Техническая спецификация

На услуги по экспертному обследованию и оценке технического состояния электросетей/ электрического хозяйство внутри здания на крыше и фасаду (проводов, проводок, выключателей, розеток и т.д) с представлением акта технического состояния и размера стоимости по устранению недостатков .

Техническое обследование проводится аккредитованной организацией, имеющей свидетельство об аккредитации на право осуществления технического обследования и оценке на крыше и фасаду (проводов, проводок, выключателей, розеток и т.д).

Перед началом работ требуется проведение подготовительных работ, включающих сбор и анализ технической документации по объекту обследования.

Предмет обследования

- Осмотр ввод силового кабеля здания, точку подключения к силовому щиту на предмет нагрева, подгорания соединительных болтов, образования нагара, оплавления изоляции, осмотр изоляторов на предмет трещин;

- Осмотр состояния контакта нулевого провода, состояния заземления нулевого провода, затяжки гаек, болтов.

- Замер омического сопротивления согласно ПТЭ электрооборудования;

- Замер среднего значения потребляемого тока каждой фазе, замер максимального тока по фазам при полной нагрузке на предмет перекоса фаз;

- Осмотр и проверка автоматических выключателей на предмет срабатывания по току перегрузки, состояния счетчиков затяжку винтов;

- Осмотр электропроводки, состояние розеток, выключателей на предмет трещин, сколов, обугливание, оплавление гнезд розеток.

- Состояние светильников, патронов ламп накаливания, led, энергосберегающих, люминисцентных;

- Осмотр состояния кабеля подводки к эл.печам точек подключения, состояние выключателей автоматических на предмет нагрева, оплавления, обугливания.

Работа по обследованию включают в себе:

- визуальное обследование;

-оценка технического состояния проводов, проводок, выключателей, розеток и т.д;

-выявление дефектов и повреждений;

-определение технического состояния;

-фотофиксация основных дефектов и повреждений;

-составление дефектного акта с указанием предмета обследования подлежащего ремонту;

-составление технического заключения по результатам обследования.

Состав технического заключения:

- описание обследуемого;

-описание конструктивной схемы;

-оценка стоимости работ и деталей (при замене вышедших из строя);

-рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимости усиления, а также о возможности проведения реконструкции или капитального ремонта;

-используемые нормативы и литература;

-фотоматериалы по основным этапам работы.