Работа по установке тепловычислителя и расходомера
по адресу: РК; Павлодарская область; г. Аксу, улца Строителей 14а
Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены в течении 15 календарных дней.

	Параметр
	Требование / Рекомендация

	Количество расходомеров




Модели
	1 шт. - если нагрузка до 0,043 Г кал/час (только для ЧЖД);



Пульсар, Взлет, ULTRAFLOW 54, SONO 1500СТ, Аксиома


	Рекомендуемые модели тепловычислителей
	ВКТ-7, ТВ-7

	Передача данных
	GSM-модемы с интерфейсом RS-232,
TELEOFIS, IRZ с соответствующим ПО


	Готовность к опломбировке
	Прибор должен проработать без сбоев минимум 3сутки до опломбировки.




· Демонтаж старого оборудования;
· ﻿﻿Сварочные, механомонтажные работы;
· ﻿﻿Электромонтажные работы;
· ﻿﻿Пусконаладочные работы;
· ﻿﻿Обеспечить совместимость устанавливаемого оборудования с существующей системой учета тепловой энергии;
· ﻿﻿Ввод программного обеспечения;
· Поставщик обязан предусмотреть непредвиденные затраты в случае выявления неисправностей, требующих их замены в процессе демонтажно-монтажных работ без дополнительного соглашения с Заказчиком.
· ﻿﻿Поставщик обязан передать  Заказчику  паспорта, передать сертификаты соответствия. Гарантийные документ, инструкции ПО эксплуатации и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 
· В стоимость работы входят все необходимые расходные материалы, приобретение и установка носителей (Тепловычеслитель, Расходомерное устройство), демонтажные и монтажные работы, электромонтажные работы, проверка и наладка связи с КГП «Теплосервис-Аксу».
· Приборы должны соответствовать  следующим критериям: 
- Государственная регистрация: Тип прибора должен быть внесен в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК;
- Поверка: Прибор должен иметь действующий сертификат о первичной или периодической поверке и целостные пломбы;
- Автоматизация: В соответствии с п. 6 главы 1 Правил учета тепловой энергии, ПУТЭ обязательно должен быть оснащен устройством для дистанционной передачи данных на сервер КГП «Теплосервис-Аксу»;
- Проектная документация: Монтаж разрешается только на основании
рабочего проекта, согласованного с КГП «Теплосервис-Аксу».

· Поставщик должен разработать проект
· Поставщик должен согласовать проект с КГП « Теплосервис-Аксу»
· Монтаж оборудования и пусконаладка (включая проверку связи модема)
· Вызов представителя КГП для опломбировки и постановки на коммерческий учет.

1. Все средства измерения, входящие в состав прибора учета тепловой энергии должны быть внесены в реестр средств измерений и иметь документы, подтверждающие наличие действующей метрологической поверки в соответствии с законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»;
﻿﻿﻿2. Средства измерений должны иметь оттиск (клеймо, пломбу или самоклеящийся лейбл) поверителя в местах, соответствующих методике поверки на данное средство измерения;
﻿﻿﻿3. Средства измерения должны быть смонтированы в строгом соответствии с рабочим проектом на монтаж прибора учета тепловой энергии, согласованным с субъектом теплоснабжения, и технической документации на средство измерения;
﻿﻿﻿4. Прибор учета тепловой энергии и устройства передачи данных на сервер субъекта теплоснабжения должны быть в рабочем состоянии, без фиксации функционального отказа в течении 3 (трех) суток, предшествующих дате опломбировке прибора учета.
﻿﻿﻿5. Прибор учета должен состоять из одного расходомера при разрешенном максимуме суммарного теплопотребления на отопление и горячее водоснабжение до 0,043Гкал/час, при теплопотреблении свыше 0,043Гкал/час, необходимо устанавливать два расходомера.
﻿﻿﻿6. Приборы учета тепловой энергии проектируются и монтируются с устройствами передачи показаний в автоматическом режиме на сервер субъекта теплоснабжения.
﻿﻿﻿7. При реконструкции теплового узла учета или замене прибора учета, а также расходомеров, необходимо оформить новый проект.
8. В целях унификации возможности организации дистанционного сбора информации с прибора учета тепловой энергии рекомендации по типам приборов учета и устройством передачи показаний в автоматическом режиме на сервер субъекта теплоснабжения:
1). Вкт-7; 2). ТВ-7;
10.Устройство передачи показаний в автоматическом режиме - «TELEOFIS» и «IRZ» с программным обеспечением.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на установленное оборудование выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.















Жылу есептегіш пен шығын өлшегішті орнату бойынша жұмыс
мекен-жайы: ҚР; Павлодар облысы; Ақсу қаласы, строители көшесі, 14а
Жұмыстарды орындау мерзімі: жұмыстар 15 күнтізбелік күн ішінде орындалуы тиіс.

Талап / Ұсыныс Параметрі
Шығын өлшегіштер саны




Модельдер 1 дана. - егер жүктеме 0,043 Г кал/сағ дейін болса (тек жж үшін);



Пульсар, ұшу, ULTRAFLOW 54, SONO 1500st, Аксиома

ВКТ-7, ТВ-7 жылу есептегіштерінің ұсынылатын модельдері
RS-232 интерфейсі бар GSM модемдері,
TELEOFIS, IRZ сәйкес бағдарламалық жасақтамамен

Пломбалауға дайындық Аспап пломбалауға дейін кемінде 3 тәулік үзіліссіз жұмыс істеуі керек.


o ескі жабдықты бөлшектеу;
o дәнекерлеу, механикалық монтаждау жұмыстары;
O электр жұмыстары;
o іске қосу және жөндеу жұмыстары;
o орнатылған жабдықтың қолданыстағы жылу энергиясын есепке алу жүйесімен үйлесімділігін қамтамасыз ету;
o бағдарламалық жасақтаманы енгізу;
o өнім беруші бөлшектеу-монтаждау жұмыстары процесінде оларды ауыстыруды талап ететін ақаулар анықталған жағдайда Тапсырыс берушімен қосымша келісімсіз күтпеген шығындарды көздеуге міндетті.
o өнім беруші Тапсырыс берушіге паспортты беруге, сәйкестік сертификаттарын беруге міндетті. Кепілдік құжат, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжаттар. 
o жұмыс құнына барлық қажетті шығын материалдары, тасымалдағыштарды сатып алу және орнату (жылу есептегіш, шығын өлшегіш құрылғы), бөлшектеу және монтаждау жұмыстары, Электр монтаждау жұмыстары, "Теплосервис-Ақсу"КМК-мен байланысты тексеру және баптау кіреді.
o құрылғылар келесі критерийлерге сәйкес келуі керек: 
- Мемлекеттік тіркеу: аспаптың түрі ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуі тиіс;
- Тексеру: құрылғыда бастапқы немесе мерзімді тексеру туралы қолданыстағы сертификат және тұтас пломбалар болуы керек;
- Автоматтандыру: жылу энергиясын есепке алу Қағидаларының 1-тарауының 6-тармағына сәйкес ПУТЭ "Теплосервис-Ақсу"КМК серверіне деректерді қашықтықтан беруге арналған құрылғымен жарақтандырылуы тиіс;
- Жобалық құжаттама: монтаждауға тек негізде рұқсат етіледі
"Теплосервис-Ақсу"КМК-мен келісілген жұмыс жобасы.

o жеткізуші жобаны әзірлеуі керек
o өнім беруші жобаны "Теплосервис-Ақсу" КМК-мен келісуі тиіс
o жабдықты орнату және іске қосу (модем байланысын тексеруді қоса алғанда)
o мөрлеу және коммерциялық есепке қою үшін КМК өкілін шақыру.

1. Жылу энергиясын есепке алу аспабының құрамына кіретін барлық өлшеу құралдары өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге және "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы"Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданыстағы метрологиялық тексерудің болуын растайтын құжаттары болуға тиіс;
2. Өлшеу құралдарында осы өлшеу құралына тексеру әдістемесіне сәйкес келетін орындарда салыстырып тексерушінің бедері (таңбасы, пломбасы немесе өздігінен жабысатын жапсырмасы) болуы тиіс;
3. Өлшеу құралдары жылумен жабдықтау субъектісімен келісілген Жылу энергиясын есепке алу аспабын монтаждауға арналған жұмыс жобасына және өлшеу құралына арналған техникалық құжаттамаға қатаң сәйкестікте монтаждалуы тиіс;
4. Жылу энергиясын есепке алу аспабы және жылумен жабдықтау субъектісінің серверіне деректерді беру құрылғылары есепке алу аспабын пломбалау күнінің алдындағы 3 (үш) тәулік ішінде функционалдық істен шығуды тіркемей жұмыс күйінде болуға тиіс.
5. Есепке алу аспабы бір шығын өлшегіштен тұруы тиіс, жылытуға және ыстық сумен жабдықтауға арналған жалпы жылу тұтынудың рұқсат етілген максимумы кезінде сағатына 0,043 Гкал дейін, жылу тұтыну кезінде сағатына 0,043 Гкал жоғары болғанда, екі шығын өлшегішті орнату қажет.
6. Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жылумен жабдықтау субъектісінің серверіне автоматты режимде көрсеткіштерді беру құрылғыларымен жобаланады және орнатылады.
7. Есепке алудың жылу торабын қайта құру немесе есептеу құралын, сондай-ақ шығын өлшегіштерді ауыстыру кезінде жаңа жобаны ресімдеу қажет.
8. Жылу энергиясын есепке алу аспабынан ақпаратты қашықтықтан жинауды ұйымдастыру мүмкіндігін біріздендіру мақсатында есепке алу аспаптарының түрлері бойынша ұсынымдар және жылумен жабдықтау субъектісінің серверіне автоматты режимде көрсеткіштерді беру құрылғысы:
1). Вкт-7; 2). ТВ-7;
10.Оқуды автоматты режимде беру құрылғысы - бағдарламалық жасақтамасы бар "TELEOFIS" және "IRZ".

Кепілдік міндеттемелері
Белгіленген жабдыққа орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс.

