ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку и установку системы видеонаблюдения

- Общие положения

  - Адрес объекта: г.Нур-Султан, район «Сары Арка», ул. Джангильдина,9

  - Срок оказание услуги: 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора.

  - Настоящие техническая спецификация определяет стандарты и требования к оборудованию и линиям связи для передачи видеосигнала, устанавливаемым в государственных организациях.

  - Система видеонаблюдения – это совокупность совместно действующих технических средств, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью, предназначенных для получения изображений о состоянии объекта.

  - Поставляемое и монтируемое оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

- Постановления Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года №191 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении»;

- Совместного приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 января 2019 года № 49. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 января 2019 года № 18239.

- Система видеонаблюдения в помещениях является составной частью общих мер административного характера и обеспечению безопасности работников, повышению эффективности режима конфиденциальности и безопасности персональных данных обрабатываемых в организациях, сохранности материальных ценностей сотрудников, предотвращению правонарушений и укреплению трудовой дисциплины;

2. Требования к системе видеонаблюдения

  - Срок хранения информации составляет не менее 30-ти суток.

  - В темное время суток, если освещенность помещений и прилегающих территорий организаций ниже чувствительности телекамер,  должны включаться: освещение видимого или инфракрасного диапазона света.

  - Наличие двух и более режимов записи: непрерывная запись (основной режим), по срабатыванию детектора движения, внешнему сигналу тревоги, а также запись по планировщику, циклическая запись;

  - Защищенный доступ к настройкам устройства и обеспечение защиты архива от удаления и редактирования;

  - Передача видеоизображения в режиме реального времени;

  - Синхронизация событий с системой единого точного времени;

  - Одновременный просмотр архива с нескольких камер с синхронизацией видео;

  - Суммарная скорость записи для всех входных видеопотоков - не менее 450 мегабит/ в секунду (на один сервер);

  - Суммарная скорость выходных видеопотоков – не менее 150 мегабит/ в секунду на один сервер;

  - Одновременное отображение на одном мониторе изображений от 64 видеокамер и более, а также полноэкранное отображение видеоинформации от каждой видеокамеры;

  - Разграничение прав доступа пользователей к ресурсам системы (оперативной и архивной видеоинформации, управлению камерами и другие) осуществляется руководителями организаций;

  - Наличие возможности дальнейшей интеграции с системами распознавания лиц, государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств и других аналитических функций, построенных на основе нейронных сетей.

3.Требования к камерам видеонаблюдения:

3.1   Разрешающая способность – не менее 2560х1920 пикселей;

3.2   Объектив: варифокальный (моторизированный), мегапиксельный;

3.3   Стандарт сжатия – Н.264, MJPEG;

3.4   Скорость преобразования видеосигнала – не менее 32 fps;

3.5 Поддерживаемые сетевые протоколы – TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast, IGMP), RTSP/RTP, NTP, SNMP v2c/v3;

3.6 Поддержка двойного потока (характеристики потоков настраиваются независимо);

  - Поддержка протокола передачи данных ONVIF;

  - Минимальная чувствительность – не более 0,02 лк;

  - Антивандальная защита;

3.10Рабочая температура: оборудование должно соответствовать климатическому исполнению, предусмотренному для местного климата. Сохранять рабочие характеристики под влиянием климатических факторов – повышенных/пониженных температур, влажности, дождя, снега, обледенения, пыли, инея, тумана, атмосферного давления;

3.11 Инфракрасная подсветка – светодиодная с дальностью не менее 30 метров, угол действия подсветки должен соответствовать углу обзора камеры, для камер видеонаблюдения внутреннего исполнения – по мере необходимости.

Примечание:

Варифокальный – объектив, который является универсальным устройством, позволяющий расширить угол обзора местности (управление фокусным расстоянием, увеличение видимости деталей);

Н.264 – лицензированный стандарт сжатия видео, предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества изображения;

MJPEG – покадровый метод видеосжатия, основной особенностью которого является сжатие каждого отдельного кадра видеопотока с помощью алгоритма сжатия изображения JPEG;

fps – количество кадров в секунду на экране монитора или телевизора;

TCP/IP – сетевая модель передачи данных, представленная в цифровом виде;

RTSP/RTP – прикладной протокол, предназначенный для использования в системах работающих с мультимедийными данными;

ONVIF – стандартный протокол передачи данных системы безопасности;

IP66 – маршрутизированный сетевой протокол, основа стека протоколов TCP/IP;

лк – единица измерения освещенности (1 люкс = 1 люмену на квадратный метр).

4. Требования к системе видеонаблюдения

4.1Система видеонаблюдения должна быть построена на базе цифровой сетевой технологии, позволяющей осуществлять просмотр видеоизображения в режиме реального времени, производить запись видеоинформации на носители видеорегистраторов, обеспечивающих необходимые сроки ее хранения. Технические средства, используемые для построения системы, должны обладать конструктивной, информационной и эксплуатационной совместимостью.

4.2Система видеонаблюдения должна представлять собой единое информационное пространство и предоставлять возможность централизованного управления данными.

4.3Система видеонаблюдения должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации со всех установленных видеокамер с указанием номера видеокамеры, имени, даты и времени.

4.4 Система видеонаблюдения должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи видеоинформации.

4.5 Система видеонаблюдения должна обеспечивать отображение видеоданных от видеокамер и из архива на рабочих местах независимо для каждого рабочего места на полный экран и в полиэкранных режимах. При этом должна обеспечиваться возможность отображения в любой ячейке полиэкрана любой видеокамеры системы и возможность одновременного отображения на одном полиэкране изображения от видеокамер, подключенных к разным видеорегистраторам и/или видеосерверам.

  - Система видеонаблюдения должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал;

- сохранение интересующего фрагмента на USB-карте памяти или по сети на жестком диске компьютера оператора системы видеонаблюдения.

  - Глубина видеоархива системы видеонаблюдения должна быть не менее 30 суток. Разрешение записанных видеокадров должно соответствовать разрешению применяемых видеокамер.

  - Зоны видеонаблюдения системы должны полностью охватывать площадь каждой учебной аудитории.

  - Система видеонаблюдения должна обеспечивать непрерывную запись видеоинформации в рабочее время и в нерабочее время.

  - Система видеонаблюдения должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.

  - Локальная вычислительная сеть (ЛВС) системы видеонаблюдения предназначена для организации единого информационного пространства. ЛВС системы видеонаблюдения должна быть изолирована и не входить в состав общей локальной вычислительной сети Заказчика.

  - ЛВС системы видеонаблюдения должна соответствовать сетевым технологиям Ethernet и обеспечивать:

- поддержку транспортных сетевых протоколов ТСР/IP;

- пропускную способность каналов соединения с камерами видеонаблюдения не менее 1000 Мбит/c;

- пропускную способность каналов соединения с рабочими местами не менее 1000 Мбит/с;

- пропускную способность магистральных каналов не менее 1000 Мбит/с.

5. Требования к оборудованию системы видеонаблюдения

  - Оборудование, системы видеонаблюдения, должно быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, и соответствовать действующим в Республике Казахстан стандартам;

5.2 Каждая единица оборудования должна быть снабжена комплектом технической и эксплуатационной документации на государственном и русском языках;

  - Поставщик в технической спецификации своей конкурсной заявки должен указать марку, модель, производителя и технические характеристики предлагаемого оборудования;

  - Поставщик должен произвести поставку оборудования и программного обеспечения согласно ниже приведенному перечню в соответствии с требуемыми техническими характеристиками:

| № | Вид оборудования | Требуемые технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеосервер на 64 IP каналов | количество каналов: 64 канала; максимальное качество: 12.0 MP.; разрешение записи: 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF @ 1/16 к/с ~ 60к/с; кодирование видео NVR/DVR: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+; видео выходы: HDMI x 2, VGA x 1; тип потока: Видео / Аудио; входящий битрейт: 320 Мб/сек.; | шт. | 1 |
| 2 | Сетевой коммутатор на 8 портов | PoE Сетевой коммутатор ¦ Интерфейс: PoE 8×RJ45 10/100/1000Мбит/с / Uplink 1×RJ45 10/100/1'000Мбит/с / Uplink 1×SFP 1'000Мбит/с ¦ Протоколы: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x ¦ PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at ¦ Передача данных: 8.8Гбит/с ¦ PoE Бюджет: DC 48V 230W / 30.0W/Порт ¦ Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м ¦ Типоразмер: 1U ¦ Материал: Металл ¦ Степень защиты: IP20 ¦ Питание: AC 100V~240V | шт. | 10 |
| 3 | Внутренняя IP камера | IP камера купольная, Разрешение: 3.0MP 2304×1296@25к/с ¦ Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с 2.0МР, 2,8мм,¦ Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG ¦ Количество потоков: 2 ¦ Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps ¦ Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 135.0° / 16X Цифровой Зум ¦ Подсветка: Smart ИК до 30м. ¦ Светочувствительность: 0.01 Люкс ¦ День/Ночь ¦ ИК Фильтр ¦ 3D DNR Подавление Видео-Шумов ¦ WDR 120дБ/слот для микро sd/ | шт. | 56 |
| 4 | Уличная IP камера | IP Камера, цилиндрическая, Разрешение: 3.0MP 2304×1296@25к/с ¦ Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с/ 2.0МР 1920*1080P ¦ Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG ¦ Количество потоков: 3 ¦ Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps ¦ Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 135.0° / 16X Цифровой Зум ¦ Подсветка: Smart ИК до 30м. | шт. | 5 |
| 5 | Монитор 27 дюймов | Тип матрицы: VA, Диагональ экрана, дюйм: 27, Соотношение сторон: 16:9, Максимальное разрешение: 2560 x 1440 WQHD, Частота при максимальном разрешении: 144 Гц, Яркость: 250 кд/м2, Контрастность: 2500:1, Время отклика: 1 мс Интерфейс подключения: HDMI, VGA, Прочие разъемы: Аудиовыход 3.5 мм MiniJack, Стандарт крепления VESA: 75x75 мм | шт. | 2 |
| 6 | Жесткий диск HDD | Назначение: для систем видеонаблюдения 24/7 Цвет: Purple Объем: 6 ТБ Форм-фактор: 3.5" Интерфейс подключения: SATA III Объем буфера: 128 Мб Скорость вращения шпинделя: 5400 об./мин Гарантия: 2 года | шт. | 4 |
| 7 | Системный блок | Процессор: Intel core i5, тактовая чистота ГГц:3.0/оперативная память: 32 Гб (2*16)DDR-4, накопитель 1 Тб SSD/, Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro | шт | 1 |
| 8 | Беспроводная мышь | Беспроводная, радиус 10 м. с отключением питания. | шт. | 2 |
| 9 | Усилители | Усилитель передачи сигнала по HDMI кабелю | компл. | 1 |
| 10 | Розетка | На 4 гнезда, встраивая | шт. | 2 |
| 11 | Блок питания | 12в 2А | шт. | 13 |
| 12 | Кабель UTP5e category |  | м | 9 360 |
| 13 | Гофра-труба из самозатухающего ПВХ-пластиката для кабеля диаметром 20 мм | Цвет: черный, уличного исполнения, тяжелая | м | 250 |
| 14 | Коннектор RJ-45 |  | шт. | 324 |
| 15 | Кабельный канал 40*25 |  | м | 220 |
| 16 | Кабельный канал 60*40 |  | м | 40 |
| 17 | Кабельный канал 100*60 |  | м | 46 |
| 18 | Кабельный канал 20*10 |  | м | 310 |
| 19 | Распределительная коробка |  | шт. | 61 |
| 20 | Расходные материалы (крепежные изделия для фиксирования кабеленесущих устройств, дюбель-гвозди, стяжки и т.д.) |  | комп-т | 1 |

6. Спецификация на сопутствующие работы

Поставщик должен произвести поставку ниже перечисленных материалов в количестве, достаточном для безусловного выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего технического задания:

| № | Наименование оборудования и работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телекоммуникационного шкафа высотой в 9 юнитов | шт. | 1 |
| 2 | Установка и настройка IP сетевого видеорегистратора на 64 канала | шт. | 1 |
| 3 | Установка и подключение внутренней камеры видеонаблюдения | шт. | 56 |
| 4 | Установка и подключение уличной камеры видеонаблюдения на стену здания | шт. | 5 |
| 5 | Укладка кабеля в кабеле несущие устройства | пог.м. | 9 360 |
| 6 | Монтаж гофрированной трубы на стену здания | пог.м. | 250 |
| 7 | Установка кабельного канала на стену | пог.м. | 630 |
| 8 | Сверление проходных отверстий | шт. | 82 |
| 9 | Монтаж системы видеонаблюдения внутри здания, включая кабельную систему | услуга | 1 |
| 10 | Опрессовка коннектора RJ-45 | шт. | 324 |
| 11 | Установка и настройка локального компьютера | шт | 1 |

7. Требования к монтажу системы видеонаблюдения

7.1 Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- ВСН 600-81 «Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

- ГОСТ Р 51588-2000 «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний»;

- СТ РК ГОСТ Р 50776-2010 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

  - Поставщик обязан при выполнении работ соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства.

  - Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика.

  - В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии монтажа оборудования, возмещение ущерба производится за счет средств Поставщика.

  - При выполнении работ Поставщик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.

  - Поставщик обязан ежедневно, по окончании рабочего дня, производить уборку и вывоз строительного мусора и восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.

  - Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны проводиться в согласованное с Заказчиком время.

  - Места установки камер видеонаблюдения, видеорегистраторов, персональных компьютеров, мониторов, коммутаторов и шкафа, а также трассы прокладки кабелей должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

  - Кабельные трассы должны обеспечить прокладку и размещение кабеля с допустимым радиусом изгиба. Запрещается открытая прокладка кабеля. Кабели должны быть уложены в кабельные каналы. Кабели в кабельных каналах и за подвесными потолками необходимо вязать в жгуты с использованием специальных стяжек по всей длине. При прокладке кабелей за подвесными потолками жгуты крепить к потолочным перекрытиям с помощью траверс, ПВХ труб, гофр шлангов, перфорированных или проволочных лотков. Не допускается затягивание хомутов, приводящее к деформации оболочки кабелей. Не допускается крепление кабелей с помощью скоб. Прокладку кабелей через стены, перекрытия и другие конструкции зданий осуществлять в гильзах (трубках). Запрещается использовать для прокладки кабелей системы видеонаблюдения кабельные каналы компьютерной сетиорганизации.

  - При монтаже наружных камер предусмотреть защиту от внешних природных факторов (дождь, снег, ветер).

  - Оборудование системы видеонаблюдения должно быть установлено в  шкафах, при этом:

- кабели связи должны заходить в шкаф в предназначенном для этого месте;

- оборудование должно быть установлено в шкаф с использованием специальных стоечных креплений и конструктивов;

- оборудование должно быть установлено в шкафе таким образом, чтобы обеспечивался доступ к каждой единице оборудования при выполнении работ по наладке, замене оборудования в процессе эксплуатации;

- концы кабелей должны быть разделаны согласно нормативным документам;

- кабели должны быть промаркированы предназначенными для этого элементами и способами;

- компоновка оборудования в шкафе не должна препятствовать охлаждению аппаратуры.

  - Шкаф должен иметь защиту от несанкционированного доступа.

  - Все камеры, коммутаторы, шкаф и соединительные кабели системы видеонаблюдения должны быть соответствующим образом промаркированы.

  - Электропитание камер видеонаблюдения должно быть осуществлено по технологии PoE.

  - Камеры видеонаблюдения в комплекте с распределительными коробками должны быть установлены согласно плану расстановки камер;

  - В шкаф должны быть установлены коммутаторы, сервера, панели питания.

  - Диапазон IP-адресов, выделяемых для оборудования системы видеонаблюдения, должен быть согласован с Заказчиком. На управляемых коммутаторах необходимо настроить маршрутизацию пакетов.

8. Приемосдаточные испытания

  - После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.

  - Приемосдаточные испытания включают следующие контрольные операции:

- просмотр текущего изображения всех установленных видеокамер, состояния качества записи и воспроизведения;

- проверка глубины видеоархива путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток;

- воспроизведение фрагмента записи из произвольно выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи;

- сохранение выбранного фрагмента записи на жестком диске и его воспроизведение средствами предоставленного программного обеспечения;

- проверка функционирования видеорегистраторов и видеокамер с неизменными настройками после принудительного отключения и включения основного электропитания.

  - Все оборудование должно быть сертифицированным, (в случае если оно подлежит сертификации по законодательству РК), и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть на казахском или на русском языках.

  - . Заказчику должно быть предоставлено 2 экземпляра рабочей документации на бумажном носителе и 1 экземпляр на CD диске в электронном виде (флешка).

  - Рабочая документация должна содержать:

- схема расстановки вновь установленных  камер и существующих камер с   обозначением по цвету;

- структурную схему системы видеонаблюдения;

- план расстановки камер видеонаблюдения с указанием их номеров;

- схему прокладки кабельных трасс;

- план размещения телекоммуникационных шкафов;

- схему соединения оборудования системы с обозначениями;

- спецификацию оборудования и программного обеспечения;

- кабельный журнал (с обязательным указанием IP-адресов и паролей администратора оборудования).

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.