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Техническая спецификация
на выполнение работ по установке 
систем охранно-пожарной сигнализации на объектах войсковой части 63563


1. Общие сведения:
№ конкурса _______________________________________________________ 
Наименование конкурса _____________________________________________ 
№ лота ___________________________________________________________
Наименование лота: Работы по установке систем охранно-пожарной сигнализации.
2. Требования к работе:
2.1. Национальные или межгосударственные стандарты (при наличии):
Не предусмотрены.
2.2. Функциональные характеристики (требования):
В настоящей Технической спецификации ниже следующие понятия имеют следующее толкование:
ТСО – комплекс, который включает в себя системы, объектовой, пожарной сигнализации, и отображения информации, контроля и управления доступом, а также технические средства предупреждения, предназначенные для повышения надежности охраны объектов.
Объект – воинская часть или учреждение (или отдельное подразделение) Министерства обороны Республики Казахстан в которой (ом) требуется установка оборудования охранно - пожарной сигнализации.
Необходимый перечень оборудования, строительных материалов, конструкции прочих внересурсных затрат по монтажу системы охранно–пожарной, сигнализации:

База тыла (химпром) Караул № 2
-  приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.
Склады (количество 21 шт.):
- Болид сигнал-10 Прибор - приемно-контрольный - не менее 20 шт.
-Болид С2000-БКИ блок индикации с клавиатурой (2xRS485) – не менее      
1 шт.;
- Болид  С2000М пульт контроля и управления – не менее 1 шт.;
-Andgood SIHD 1205-01В, 5А, имп, под АКБ7А/ч.не менее-20шт.
-Stlight Аккумулятор 12v-7ah не менее -20шт.
-Рубеж ИП 212-141 извешатель  пожарный дымовой оптико-электронный точечный неменее-100 шт.
-ИП 101-1А-А3 извешатель  пожарный тепловой не менее-1100шт.
-Рубеж ИПР 513-10 извешатель  пожарный  ручной неменее 30шт.
-КРИСТАЛЛ-12 «Выход» оповещатель световой, 12 В, табло плоское 
не менее-30шт.
-МАЯК-12К оповещатель комбинированный, 12В пластиковый корпус 
не менее-40шт.
-СибАрс Рокот-3 вар. 3 Прибор управления с акустической системой           не менее-30шт.
-Паритет КСПВ 2*0.50мм (провод) не менее-16000 м.
- Паритет КСПВ 4*0.50мм (провод) не менее-5800 м.
-Кабель-канал  15х10 белый ЕКТ (200) не менее-5000 м.
-Кабель-канал  25х16 белый ЕКТ (50 м.
-КСС ИО-102-20 А2М извещатель охранный магнитоконтактный                 не менее-20шт.

Строительные материалы и конструкции:
- извещатель пожарный обнаружения пламени – не менее152 шт.;
2.2.1. Требования к установке автоматической пожарной сигнализации (АПС).
АПС должна быть установлена в соответствии с Техническим регламентом «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаро тушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14858).
Установка систем охранно - пожарной и периметральной сигнализации выполняется в соответствии требованиями:
- СП РК 2.02-107.2019, СНиП РК3.02-10-2010, ПУЗ РК;
- Постановления Правительства Республики Казахстан от 7 октября 
2011 года № 1151 «Требований по инженерно-технической укрепленности объектов, подлежащих государственной охране»;
- «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан 
от 29 ноября 2016 года № 1111 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14858).
2.2.2. Требования к установке объектовой охранной сигнализации 
(далее - ООС).
Оборудование ООС установить в соответствии с требованиями руководящих документов.
ООС должна обеспечить надежное срабатывание при попытке несанкционированного проникновения на охраняемый объект/ здания/ помещения.
При установке сигнализации в объектах технической территории (хранилищах, складах) предусмотреть конструкционно, чтобы сигнализация отключалась не внутри охраняемого объекта (склада, хранилища), а с помещения начальника караула или дежурного по части.


2.3. Функциональные характеристики (требования):
2.3.1.При установке оборудования необходимо предусмотреть:

1) для защиты электро оборудования от всплесков и падения напряжения требуется устанавливать стабилизаторы напряжения, весь комплекс ТСО должен быть оборудован средствами заземления и молние защиты (при отсутствии ранее установленных, установить дополнительно);
2) разработку полного пакета технической и эксплуатационной документации (исполнительные схемы и чертежи, технические паспорта оборудования, руководства по эксплуатации, выполненные на русском и казахском языке, позволяющие представителю заказчика осуществлять в дальнейшем нормальную эксплуатацию Объекта);
3) максимально ограниченный круг лиц, осведомленных о принципах и системе охраны;
4) полную защиту устанавливаемого оборудования от перепадов в энергоснабжении, климатического режима, от несанкционированного отключения, преднамеренного вывода его из строя, а также сохранение информации о попытках вскрытия охраняемых объектов, оборудования;
5) проведение комплекса подготовительных работ;
6) надежную работу установленной системы в сложных климатических условиях (резкие перепады температур, большие снежные покровы, низкие температуры до – 45 градусов по Цельсию зимой и до 60 градусов тепла летом);
7) кабеля охранно - пожарной сигнализации на технической территории прокладываются в траншеях и в трубах ПНД на глубине не менее 1 м., в местах перехода дорог устанавливать металлические футляры.
8) напряжение для питания охранно-пожарной сигнализации на технической территории принять равной 12В.
9) при установке охранной сигнализации в помещениях хранилищ технической территории применить извещатель магнитокомтактный, 
10) в помещениях хранилищ применить извещатель магнитокомтактный, 
        11) Питание сети 220В на технической территории осуществить от точки подключения в караульном помещении. Точки подключения 220В 
на административной территории осуществлять локально.
12) датчики охранно-пожарной сигнализации подключить к приборам, установленным в термошкафах на каждом хранилище. 
13) для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусмотреть заземление всех нормально токоведущих элементов оборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции, путем присоединения к защитному проводу сети 
и существующему внутреннему контуру защитного заземления.

2.3.2. Круглосуточное функционирование систем и обеспечение источников автономного резервного питания:
1) На случай аварийного отключения электропитания устанавливается резервная электростанция с техническими характеристиками не менее 1-но фазная, 220В, 50 Гц (3-ая, 380В, 50 Гц), обеспечивающая бесперебойный режим работы при котором комплекс систем в охранно-пожарной сигнализации должен автоматически переключаться, в случае отключения основного источника питания и обеспечивать работу оборудования в течение 
не менее 48 часов.
2) Защиту электрооборудования от перепадов напряжения. Установить стабилизаторы напряжения, весь комплекс ТСО должен быть оборудован средствами заземления, а на технических территориях молниезащитные устройства (при отсутствии ранее установленных, установить дополнительно).
3) Максимально ограниченный круг лиц, осведомленных о принципах работы и расположении системы охрано-пожарной сигнализации.
4) Полную защиту устанавливаемого оборудования от перепадов в энергоснабжении, климата, от несанкционированного срабатывания, отключения, преднамеренного вывода его из строя, а аткже сохранение информации о попытках вскрытия охраняемых объектов, оборудования.
5)В местах пересечения с проезжей частью предусмотреть прокладку инженерных сетей в асбоцементных трубах (металлические, полимерные).

2.3.3.Конструкция систем должна обеспечивать:
1) взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
2) удобство технического обслуживания и эксплуатации;
3) ремонтопригодность;
4) защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;
5) санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.
2.3.4.Проведение комплекса подготовительных работ:
1) разработка полного пакета технической и эксплуатационной документации (исполнительные схемы и чертежи, технические паспорта оборудования, сертификаты, руководство по эксплуатации, инструкции описания);
2.3.5.Разработка плана установки технических средств охраны должна включать:
1) общие указания по производству работ;
2) план прокладки инженерных сетей;
3) экспликация материалов и оборудования;
2.4. Эксплуатационные характеристики (требования):
Перед началом работ поставщиком разрабатывается и утверждается 
у представителя заказчика схемы установки ТСО, она должна включать:
- схему охранной, пожарной,  а также прокладки кабелей указанных систем.
Схему согласовать с местной районно-эксплуатационной частью и утвердить заказчиком, по окончании работ представить схему в двух экземплярах.
Консультации и помощь по техническим вопросам в сфере эксплуатации ТСО (передавать необходимые знания представителям войсковой части, Заказчику и/или Представителю заказчика для бесперебойной эксплуатации ТСО).
Помощь в составлении инструкций по эксплуатации ТСО для личного состава, эксплуатирующего оборудование на объектах.
После завершения работ по установке систем охранно - пожарной сигнализации, необходимо провести испытания всех установленных систем для проверки работоспособности.
Гарантия на устанавливаемое оборудование 18 (восемнадцать) месяцев
с момента утверждения Акта приемки в эксплуатацию.
-Срок выполнения работ не менее-30 дней сучетом времении необходимого для выполнения обязательств.
2.5. Качественные характеристики (требования):
В стоимость работ по установке (монтажу) охранной - пожарной  сигнализации входят расходные материалы, их доставка, установка, наладка оборудования, проверка работоспособности и прочие расходы связанные с установкой оборудования.
После проведения работ обеспечить надлежащий эстетический вид 
на территории/объектах проведенных работ.
Требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ
Потенциальный поставщик обязан представить Заказчику автоматизированное письмо, подтверждающие право поставки оборудования пожарной сигнализации от производителя или его официального представителя (дилера) на территории Республики Казахстан, с указанием номера конкурса и заказчика.
Потенциальный поставщик должен обладать материальными и техническими, а также трудовыми ресурсами, необходимых для осуществления работ согласно Регламенту обслуживания.
Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов:
	№
	Найменование материальных ресурсов
	количество не менее

	1.
	Перфоратор 
	2

	2.
	Набор инструментов для монтажа или универсальный (состоящий не менее из 12 предметов/инструментов)
	3

	3.
	Тестеры для замера напряжения
	2

	4.
	Тестер кабельный 
	2

	5.
	Стремянка или лестницане менее4 метров
	2

	6.
	Шуруповерт
	3


Трудовые ресурсы:
	№
	Наименование трудовых ресурсов (специальность/квалификация)
	количество не менее 

	1.
	Инженер слаботочных систем, имеющие высшее образование по электрическим системам или вIT – сфере (приложить диплом об образовании), прошедший обучение по слаботочным системам(необходимо приложить сертификат или аттестат или диплом или свидетельство).
	2

	2.
	Специалист по техники безопасности и охране труда, пожарной безопасности (необходимо приложить сертификат или аттестат или диплом или свидетельство).
	2

	3.
	Специалист слаботочных систем пожарной сигнализации, имеющие высшее либо среднее специальное образование в области электрических систем и прошедший обучение по системам пожарной безопасности (необходимо приложить сертификат или аттестат или диплом или свидетельство).
	2



Требование к потенциальному поставщику:
Иметь наличие разрешение, на работы с использованием сведении составляющих государственные секреты, выдаваемые в установленном порядке КНБ РК и его органами.

Начальник штаба-заместитель командира войсковой части 63563
полковник                                Р.Т.Сауркенов.

Заместитель командира по тыловому обеспечению
 войсковой части 63563
подполковник                          К.Е.Альзахов

ВрИО начальника инженерной службы штаба войсковой части 63563

майор                                    Б.Қ. Қойшыбаев

Офицер по правовой работе войсковой части 63563
лейтенант юстиции                        А.М.Сапаров
Заместитель начальника штаба-начальник служба войск
 войсковой части 63563

майор                         К.К. Курбанбаев


