ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на проведение измерений сопротивления изоляции, профилактических испытаний и измерений электрооборудования с выдачей технического отчёта и протоколов испытаний

1. Общие сведения
Необходимо провести комплекс работ по проверке технического состояния электроустановок здания, силовой и осветительной электропроводки, электрических аппаратов, кабельных линий и заземляющих устройств с выполнением необходимых измерений и профилактических испытаний.
Работы включают визуальный осмотр электрооборудования и электропроводки, выявление видимых повреждений, дефектов изоляции, ослабленных соединений и иных признаков, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации электроустановок.
Измерения и испытания должны проводиться специализированной электролабораторией с применением исправных средств измерений и испытательного оборудования, соответствующих установленным требованиям.
2. Перечень работ
В состав услуг входят следующие работы:
2.1. Визуальный осмотр электроустановок:
осмотр доступных участков электрических кабелей, проводов, электрощитов, электрических аппаратов и осветительных приборов;
выявление видимых повреждений изоляции, следов перегрева, оплавления, механических повреждений и других дефектов;
проверка состояния доступных соединений и элементов электроустановок в пределах предусмотренного объёма обследования.
2.2. Измерение сопротивления изоляции:
измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, силовых кабельных линий, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1000 В;
измерение сопротивления изоляции между фазными проводниками (А–В, А–С, В–С);
измерение сопротивления изоляции между фазными проводниками и нейтральным проводником (А–N, В–N, С–N), если применимо к соответствующей электрической цепи;
измерение сопротивления изоляции между нейтральным и защитным проводниками в случаях, когда такое измерение применимо к схеме электроустановки и предусмотрено методикой испытаний.
Продолжительность каждого измерения сопротивления изоляции — 1 минута, если иное не предусмотрено применимой методикой испытаний и требованиями к проверяемому оборудованию.
После проведения испытаний необходимо обеспечить безопасный разряд и заземление проверяемых проводников в соответствии с требованиями безопасности и методикой испытаний.
Результаты измерений фиксируются в протоколах испытаний с указанием фактических значений и оценки их соответствия установленным требованиям.
2.3. Проверка заземляющих устройств:
проверка электрической цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановок;
измерение сопротивления заземляющих устройств;
проверка состояния доступных элементов защитного заземления;
оформление результатов измерений и проверок.
2.4. Проверка устройств защитного отключения:
проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО), установленных на объекте;
проведение необходимых испытаний с использованием соответствующих измерительных приборов;
фиксация результатов испытаний и выявленных несоответствий.
2.5. Проверка системы молниезащиты:
визуальный осмотр доступных элементов системы молниезащиты;
проверка электрической непрерывности цепей молниезащиты и соединений в пределах применимости;
измерение сопротивления заземляющих устройств системы молниезащиты, если предусмотрено конструкцией системы и методикой испытаний;
оформление результатов проверки.
2.6. Проверка электрооборудования и осветительных приборов:
визуальная проверка состояния электротехнических приборов, в том числе светильников, на наличие повреждений и признаков перегрева;
проверка доступных соединений, защитных элементов и состояния электрооборудования в пределах предусмотренного объёма работ;
выявление видимых дефектов, способных создавать риск короткого замыкания или возникновения пожара;
отражение выявленных замечаний в техническом отчёте.
3. Требования к проведению испытаний
3.1. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом специализированной электролаборатории с соблюдением требований электробезопасности.
3.2. Измерения и испытания проводятся с учётом фактической схемы электроснабжения объекта, типа электроустановок, номинального напряжения и применимых требований к проверяемому оборудованию.
3.3. Перед проведением измерений Поставщик должен согласовать с Заказчиком время выполнения работ и необходимые условия безопасного доступа к электроустановкам.
3.4. Испытания, требующие отключения электрооборудования или отдельных электрических цепей, должны проводиться после согласования с Заказчиком и принятия необходимых мер безопасности.
3.5. Испытательное оборудование и средства измерений должны быть исправными и иметь действующие документы, подтверждающие их метрологическую пригодность, когда такие документы требуются законодательством Республики Казахстан.
3.6. Испытания должны проводиться в соответствии с применимыми нормативными требованиями и утверждёнными методиками. При проведении измерений необходимо соблюдать меры безопасности, включая снятие напряжения, проверку его отсутствия и разряд проводников после испытаний, если это требуется для соответствующего вида работ.
3.7. Результаты каждого выполненного измерения должны быть внесены в протокол с указанием проверяемой цепи или оборудования, фактических значений, применённых методов и выводов о соответствии установленным требованиям.
4. Нормативные требования
Работы должны выполняться в соответствии с применимыми требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе:
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждёнными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246;
Правилами пожарной безопасности, утверждёнными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, с учётом действующих изменений и дополнений;
иными действующими нормативными правовыми актами и техническими требованиями, применимыми к соответствующим электроустановкам и видам испытаний.
5. Оформление результатов работ
По окончании работ Поставщик обязан предоставить Заказчику:
Технический отчёт о проведённых измерениях и испытаниях.
Протоколы измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, кабельных линий и электропроводок.
Протоколы проверки заземляющих устройств и электрической непрерывности защитных цепей — в части выполненных испытаний.
Протоколы проверки устройств защитного отключения (УЗО) — при наличии таких устройств на объекте.
Документы с результатами проверки системы молниезащиты — при наличии системы на объекте и выполнении соответствующих испытаний.
Перечень выявленных дефектов и несоответствий с указанием проверенных участков и оборудования.
Документы должны содержать фактические результаты измерений, оценку соответствия применимым требованиям, дату проведения испытаний и сведения об исполнителе. Протоколы должны быть оформлены и подписаны уполномоченными специалистами специализированной электролаборатории.
6. Выявление несоответствий и повторные испытания
При получении неудовлетворительных результатов по любому из показателей Заказчик вправе организовать устранение выявленных несоответствий.
После устранения несоответствий в пределах срока действия договора Поставщик обязан провести повторные испытания соответствующих участков электроустановок и предоставить обновлённые протоколы с результатами повторных измерений. Повторные испытания проводятся до получения положительных результатов по проверяемым показателям в пределах срока действия договора.
Выявленные неисправности и рекомендации по их устранению должны быть отражены в техническом отчёте. Ремонтные работы и замена оборудования, если они отдельно не предусмотрены договором, в объём настоящей услуги не входят.
7. Ответственность сторон
7.1. Ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и электробезопасности при проведении измерений и испытаний несёт Поставщик.
7.2. Поставщик несёт ответственность за ущерб имуществу Заказчика, причинённый по вине Поставщика в ходе выполнения работ.
7.3. Поставщик обязан обеспечить сохранность имущества Заказчика и принять необходимые меры для предотвращения повреждения электрооборудования и иных элементов объекта.
8. Стоимость услуг
Стоимость услуг должна включать все расходы Поставщика, связанные с выполнением работ, в том числе выезд специалистов, использование испытательного оборудования и средств измерений, проведение необходимых испытаний, оформление технического отчёта и протоколов, а также предоставление документов Заказчику.
Дополнительная оплата за указанные работы и оформление результатов не предусматривается.
9. Место оказания услуг
Услуга предоставляется по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Багдат Шаяхметов, д. 2А.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Оқшаулау кедергісін өлшеу, электр жабдықтарына профилактикалық сынақтар мен өлшеулер жүргізу, техникалық есеп пен сынақ хаттамаларын ұсыну бойынша қызметтер
1. Жалпы мәліметтер
Ғимараттың электр қондырғыларының, күштік және жарықтандыру электр сымдарының, электр аппараттарының, кабель желілерінің және жерге тұйықтау құрылғыларының техникалық жай-күйін тексеру, қажетті өлшеулер мен профилактикалық сынақтарды жүргізу бойынша жұмыстар кешенін орындау қажет.
Жұмыстар электр жабдықтары мен электр сымдарын көзбен шолып тексеруді, көрінетін зақымдануларды, оқшаулау ақауларын, қосылыстардың босаңсуын және электр қондырғыларын қауіпсіз пайдалануға әсер етуі мүмкін басқа да белгілерді анықтауды қамтиды.
Өлшеулер мен сынақтар белгіленген талаптарға сәйкес келетін жарамды өлшеу және сынақ жабдықтарын пайдалана отырып, мамандандырылған электр зертханасымен жүргізілуі тиіс.
2. Жұмыстардың тізбесі
Қызметтер құрамына мынадай жұмыстар кіреді:
2.1. Электр қондырғыларын көзбен шолып тексеру:
электр кабельдерінің, сымдардың, электр қалқандарының, электр аппараттарының және жарықтандыру аспаптарының қолжетімді бөліктерін қарап тексеру;
оқшаулаудың көрінетін зақымдануларын, қызып кету, балқу, механикалық зақымдану іздерін және басқа да ақауларды анықтау;
көзделген тексеру көлемі шегінде қолжетімді қосылыстар мен электр қондырғылары элементтерінің жай-күйін тексеру.
2.2. Оқшаулау кедергісін өлшеу:
кернеуі 1000 В-қа дейінгі электр аппараттарының, күштік кабель желілерінің, екінші реттік тізбектердің және электр сымдарының оқшаулау кедергісін өлшеу;
фазалық өткізгіштер арасындағы оқшаулау кедергісін өлшеу (А–В, А–С, В–С);
фазалық өткізгіштер мен бейтарап өткізгіш арасындағы оқшаулау кедергісін өлшеу (А–N, В–N, С–N), егер бұл тиісті электр тізбегіне қолданылатын болса;
бейтарап және қорғаныш өткізгіштер арасындағы оқшаулау кедергісін өлшеу, егер мұндай өлшеу электр қондырғысының сызбасына сәйкес қолданылатын және сынақ әдістемесінде көзделген болса.
Оқшаулау кедергісін әрбір өлшеудің ұзақтығы — 1 минут, егер қолданылатын сынақ әдістемесінде және тексерілетін жабдыққа қойылатын талаптарда өзгеше көзделмесе.
Сынақтар аяқталғаннан кейін қауіпсіздік талаптары мен сынақ әдістемесіне сәйкес тексерілетін өткізгіштердің қауіпсіз разрядталуын және жерге тұйықталуын қамтамасыз ету қажет.
Өлшеу нәтижелері нақты мәндері және олардың белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы бағасы көрсетіле отырып, сынақ хаттамаларына енгізіледі.
2.3. Жерге тұйықтау құрылғыларын тексеру:
· жерге тұйықтағыштар мен электр қондырғыларының жерге тұйықталатын элементтері арасындағы электр тізбегін тексеру;
· жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу;
· қорғаныш жерге тұйықтаудың қолжетімді элементтерінің жай-күйін тексеру;
· өлшеулер мен тексерулер нәтижелерін ресімдеу.
2.4. Қорғаныштық ажырату құрылғыларын тексеру:
· объектіде орнатылған қорғаныштық ажырату құрылғыларының (ҚАҚ) жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
· тиісті өлшеу аспаптарын пайдалана отырып, қажетті сынақтарды жүргізу;
· сынақ нәтижелері мен анықталған сәйкессіздіктерді тіркеу.
2.5. Найзағайдан қорғау жүйесін тексеру:
· найзағайдан қорғау жүйесінің қолжетімді элементтерін көзбен шолып тексеру;
· қолданылу мүмкіндігі шегінде найзағайдан қорғау тізбектерінің электрлік тұтастығын және қосылыстарын тексеру;
· жүйенің құрылымында және сынақ әдістемесінде көзделген жағдайда найзағайдан қорғау жүйесінің жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу;
· тексеру нәтижелерін ресімдеу.
2.6. Электр жабдықтары мен жарықтандыру аспаптарын тексеру:
· электротехникалық аспаптардың, оның ішінде жарықтандыру аспаптарының зақымдануы мен қызып кету белгілерінің бар-жоғын көзбен шолып тексеру;
· көзделген жұмыстар көлемі шегінде қолжетімді қосылыстарды, қорғаныш элементтерін және электр жабдықтарының жай-күйін тексеру;
· қысқа тұйықталу немесе өрт шығу қаупін тудыруы мүмкін көрінетін ақауларды анықтау;
· анықталған ескертулерді техникалық есепте көрсету.
3. Сынақтарды жүргізуге қойылатын талаптар
3.1. Жұмыстарды электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, мамандандырылған электр зертханасының білікті персоналы орындауы тиіс.
3.2. Өлшеулер мен сынақтар объектінің электрмен жабдықтаудың нақты сызбасын, электр қондырғыларының түрін, номиналды кернеуін және тексерілетін жабдыққа қолданылатын талаптарды ескере отырып жүргізіледі.
3.3. Өлшеулерді жүргізер алдында Өнім беруші Тапсырыс берушімен жұмыстарды орындау уақытын және электр қондырғыларына қауіпсіз қол жеткізу үшін қажетті шарттарды келісуі тиіс.
3.4. Электр жабдықтарын немесе жекелеген электр тізбектерін ажыратуды талап ететін сынақтар Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін және қажетті қауіпсіздік шаралары қабылданған соң жүргізілуі тиіс.
3.5. Сынақ жабдықтары мен өлшеу құралдары жарамды болуы және заңнамада талап етілген жағдайларда олардың метрологиялық жарамдылығын растайтын қолданыстағы құжаттары болуы тиіс.
3.6. Сынақтар қолданылатын нормативтік талаптар мен бекітілген әдістемелерге сәйкес жүргізілуі тиіс. Өлшеулер кезінде қауіпсіздік шаралары сақталуы қажет, оның ішінде кернеуді ажырату, кернеудің жоқтығын тексеру және сынақтан кейін өткізгіштерді разрядтау, егер бұл тиісті жұмыс түріне қойылатын талаптарда көзделсе.
3.7. Әрбір жүргізілген өлшеудің нәтижесі хаттамаға енгізілуі тиіс. Хаттамада тексерілген тізбек немесе жабдық, нақты өлшеу мәндері, қолданылған әдістер және белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы қорытынды көрсетіледі.
4. Нормативтік талаптар
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының қолданылатын талаптарына, оның ішінде мыналарға сәйкес орындалуы тиіс:
· Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығымен бекітілген Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларына;
· Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларына, қолданыстағы өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып;
· тиісті электр қондырғылары мен сынақ түрлеріне қолданылатын басқа да қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер мен техникалық талаптарға.
5. Жұмыс нәтижелерін ресімдеу
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:
1. Жүргізілген өлшеулер мен сынақтар туралы техникалық есеп.
2. Электр аппараттарының, кабель желілерінің және электр сымдарының оқшаулау кедергісін өлшеу хаттамалары.
3. Орындалған сынақтар бөлігінде жерге тұйықтау құрылғыларын және қорғаныш тізбектерінің электрлік тұтастығын тексеру хаттамалары.
4. Объектіде болған жағдайда қорғаныштық ажырату құрылғыларын (ҚАҚ) тексеру хаттамалары.
5. Объектіде найзағайдан қорғау жүйесі болған және тиісті сынақтар орындалған жағдайда, осы жүйені тексеру нәтижелері көрсетілген құжаттар.
6. Анықталған ақаулар мен сәйкессіздіктердің тізбесі, тексерілген учаскелер мен жабдықтар көрсетіле отырып.
Құжаттарда нақты өлшеу нәтижелері, қолданылатын талаптарға сәйкестігі туралы бағалау, сынақ жүргізілген күн және орындаушы туралы мәліметтер болуы тиіс. Хаттамалар мамандандырылған электр зертханасының уәкілетті мамандары тарапынан ресімделіп, қол қойылуы тиіс.
6. Сәйкессіздіктерді анықтау және қайталама сынақтар
Көрсеткіштердің кез келгені бойынша қанағаттанарлықсыз нәтиже алынған жағдайда, Тапсырыс беруші анықталған сәйкессіздіктерді жоюды ұйымдастыруға құқылы.
Сәйкессіздіктер шарттың қолданылу мерзімі ішінде жойылғаннан кейін Өнім беруші электр қондырғыларының тиісті учаскелеріне қайталама сынақтар жүргізуге және қайталама өлшеулер нәтижелері көрсетілген жаңартылған хаттамаларды ұсынуға міндетті. Қайталама сынақтар шарттың қолданылу мерзімі шегінде тексерілетін көрсеткіштер бойынша оң нәтижелер алынғанға дейін жүргізіледі.
Анықталған ақаулар мен оларды жою жөніндегі ұсынымдар техникалық есепте көрсетілуі тиіс. Егер жөндеу жұмыстары мен жабдықты ауыстыру шартта жеке көзделмесе, олар осы қызметтің көлеміне кірмейді.
7. Тараптардың жауапкершілігі
7.1. Өлшеулер мен сынақтарды жүргізу кезінде еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарының сақталуына Өнім беруші жауапты болады.
7.2. Өнім беруші жұмыстарды орындау барысында өзінің кінәсінен Тапсырыс берушінің мүлкіне келтірілген залал үшін жауапты болады.
7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге және электр жабдықтары мен объектінің басқа да элементтерінің зақымдануын болдырмау үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.
8. Қызметтердің құны
Қызметтердің құны жұмыстарды орындауға байланысты Өнім берушінің барлық шығындарын, оның ішінде мамандардың объектіге келуін, сынақ жабдықтары мен өлшеу құралдарын пайдалануды, қажетті сынақтарды жүргізуді, техникалық есеп пен хаттамаларды ресімдеуді және құжаттарды Тапсырыс берушіге ұсынуды қамтуы тиіс.
Көрсетілген жұмыстар мен құжаттарды ресімдеу үшін қосымша ақы алынбайды.
9. Қызмет көрсету орны
Қызмет Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көшесі, 2А үй мекенжайы бойынша көрсетіледі.

