ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта

«Зона санитарной охраны (ЗСО) подземного источника водоснабжения»

1 Характеристика и описание работ

| № | Аспект | Условие |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Заказчик | Филиал «Енбек-Жаугашты» РГП «Енбек» на ПХВ КУИС МВД РК |
| 1.2. | Наименование проекта | Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) подземного источника водоснабжения на производственном участке № 5 при Учреждение № 12, г. Алатау. |
| 1.3. | Местонахождение | Алматинская область, г. Алатау, ул. ул. Құрманғазы, уч. 19/2 |
| 1.4. | Объект и объём | Один подземный источник водоснабжения: 1 водозаборная скважина. Новый проект ЗСО. |
| 1.5. | Основание | Настоящее техническое задание и договор на выполнение работ. |
| 1.6. | Срок | 3 календарных месяцев с даты вступления договора в силу, включая разработку, устранение замечаний и согласование в уполномоченном органе. |
| 1.7. | Результат | Проект ЗСО для одной скважины с обоснованием границ и режима трёх поясов и положительным санитарно-эпидемиологическим заключением на проект. |
| 1.8. | Цель разработки | Обосновать границы и режим зоны санитарной охраны, определить мероприятия по защите источника и водозаборных сооружений от загрязнения и обеспечить подготовку проекта, пригодного для согласования и последующего установления ЗСО в предусмотренном законодательством порядке. |
| 1.9. | Исходные данные и обязанности Заказчика | Заказчик передаёт имеющиеся материалы по акту или реестру в течение первых 10 рабочих дней выполнения договора: Паспорт скважины, сведения о её номере, годе бурения, глубине, конструкции, фильтре, обсадных колоннах и техническом состоянии; геолого-технический разрез и результаты опытных откачек при наличии. Материалы о водоносном горизонте, защищённости подземных вод, статическом и динамическом уровнях, дебите, направлении потока и гидрогеологических параметрах; имеющиеся документы об оценке запасов. Фактический и расчётный водоотбор в м³/час и м³/сутки, режим работы насоса, назначение воды, данные учёта водопотребления и разрешение на специальное водопользование при наличии. Правоустанавливающие документы на участок и водозабор, кадастровые сведения, топографические материалы и схемы водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и существующих сетей. Протоколы качества воды, сведения о производственном контроле, предыдущих обследованиях, предписаниях, авариях и потенциальных источниках загрязнения. Исполнитель в первые 10 рабочих дней проверяет комплектность материалов и направляет перечень недостающих данных. Недостаточные сведения восполняются обследованием, запросами и исследованиями в согласованном объёме. |
| 1.10. | Организация и условия выполнения работ | Исполнитель обеспечивает персонал, транспорт, оборудование, расходные материалы, пробоотборную тару и доставку проб. Расходы на предусмотренные заданием исследования и сопровождение согласования включаются в стоимость работ. Работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и пропускного режима Заказчика. Материалы с ограниченным доступом передаются по согласованным защищённым каналам. Фотофиксация и распространение схем территории допускаются только в установленном Заказчиком порядке. |

2 Техническая спецификация работ

| № | Аспект | Условие |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Гидрогеологическое обоснование | Описать геологическое строение, водоносный горизонт, условия питания, защищённость и связь с поверхностными водами. Проверить достаточность исходных параметров для расчёта ЗСО. Привести источники коэффициента фильтрации, мощности горизонта, пористости, гидравлического уклона, водоотбора и иных принятых величин. Оценить влияние соседних водозаборов при его наличии. |
| 2.2. | Границы трёх поясов | Обосновать первый пояс строгого режима по действующим санитарным правилам и условиям защищённости источника. Второй и третий пояса определить расчётом с указанием метода, формул, исходных величин и результатов. Не подменять расчёт произвольными радиусами. Отразить границы, площади и координаты характерных точек на картографической основе. Сокращение первого пояса допускается только при наличии правовых оснований и необходимого обоснования. |
| 2.3. | Режим и защитные мероприятия | Разработать режим использования территории каждого пояса и план мероприятий с ответственными лицами и сроками: ограждение и обозначение границ, защита оголовка, водоотвод, устранение выявленных источников загрязнения, контроль качества и уровня воды, действия при ухудшении качества и авариях. Определить ограничения для существующих объектов и землепользования. Согласовать исполнимость мероприятий с Заказчиком. |
| 2.4. | Состав передаваемого проекта | Пояснительная записка: исходные данные, характеристика водозабора и территории, результаты обследования и исследований, гидрогеологическое обоснование, расчёты и выводы. Графические материалы: ситуационный план, план первого пояса, схема второго и третьего поясов, расположение источников загрязнения, водозаборных сооружений и относящихся к объекту водоводов. Масштабы выбираются для однозначного прочтения границ; указываются система координат, легенда и экспликация. Каталог координат характерных точек границ, площади поясов и сведения о затрагиваемых участках по доступным кадастровым данным. Режим трёх поясов, план санитарно-охранных мероприятий и предложения по программе производственного контроля воды. Приложения: исходные документы, акт обследования, акты отбора и протоколы испытаний, сведения об аккредитации лаборатории, расчётные материалы и документы согласования. Передать 2 подписанных бумажных экземпляра и электронный комплект: PDF, редактируемый текст DOCX, расчёты XLSX с формулами, схемы DWG/DXF либо исходный геоинформационный формат и каталог координат. Язык проекта — русский; документы для подачи оформляются на языке и в формате, требуемых соответствующей процедурой. |
| 2.5. | Согласование и приёмка | Исполнитель готовит и сопровождает подачу проекта в компетентный орган санитарно-эпидемиологического контроля с учётом территориальной и ведомственной подведомственности объекта. В объём входит получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект ЗСО, ответы на замечания, исправления и повторная подача в пределах предмета договора. Установление ЗСО местным исполнительным органом является отдельным юридическим действием по статье 88 Водного кодекса. Исполнитель подготавливает комплект для установления ЗСО и сопровождает предусмотренные применимой процедурой согласования. Если требуется отдельное решение местного исполнительного органа, его оформление включается в календарный план; одно санитарно-эпидемиологическое заключение не обозначается как такое решение. Приёмка осуществляется после передачи полного комплекта, положительного заключения и документов иных обязательных для данного проекта согласований. Передача проекта только на рассмотрение не является завершением работ. Выявленные ошибки и замечания, связанные с качеством разработки, Исполнитель устраняет за свой счёт. Результат оформляется актом сдачи-приёмки. Строительство, бурение новой скважины, физическое обустройство ЗСО, оформление прав на чужие участки, подсчёт запасов как самостоятельный проект и получение разрешения на специальное водопользование не входят в данное задание. При необходимости таких работ Исполнитель заблаговременно сообщает Заказчику их основание и влияние на согласование. |
| 2.6. | Нормативная документация | При выполнении работ применяются действующие редакции нормативных правовых актов Республики Казахстан с учётом дат вступления изменений в силу. |

3 Требования к Исполнителю

| № | Аспект | Условие |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Проектная деятельность | Действующая государственная лицензия на проектную деятельность II категории с приложением, охватывающим применимые к предмету работ подвиды. |
| 3.2. | Охрана окружающей среды | Действующая лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды с приложением по соответствующему подвиду деятельности. |
| 3.3. | Собственная лаборатория | Собственная аккредитованная испытательная лаборатория. Предоставляются действующий аттестат, область аккредитации и подтверждение принадлежности лаборатории Исполнителю. Область аккредитации должна охватывать объект испытаний, методы и показатели, предусмотренные программой исследований. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Объект находиться на территории режимного учреждения ДУИС по Алматинской области.