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Техническая спецификация закупаемых услуг 
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Наименование заказчика АО"Казтелерадио" Филиал "Западный"
Наименование организатора АО"Казтелерадио" Филиал "Западный"
№ конкурса _____________________________
Наименование конкурса ___________________
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Наименование лота _______________________
 
	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	331119.100.000003

	Наименование услуги*
	Услуги по техническому обслуживанию энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем

	Дополнительная характеристика
	Техническое обслуживание трансформаторов и ЛЭП

	Единица измерения*
	 Услуга

	Количество (объем)*
	 1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость *
	2 000 000,00   

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость *
	2 000 000,00   

	Срок оказания услуги*
	 до 31.12.2026 года

	Размер авансового платежа*
	 0%

	Гарантийный срок (в месяцах)
	 12

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:

	Техническое обслуживание трансформатор и ЛЭП предусматривает:
1) Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ ведутся на действующих ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ
 и подразумевает проведение различных видов осмотров, профилактических проверок и измерений, надзор за воздушными, кабельными линиями, устранение неисправностей. Эта услуга продлевает срок эксплуатации оборудования, повышает безопасность и обеспечивает условия для стабильной подачи электроэнергии на объект. 
2) Техническое обслуживание трансформаторов:
- КТП 2х250 кВА РТС Актобе, РТС Карауылкельды, РТС Карабутак, 
- КТП-160 кВА РТС Шалкар, РТС Кандыагаш.
3) Информация об оборудовании и ЛЭП:
- КТП 2х250 кВА РТС Актобе, РТС Карауылкельды, РТС Карабутак, 
- КТП-160 кВА РТС Шалкар, РТС Кандыагаш.
Трансформаторы ТМ-250 кВА -4 штук.
Трансформаторы ТМ-160 кВА -2 штуки.
Привод для ВН-10 кВ -2 шт.
ЛРНД-10 кВ – 5 штук.
Общая протяженность РТС Карабутак ВЛ-10 кВ – 6 км., РТС Карауылкельды 150 метров.
Общая протяженность КЛ-10 кВ- 847 метров, РТС Актобе 2-линии 647 метров, РТС Шалкар 1 линии 150 метров.
Общая протяженность КЛ-0,4 кВ-399 метров, РТС Эмба 165 метров, РТС Хромтау 234 метра.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ:
При сбоях электричества и выходе из строя оборудования и в экстренных ситуациях на участках, связанных с подачей, распределением и отсутствием электроэнергии, Поставщик услуг организовывает восстановление работоспособности электросетей.
После заключения договора до проведения технического обслуживания, , до проведения технического обслуживания, Поставщику необходимо явиться по адресу: г.Актобе, ул.Летняя, 25., для согласования графика выполнения работ и для получения допуска техперсонала на объекты.
 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1.1.  Услуга должна быть оказана в соответствии с государственными нормативами ПУЭ, действующими в Республике Казахстан, и не иметь дефектов, снижающих их качество.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
2.1. Обязательства Поставщика услуг (ЭО):
При оказании услуг по обслуживанию ЛЭП и КТП на объектах Заказчика, Поставщик услуг обязуется строго соблюдать следующие требования:
- правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил устройства электроустановок;
- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- правил пользования электрической энергии;
- требования промышленной безопасности;
- правил пожарной безопасности;
- Закона РК «О гражданской защите»;
- действующих нормативных актов и документов РК в области электроэнергетики.
2.2. Состав работ Поставщика услуг (ЭО) по обслуживанию.
Основные работы Поставщика услуг включают в себя:
1)  взаимодействие с районными и региональными  организациями (РЭС, РЭК) от лица Заказчика;
2) обслуживание линий электропередачи (воздушные линии – ВЛ - 10кВ и кабельные линии КЛ-10 кВ, Кл-0,4 кВ) ;
3) обслуживание КТПН 160-250 кВА (измерения нагрузки на трансформаторах и измерение сопротивления контура заземления);
4) включение и отключение ЛЭП на время проведения ППР;
В перечень услуги на КТП входит:
1. Осмотр фарфоровых изоляторов на наличие повреждений. Очистка наружной поверхности фарфоровых изоляторов от грязи и пыли.
2. Осмотр опорных изоляторов на предмет обнаружения сколов.
3. Проверка уровня масла в расширителях. При низком уровне масла произвести доливку до эксплуатационной отметки.
4. Осмотр трансформаторов и устранение  течей резиновых уплотнений.  
5. Очистка поверхностей трансформаторов от грязи и пыли, полная промывка поверхностей оборудования ТМГ от масляных загрязнений после  проведения ТО и ремонта.
6. Осмотр надежности и целостности рабочего заземления нейтралей трансформатора.
7. Проверка целостности и соответствия номинала  силовых предохранителей 10 кВ;
8. Измерение напряжения и тока нагрузки со стороны НН 0,4кВ, на соответствие допустимых отклонений.
9. Осмотр надёжности контактных соединений на стороне ВН и НН.
10. Визуальный осмотр целостности контура заземления.
В перечень услуги на ЛЭП входит:
11. Замена поврежденных изоляторов на ВЛ-10 кВ с установкой новых изоляторов и пластиковых колпаков.
12. Выполнить визуальный осмотр протяжки обвязок проводов на изоляторах.
13. Проверка ЛРНД-10 кВ и ВН-10 кВ, выполнить регулировку и произвести подтяжку контактных соединений, смазка выключателя/разъединителя/рубильника и приводов.
14. Осмотр изоляторов на крюках ВЛ -10 кВ и РЛНД на предмет обнаружения сколов.
15. Проверка надежности соединения заземления металлических частей ЛРНД-10 кВ и ВН-10 кВ.
16. Осмотр состояние проходных изоляторов на предмет обнаружения (наличие трещин и сколов фарфора; степень загрязнения; наличие посторонних предметов, сокращающих изоляционные промежутки, особенно, — на вводах) при необходимости произвести замену изоляторов;
17. Выполнение оптимизационных мероприятий, оперативных переключений и отключений ВЛ и КЛ;
18. Проверка состояния трассы, проводов, опор и стоек, контроль состояния линий, кабельных муфт, коммутационной аппаратуры, изоляторов;
19. Диагностирование электрооборудования и предоставления отчетов о исправности электрооборудования и дефектных актов:
20. Дефектный акт (ведомость) при поломке деталей или составных частей оборудования составляется совместно при обязательном осмотре и участии представителей Заказчика;
21. По завершению оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования выдается письменное заключение о техническом состоянии и прикладывается фото отчет проделанных работ;
2.4. Аварийно-восстановительные ситуации.
2.4.1. Ликвидация аварийных ситуаций производится Поставщиком услуг (ЭО).
2.4.2. При аварийном отключении электричества (в случае получения уведомления об экстренной тревоге), работники Поставщика услуг должны прибыть на объект для работы на объекте до устранения аварий. При необходимости провести обследование места аварии, выявив причину и категорию аварии. 
2.4.3. По результатам аварийных ситуаций и выполненных работ, Поставщиком услуг должен быть составлен акт фиксирования аварии, в котором указывается время, расположение и место, причины аварий с указанием принятых мер и результатов проведенных мероприятий по реагированию и устранению.
2.5. Ответственность за проводимые работы Поставщиком услуг (ЭО).
2.5.1. За проводимые работы в области электроэнергетики на производственных объектах Заказчика полную ответственность (гражданскую, административную и материальную) несет Поставщик услуг(ЭО).
2.5.2. За каждый случай ненадлежащего исполнения своих обязательств и нарушения условий по Договору, в том числе, за каждый случай причинения ущерба имуществу и объекту Заказчика, Поставщик несет ответственность.

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	Место выполнения работы: Актюбинская область, г.Актобе , РТС Актобе, РТС Карауылкельды Байганинский район, РТС Карабутак Айтекебийский район, РТС Шалкар Шалкарский район, РТС Кандыагаш, РТС Эмба Мугалжарский район, РТС Хромтау Хромтауский район
По техническим вопросам обращаться в ф-л АО «Казтелерадио» Актюбинскую ОДРТ по телефону  8(7272)44-45-00 внутренний 70-16.


 
 Подготовил:   
Ведущие специалист по ЭиК АПС                                         Сейтказыулы Е.        «___»______ 2026г.
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Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)
      Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ-ның Батыс филиалы 
      Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ-ның Батыс филиалы     
      Конкурстың №________________________________
      Конкурстың атауы_____________________________
      Лоттың №____________________________________
      Лоттың атауы_________________________________

	Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығының кодтық атауы*
	331411.200.000001

	Қызмет атауы
	Электр, электр қуатын тарату/басқару жабдықтарына және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету

	Өлшем бірлігі*
	 қызмет

	Саны (көлемі)*
	 1

	Қосылған құн салығынсыз бірліктің бағасы *
	2 000 000,00   

	Сатып алуға бөлінген жалпы сома, қосылған құн салығынсыз *
	2 000 000,00

	Қызмет көрсету ұзақтығы
	 Шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн

	Алдын ала төлем сомасы*
	 0%

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	 12

	
Трансформаторлар мен электр беру желілеріне (ЛЭП) техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:
1)      10 кВ электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсету: қолданыстағы әуе желілерінде (ВЛ-10 кВ) және кабельдік желілерде (КЛ-10 кВ) жүргізіледі.
Бұл қызмет әртүрлі тексерулерді, профилактикалық бақылаулар мен өлшеулерді, әуе және кабельдік желілерді қадағалауды, ақауларды жоюды қамтиды.
Аталған қызмет жабдықтың пайдалану мерзімін ұзартады, қауіпсіздікті арттырады және объектіге электр энергиясының тұрақты берілуін қамтамасыз етеді.
2)      Трансформаторларға техникалық қызмет көрсету:
КТП 2х250 кВА: РТС Ақтөбе, РТС Қарауылкелді, РТС Қарабұтақ
КТП-160 кВА: РТС Шалқар, РТС Қандыағаш
3) Жабдықтар мен ЛЭП туралы ақпарат:
КТП 2х250 кВА: РТС Ақтөбе, РТС Қарауылкелді, РТС Қарабұтақ
КТП-160 кВА: РТС Шалқар, РТС Қандыағаш
Трансформаторлар:
   ТМ-250 кВА – 6 дана
   ТМ-160 кВА – 2 дана
Жабдықтар:
   ВН-10 кВ – 3 дана
   ВН-10 кВ жетегі – 2 дана
   ЛРНД-10 кВ – 7 дана
Желілердің ұзындығы:
    ВЛ-10 кВ:
 РТС Қарабұтақ – 6 км
 РТС Қарауылкелді – 150 м
    КЛ-10 кВ (жалпы 847 м):
 РТС Ақтөбе – 2 желі, 647 м
 РТС Шалқар – 1 желі, 150 м
    КЛ-0,4 кВ (жалпы 399 м):
 РТС Ембі – 165 м
 РТС Хромтау – 234 м

ЖЕТКІЗУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Электр энергиясын беру, тарату немесе электр қуатының болмауына байланысты авариялық жағдайлар туындаған кезде, сондай-ақ электр техникалық жабдықтары істен шыққан жағдайда, Жеткізуші электр желілерінің жұмыс қабілеттілігін жедел қалпына келтіруді ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге міндетті. 
Шарт жасалғаннан кейін және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бастамас бұрын Жеткізуші жұмыстарды орындау кестесін келісу және техникалық персоналға объектілерге кіруге рұқсат алу үшін мына мекенжайға келуге міндетті: Ақтөбе қаласы, Летняя көшесі, 25.
1. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР:
1.1. Қызмет Қазақстан Республикасында қолданыстағы ПУЭ мемлекеттік нормативтеріне сәйкес көрсетілуі және оның сапасын төмендететін ақаулары болмауы тиіс.

2. НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР
2.1. Қызмет көрсетушінің (ЭО) міндеттемелері:
Тапсырыс берушінің объектілеріндегі электр беру желілері (ЛЭП) мен кешенді трансформаторлық қосалқы станцияларға (КТП) қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсету кезінде Қызмет көрсетуші мынадай талаптарды қатаң сақтауға міндетті:
· тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын;
· электр қондырғыларын орнату қағидаларын;
· тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларын;
· электр энергиясын пайдалану қағидаларын;
· өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын;
· өрт қауіпсіздігі қағидаларын;
· Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» Заңын;
· электр энергетикасы саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен құжаттарын.

2.2. Қызмет көрсетушінің (ЭО) қызмет көрсету бойынша орындайтын жұмыстар құрамы
Қызмет көрсетушінің негізгі жұмыстарына мыналар кіреді:
Тапсырыс берушінің атынан аудандық және өңірлік электрмен жабдықтау ұйымдарымен (РЭС, РЭК) өзара іс-қимыл жасау;
электр беру желілеріне техникалық қызмет көрсету (әуе электр беру желілері – ӘЖ-10 кВ және кабельдік желілер – КЖ-10 кВ, КЖ-0,4 кВ);
қуаты 160–250 кВА болатын кешенді трансформаторлық қосалқы станцияларға (КТПН) техникалық қызмет көрсету (трансформаторлардағы жүктемені өлшеу және жерге тұйықтау контурының кедергісін өлшеу);
жоспарлы-профилактикалық жөндеу (ЖПЖ) жұмыстарын жүргізу кезеңінде электр беру желілерін қосу және ажырату.
КТП бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесіне мыналар кіреді:
1. Фарфор оқшаулағыштарды зақымданулардың бар-жоғына тексеру. Фарфор оқшаулағыштардың сыртқы бетін кір мен шаңнан тазалау.
2. Тіректік оқшаулағыштарды сынықтар мен жарылған жерлердің бар-жоғына тексеру.
3. Кеңейткіштердегі май деңгейін тексеру. Май деңгейі төмен болған жағдайда, оны пайдалану деңгейінің белгісіне дейін толықтыру.
4. Трансформаторларды тексеру және резеңке тығыздағыштардағы майдың ағуын жою.
5. Трансформаторлардың беттерін кір мен шаңнан тазалау, ТМГ жабдығына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін жабдық беттерін майлы ластанулардан толық жуу.
6. Трансформатор бейтараптарының жұмыс жерге тұйықталуының сенімділігі мен тұтастығын тексеру.
7. 10 кВ күштік сақтандырғыштардың тұтастығын және номиналының сәйкестігін тексеру.
8. 0,4 кВ төмен кернеу (ТН) жағындағы кернеу мен жүктеме тогын өлшеу, рұқсат етілген ауытқуларға сәйкестігін тексеру.
9. Жоғары кернеу (ЖК) және төмен кернеу (ТН) жағындағы түйіспелік қосылыстардың сенімділігін тексеру.
10. Жерге тұйықтау контурының тұтастығын көзбен шолып тексеру.
ЛЭП бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесіне мыналар кіреді:
11. 10 кВ әуе электр беру желілеріндегі (ӘЖ-10 кВ) зақымдалған оқшаулағыштарды жаңа оқшаулағыштар мен пластикалық қалпақшаларды орната отырып ауыстыру.
12. Оқшаулағыштардағы сым байламдарының тартылуын көзбен шолып тексеру.
13. 10 кВ ЛРНД және 10 кВ ВН аппараттарын тексеру, реттеуді орындау және түйіспелік қосылыстарды тарту, ажыратқышты/айырғышты/рубильникті және олардың жетектерін майлау.
14. 10 кВ әуе электр беру желілерінің ілмектеріндегі оқшаулағыштарды және РЛНД-ны сынықтар мен зақымданулардың бар-жоғына тексеру.
15. 10 кВ ЛРНД және 10 кВ ВН аппараттарының металл бөліктерінің жерге тұйықталу қосылыстарының сенімділігін тексеру.
16. Өтпелі оқшаулағыштардың жай-күйін мынадай ақаулардың бар-жоғына көзбен шолып тексеру: фарфорда жарықтар мен сынықтардың болуы; ластану дәрежесі; оқшаулау аралықтарын қысқартатын бөгде заттардың болуы, әсіресе енгізбелерде. Қажет болған жағдайда оқшаулағыштарды ауыстыру.
17. ӘЖ және КЖ бойынша оңтайландыру іс-шараларын, жедел қайта қосуларды және ажыратуларды орындау.
18. Трассаның, сымдардың, тіректер мен бағаналардың жай-күйін тексеру, желілердің, кабельдік муфталардың, коммутациялық аппараттардың және оқшаулағыштардың жай-күйін бақылау.
19. Электр жабдығына диагностика жүргізу және электр жабдығының жарамдылығы туралы есептер мен ақау актілерін ұсыну.
20. Жабдықтың бөлшектері немесе құрамдас бөліктері істен шыққан жағдайда, ақау актісі (ведомосы) Тапсырыс беруші өкілдерінің міндетті түрде тексеруі және қатысуы арқылы бірлесіп жасалады.
21. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсету аяқталғаннан кейін оның техникалық жай-күйі туралы жазбаша қорытынды беріледі және орындалған жұмыстардың фотоесебі қоса беріледі.
2.4. Авариялық-қалпына келтіру жағдайлары
2.4.1. Авариялық жағдайларды жоюды Қызмет көрсетуші (ЭО) жүзеге асырады.
2.4.2. Электр энергиясы авариялық түрде ажыратылған жағдайда (шұғыл дабыл туралы хабарлама алынған кезде), Қызмет көрсетушінің қызметкерлері авариялар жойылғанға дейін объектіде жұмыс жүргізу үшін объектіге келуге міндетті. Қажет болған жағдайда авария болған жерге тексеру жүргізіп, аварияның себебі мен санатын анықтау қажет.
2.4.3. Авариялық жағдайлардың нәтижелері және орындалған жұмыстар бойынша Қызмет көрсетуші аварияны тіркеу актісін жасауға міндетті. Аталған актіде аварияның болған уақыты, орналасқан жері мен орны, аварияның себептері, сондай-ақ қабылданған шаралар және ден қою мен аварияны жою бойынша жүргізілген іс-шаралардың нәтижелері көрсетіледі.
2.5. Қызмет көрсетуші (ЭО) жүргізетін жұмыстар үшін жауапкершілік
2.5.1. Тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінде электр энергетикасы саласында жүргізілетін жұмыстар үшін толық жауапкершілікті (азаматтық, әкімшілік және материалдық) Қызмет көрсетуші (ЭО) көтереді.
2.5.2. Өз міндеттемелерін тиісінше орындамаған және Шарт талаптарын бұзған әрбір жағдай үшін, оның ішінде Тапсырыс берушінің мүлкіне және объектілеріне залал келтірілген әрбір жағдай үшін Қызмет көрсетуші жауапты болады.


	Жеңімпаз деп танылған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар (Қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім беруші көрсетілген ақпаратты көрсетпеген және ұсынбағаны үшін бас тартуға жол берілмейді)

	Жұмыс орны: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, ТС Ақтөбе, РТС Қарауылкелді (Байғанин ауданы), РТС Қарабұтақ (Әйтеке би ауданы), РТС Шалқар (Шалқар ауданы), РТС Қандыағаш, РТС Ембі (Мұғалжар ауданы), РТС Хромтау (Хромтау ауданы).  Техникалық сұрақтар бойынша Ақтөбе ОДРТ «Қазтелерадио» АҚ филиалына 8 (7272) 44-45-00 ішкі 70-16 телефоны бойынша хабарласыңыз.
Көрсетілген сома шарт бойынша толық 12 ай қызмет көрсету есебінен алынған. Шарт жасалған кезде сома нақты шарт жасалған күнге қарай пропорционалды түрде қайта есептеледі.
Қажет болған жағдайда Жеткізуші сатып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер көлемінің азаюына байланысты шарт сомасын төмендету бөлігінде шартқа қосымша келісім жасасуға міндеттенеді.
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