ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию холодильного оборудования с устройством защитного ограждения («под ключ»)
Заказчик: ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница города Қонаев» Управления здравоохранения Алматинской области.
Объект: холодильная камера для хранения вакцин (место выполнения работ уточняется Заказчиком).
Цель закупки: восстановление работоспособности холодильной камеры и стабильного температурного режима, необходимого для надлежащего хранения вакцин.
1. Общие требования
 Поставщик осуществляет поставку нового, исправного оборудования, всех комплектующих и расходных материалов, доставку, разгрузку, сборку, электромонтаж, монтаж холодильного контура, пусконаладочные работы, проверку герметичности и работоспособности, устройство ограждения и сдачу полностью функционирующего объекта «под ключ».
Комплектность должна обеспечивать совместную работу всех узлов. Допускаются технически эквивалентные решения, не ухудшающие заданные характеристики и совместимость. Указанные в исходном расчёте торговые марки и модели приводятся для идентификации требуемого технического уровня; при проведении государственных закупок эквивалентность и допустимость указания брендов определяются применимыми правилами.
Температурный режим холодильной камеры: от 0 до +8 °C. Необходимо обеспечить поддержание указанного диапазона при штатной эксплуатации. Расчётная производительность и подбор оборудования должны соответствовать фактическим параметрам камеры и тепловой нагрузке.
2. Перечень оборудования и материалов
Количества и параметры приведены, окончательная совместимость и уточнение технических параметров — при обследовании объекта до поставки.
2.1. Компрессорный агрегат
	№
	Наименование
	Технические характеристики / ориентир
	Кол-во

	1
	Спиральный компрессор
	INVOTECH YM200E1S, 12 HP
	1 шт.

	2
	Вентиль всасывания
	BLR/RV-7/8 (1 1/4), 22 мм; 2–7 HP
	1 шт.

	3
	Вентиль нагнетания
	BLR/RV-1 3/8 (1 3/4), 35 мм; 8–13/15–25 HP
	1 шт.

	4
	Обратный клапан
	SANHUA YCVSH/H03, 7/8
	1 шт.

	5
	ТЭН картера
	INVOTECH, 2-13 HP, 55 W
	1 шт.

	6
	Компрессорное масло
	ERRECOM LR-POE 32, 1 л
	0,5 кан.

	7
	Корпус агрегата
	2×500 мм EC92-500; в смете HLD-250-30/112, 30.0 kW
	1 шт.

	8
	Реле высокого давления
	SANHUA Fan-C, PSV50AL-S01, автомат
	1 шт.

	9
	Реле комбинированное давления
	SANHUA PSV15AAL-S01, автомат
	1 шт.

	10
	Капиллярный шланг для прессостата
	Cold-flex 404-1m 121-2
	3 компл.

	11
	Ресивер
	HLD.VR.35B, 10 л, 16 мм
	1 шт.

	12
	Фильтр резьбовой
	HLD.EK-305, 16 мм
	1 шт.

	13
	Гайка
	HLD.RA-5/8, 16 мм
	2 шт.

	14
	Индикатор влажности
	BLR/SG-058S, 5/8, 16 мм
	1 шт.

	15
	Шасси и сборка агрегата
	Основание/корпус, сборка
	1 компл.


2.2. Воздухоохладитель
	№
	Наименование
	Технические характеристики / ориентир
	Кол-во

	1
	Воздухоохладитель
	EN 10.8 kW, HLD.E-350-24/18-6
	1 шт.

	2
	Вентилятор
	MAER 661w-3,0A, 102L50P4-500-7
	3 шт.

	3
	ТРВ
	SANHUA RFGD03E.9.0.62S, R404/507, 26.9 kW, MOP +15 °C
	1 шт.

	4
	Соленоидный вентиль
	SANHUA KDF10H02, 5/8
	1 шт.

	5
	Катушка
	SANHUA HQ1G11 (KDF), 220–240 V
	1 шт.


2.3. Монтажные материалы
	№
	Наименование
	Технические характеристики / ориентир
	Кол-во

	1
	Медная труба
	15×0,75×5000 мм
	2 шт.

	2
	Медная труба
	35×0,9×5000 мм
	2 шт.

	3
	Медный угольник удлинённый
	16 мм
	7 шт.

	4
	Медный угольник удлинённый
	35 мм
	7 шт.

	5
	Масляная петля
	35 мм
	1 шт.

	6
	Изоляция труб
	13×35 мм
	10 м


2.4. Электроавтоматика
	№
	Наименование
	Технические характеристики / ориентир
	Кол-во

	1
	Микропроцессор
	HLD ECS-974Z NEO
	1 шт.

	2
	Корпус микропроцессора
	I-481-01
	1 шт.

	3
	Термостат ТЭН картера
	DSTO 01-H, 0…+60 °C, 10 A
	1 шт.

	4
	Компонент NS2-80B
	KOM, 16–25 A
	1 шт.

	5
	Автомат управления вентиляторами воздухоохладителя
	FAN-VOP, C 1×6 A
	4 шт.

	6
	Автомат управления конденсаторными вентиляторами
	FAN-KON, C 1×10 A
	1 шт.

	7
	Автомат ТЭН
	TEN, C 1×25 A
	3 шт.

	8
	Автомат SET
	C 3×50 A
	1 шт.

	9
	Магнитный пускатель компрессора
	KOM NXC-32, 15 kW
	1 шт.

	10
	Магнитный пускатель ТЭН
	TEN NXC-25, 11 kW
	1 шт.

	11
	Магнитный пускатель FAN-VOP
	NXC-18, 7,5 kW
	1 шт.

	12
	Магнитный пускатель FAN-KON
	NXC-09M10, 4 kW
	1 шт.

	13
	Реле защиты фаз
	NJYB3-8
	1 шт.

	14
	Электрощит в сборе
	Сборка, коммутация, защита и маркировка
	1 компл.


3. Монтаж, пусконаладка и приёмка
• Демонтировать неисправные и установить новые компоненты холодильной системы по согласованию с Заказчиком; выполнить монтаж компрессорного агрегата, воздухоохладителя, трубопроводов и арматуры, теплоизоляцию, подключение системы автоматики и защиты.
• Выполнить пайку и соединение медных труб, опрессовку, испытание герметичности, вакуумирование, заправку совместимым хладагентом в необходимом количестве (тип хладагента согласовать после проверки системы), наладку регуляторов и контроль работы вентиляторов и нагревательных элементов.
• Провести пробный запуск, испытание стабильности температурного режима 0…+8 °C, проверку систем защиты и сигнализации (если предусмотрены), инструктаж ответственного персонала; передать паспорта, инструкции, гарантийные документы, акты выполненных работ и ввода в эксплуатацию.
• Все необходимые мелкие крепежные элементы, кабельная продукция, расходные материалы, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы должны входить в стоимость работ «под ключ», даже если не перечислены отдельной строкой.
4. Защитное ограждение
• Изготовить и установить защитное металлическое ограждение с крышой холодильного оборудования с опорными стойками, необходимыми креплениями и устойчивой подставкой/основанием по фактическим габаритам и условиям объекта.
• Выполнить доставку материалов, сборку и установку ограждения; часть опорных стоек закрепить методом бетонирования на месте. Предусмотреть антикоррозионную защиту металла, безопасные кромки, доступ для обслуживания, достаточную вентиляцию и отсутствие препятствий работе оборудования.
• Точные размеры, количество стоек, тип подставки, конструкция ограждения и точки бетонирования пола определяются по результатам замеров и согласуются с Заказчиком до начала изготовления. Ориентировочная комплексная стоимость с монтажом, доставкой и налогами — 319 000,20 тенге.
5. Стоимость и условия исполнения
	Вид затрат
	Итого , тг

	Поставка оборудования, материалов, монтаж, доставка и пусконаладка
	4 563 116,80

	Защитное ограждение, подставка, частичное бетонирование стоек, доставка и установка
	319 000,20

	ИТОГО
	4 882 117,00



Срок выполнения работ составляет 16 (шестнадцать) календарных дней только с даты получения Исполнителем соответствующей заявки Заказчика.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
қорғаныш қоршау құрылғысы бар тоңазытқыш жабдығын жеткізуге, монтаждауға және пайдалануға беруге ("кілтке дейін")
Тапсырыс беруші: Алматы облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Қонаев қаласының қалалық көпсалалы ауруханасы" ШЖҚ МКК.
Объект: вакциналарды сақтауға арналған тоңазытқыш камера (жұмысты орындау орнын Тапсырыс беруші нақтылайды).
Сатып алу мақсаты: вакциналарды дұрыс сақтау үшін қажетті Тоңазытқыш камераның жұмысын және тұрақты температура режимін қалпына келтіру.
1. Жалпы талаптар
 Жеткізуші жаңа, жарамды жабдықты, барлық жинақтаушы және шығыс материалдарын жеткізуді, жеткізуді, түсіруді, құрастыруды, электромонтажды, Тоңазытқыш контурын монтаждауды, іске қосу-баптау жұмыстарын, герметикалығын және жұмысқа жарамдылығын тексеруді, қоршау құрылғысын және толық жұмыс істейтін "кілтке дейін"объектісін тапсыруды жүзеге асырады.
Жиынтық барлық түйіндердің бірлескен жұмысын қамтамасыз етуі керек. Берілген сипаттамалар мен үйлесімділікті нашарлатпайтын техникалық баламалы шешімдерге жол беріледі. Бастапқы есепте көрсетілген сауда маркалары мен модельдері талап етілетін техникалық деңгейді сәйкестендіру үшін келтіріледі; Мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезінде брендтерді көрсетудің баламалылығы мен жол беріктігі қолданылатын ережелермен айқындалады.
Тоңазытқыш камераның температуралық режимі: 0-ден +8 °C-қа дейін. Есептелген өнімділік пен жабдықты таңдау камераның нақты параметрлеріне және жылу жүктемесіне сәйкес келуі керек.
2. Жабдықтар мен материалдардың тізбесі
Саны мен параметрлері келтірілген, түпкілікті үйлесімділік және техникалық параметрлерді нақтылау — объектіні жеткізілімге дейін тексеру кезінде.

2.1. Компрессорный агрегат
	№
	Наименование
	Технические характеристики / ориентир
	Кол-во

	1
	Спиральный компрессор
	INVOTECH YM200E1S, 12 HP
	1 шт.

	2
	Вентиль всасывания
	BLR/RV-7/8 (1 1/4), 22 мм; 2–7 HP
	1 шт.

	3
	Вентиль нагнетания
	BLR/RV-1 3/8 (1 3/4), 35 мм; 8–13/15–25 HP
	1 шт.

	4
	Обратный клапан
	SANHUA YCVSH/H03, 7/8
	1 шт.

	5
	ТЭН картера
	INVOTECH, 2-13 HP, 55 W
	1 шт.

	6
	Компрессорное масло
	ERRECOM LR-POE 32, 1 л
	0,5 кан.

	7
	Корпус агрегата
	2×500 мм EC92-500; в смете HLD-250-30/112, 30.0 kW
	1 шт.

	8
	Реле высокого давления
	SANHUA Fan-C, PSV50AL-S01, автомат
	1 шт.

	9
	Реле комбинированное давления
	SANHUA PSV15AAL-S01, автомат
	1 шт.

	10
	Капиллярный шланг для прессостата
	Cold-flex 404-1m 121-2
	3 компл.

	11
	Ресивер
	HLD.VR.35B, 10 л, 16 мм
	1 шт.

	12
	Фильтр резьбовой
	HLD.EK-305, 16 мм
	1 шт.

	13
	Гайка
	HLD.RA-5/8, 16 мм
	2 шт.

	14
	Индикатор влажности
	BLR/SG-058S, 5/8, 16 мм
	1 шт.

	15
	Шасси и сборка агрегата
	Основание/корпус, сборка
	1 компл.


2.2. Воздухоохладитель
	№
	Наименование
	Технические характеристики / ориентир
	Кол-во

	1
	Воздухоохладитель
	EN 10.8 kW, HLD.E-350-24/18-6
	1 шт.

	2
	Вентилятор
	MAER 661w-3,0A, 102L50P4-500-7
	3 шт.

	3
	ТРВ
	SANHUA RFGD03E.9.0.62S, R404/507, 26.9 kW, MOP +15 °C
	1 шт.

	4
	Соленоидный вентиль
	SANHUA KDF10H02, 5/8
	1 шт.

	5
	Катушка
	SANHUA HQ1G11 (KDF), 220–240 V
	1 шт.


2.3. Монтажные материалы
	№
	Наименование
	Технические характеристики / ориентир
	Кол-во

	1
	Медная труба
	15×0,75×5000 мм
	2 шт.

	2
	Медная труба
	35×0,9×5000 мм
	2 шт.

	3
	Медный угольник удлинённый
	16 мм
	7 шт.

	4
	Медный угольник удлинённый
	35 мм
	7 шт.

	5
	Масляная петля
	35 мм
	1 шт.

	6
	Изоляция труб
	13×35 мм
	10 м


2.4. Электроавтоматика
	№
	Наименование
	Технические характеристики / ориентир
	Кол-во

	1
	Микропроцессор
	HLD ECS-974Z NEO
	1 шт.

	2
	Корпус микропроцессора
	I-481-01
	1 шт.

	3
	Термостат ТЭН картера
	DSTO 01-H, 0…+60 °C, 10 A
	1 шт.

	4
	Компонент NS2-80B
	KOM, 16–25 A
	1 шт.

	5
	Автомат управления вентиляторами воздухоохладителя
	FAN-VOP, C 1×6 A
	4 шт.

	6
	Автомат управления конденсаторными вентиляторами
	FAN-KON, C 1×10 A
	1 шт.

	7
	Автомат ТЭН
	TEN, C 1×25 A
	3 шт.

	8
	Автомат SET
	C 3×50 A
	1 шт.

	9
	Магнитный пускатель компрессора
	KOM NXC-32, 15 kW
	1 шт.

	10
	Магнитный пускатель ТЭН
	TEN NXC-25, 11 kW
	1 шт.

	11
	Магнитный пускатель FAN-VOP
	NXC-18, 7,5 kW
	1 шт.

	12
	Магнитный пускатель FAN-KON
	NXC-09M10, 4 kW
	1 шт.

	13
	Реле защиты фаз
	NJYB3-8
	1 шт.

	14
	Электрощит в сборе
	Сборка, коммутация, защита и маркировка
	1 компл.




3. Монтаждау, іске қосу және қабылдау
* Тапсырыс берушінің келісімі бойынша тоңазытқыш жүйесінің ақаулы компоненттерін бөлшектеу және жаңа компоненттерін орнату; компрессорлық агрегатты, ауа салқындатқышты, құбырлар мен арматураны монтаждауды, жылу оқшаулауды, автоматика және қорғау жүйесін қосуды орындау.
* Мыс құбырларын дәнекерлеу және қосу, сығымдау, герметикалықты сынау, вакуумдау, қажетті мөлшерде үйлесімді салқындатқышпен толтыру (жүйені тексергеннен кейін салқындатқыштың түрін келісу), реттегіштерді реттеу және желдеткіштер мен қыздыру элементтерінің жұмысын бақылау.
* Сынақ іске қосу, 0...+8 °C температуралық режим тұрақтылығын сынау, қорғаныс және дабыл жүйелерін тексеру (егер көзделген болса), жауапты персоналға нұсқау беру; паспорттарды, нұсқаулықтарды, кепілдік құжаттарды, орындалған жұмыстар мен пайдалануға беру актілерін беру.
* Барлық қажетті ұсақ бекіткіштер, кабельдік өнімдер, шығын материалдары, Көлік және тиеу-түсіру шығындары жеке жолда көрсетілмесе де, "кілтпен" жұмыс құнына кіруі керек.
4. Қорғаныс қоршауы
* Тірек тіректері, қажетті бекітпелері және объектінің нақты өлшемдері мен шарттары бойынша тұрақты тірегі/негізі бар тоңазытқыш жабдығының төбесі бар қорғаныш металл қоршауды дайындау және орнату.
* Материалдарды жеткізу, қоршауды құрастыру және орнату; тірек тіректерінің бір бөлігін орнында бетондау әдісімен бекітіңіз. Металды коррозияға қарсы қорғауды, қауіпсіз жиектерді, қызмет көрсетуге қол жеткізуді, жеткілікті желдетуді және жабдықтың жұмысына кедергілердің болмауын қамтамасыз ету.
[bookmark: _GoBack]* Нақты өлшемдер, тіректер саны, тіреу түрі, қоршау дизайны және еденді бетондау нүктелері өлшеу нәтижелері бойынша анықталады және өндіріс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі. Монтаждау, жеткізу және салықтармен болжамды кешенді құны-319 000,20 теңге.
5. Орындау құны мен шарттары
	Вид затрат
	Итого , тг

	Поставка оборудования, материалов, монтаж, доставка и пусконаладка
	4 563 116,80

	Защитное ограждение, подставка, частичное бетонирование стоек, доставка и установка
	319 000,20

	ИТОГО
	4 882 117,00



Жұмыстарды орындау мерзімі Орындаушы Тапсырыс берушінің тиісті өтінімін алған күннен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күнді құрайды.
