Приложение 2
к Правилам осуществления 
государственных закупок

Техническая спецификация

Заказчик: КГУ специализированный "Алматинская областная специализированная гимназия-интернат имени Абая" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

	№
п/п
	Наименование услуг
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ


	1
	2
	3

	1. 
	Выполнения работ по  проведению комплексных работ по восстановлению и модернизации автоматической пожарной сигнализации (АПС)
школы и общежития
	Объект: Специализированная средняя школа-интернат им. Абая
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Чернышевского, 43.
1. Текущее техническое состояние системы
В целях обеспечения пожарной безопасности школы и общежития необходимо провести комплексное обследование, восстановление и модернизацию существующей системы автоматической пожарной сигнализации.
В ходе обследования и технической оценки состояния оборудования установлена необходимость замены изношенных и неисправных элементов системы, восстановления линий связи и обеспечения работоспособности оборудования автоматического обнаружения пожара и передачи сигналов о пожаре.
Эксплуатация системы пожарной сигнализации с неисправными шлейфами, неработоспособными извещателями и устаревшими приёмно-контрольными приборами может привести к несвоевременному обнаружению очага возгорания, задержке формирования сигнала «Пожар» и оповещения ответственных лиц.
Для объекта образовательного назначения с круглосуточным пребыванием детей и персонала подобные неисправности создают повышенные риски для жизни и здоровья людей. Отсутствие своевременного обнаружения пожара существенно сокращает время, доступное для организации эвакуации, и может способствовать развитию чрезвычайной ситуации.
2. Перечень необходимых работ
2.1. Замена линий (шлейфов) пожарной сигнализации
· Демонтаж неисправных, повреждённых и технически непригодных линий пожарной сигнализации.
· Прокладка новых линий (кабельных трасс) общей ориентировочной протяжённостью 2 400 погонных метров.
· Проверка целостности, сопротивления изоляции и правильности подключения линий в соответствии с требованиями применимых нормативных документов и характеристиками оборудования.
· Маркировка линий и проверка прохождения сигналов от извещателей до приёмно-контрольных приборов.

2.2. Замена пожарных извещателей
· Замена неисправных дымовых и тепловых пожарных извещателей в количестве 421 единиц.
· Проведение технической проверки остальных установленных извещателей.
· Замена дополнительных извещателей, признанных неисправными по результатам проверки, в объёмах, согласованных с Заказчиком.
· Проверка работоспособности извещателей, корректности формирования сигнала «Пожар» и передачи сигнала на приёмно-контрольное оборудование.
2.3. Замена приёмно-контрольного и оповещательного оборудования
Предусмотреть замену существующих приборов, указанных в дефектной ведомости:
· Приёмно-контрольный прибор «Гранит-24».
· Приёмно-контрольный прибор «Гранит-12».
· Прибор системы оповещения «Рокот».
Подбор нового оборудования должен осуществляться с учётом назначения помещений, количества зон контроля, совместимости компонентов, требуемой логики формирования сигналов и необходимости передачи сигналов о пожаре и неисправности.
2.4. Комплексное восстановление системы
· Проверка правильности подключения всех линий и компонентов системы.
· Проверка прохождения сигналов от каждого извещателя до приёмно-контрольного оборудования.
· Проверка формирования сигналов «Пожар», «Неисправность» и других предусмотренных режимов.
· Проверка работоспособности системы оповещения и передачи соответствующих сигналов.
· Устранение выявленных неисправностей в пределах согласованного объёма работ.
· Проведение комплексных испытаний системы после завершения монтажных и пусконаладочных работ.
Целью выполнения комплекса мероприятий является приведение автоматической пожарной сигнализации в исправное, работоспособное состояние с обеспечением своевременного обнаружения пожара и формирования предусмотренных проектом сигналов.
3. Проектно-сметная и исполнительная документация
Предусмотреть разработку и оформление необходимой документации по автоматической пожарной сигнализации (АПС), включая:
1. Проектно-сметную документацию — проектные решения по восстановлению или модернизации системы, схемы размещения оборудования и прокладки линий, спецификацию оборудования и материалов, а также сметный расчёт стоимости работ.
2. Исполнительную документацию — исполнительные схемы фактически выполненных линий и подключений, перечень установленного оборудования, акты выполненных работ и протоколы испытаний в предусмотренном объёме.
3. Документы, подтверждающие результаты проверки работоспособности системы после завершения работ.
Состав документации, необходимость согласований и требования к её оформлению определяются действующими нормативными требованиями и условиями договора.
4. Обоснование необходимости выполнения работ
С учётом назначения объекта и постоянного пребывания детей и сотрудников поддержание пожарной сигнализации в исправном состоянии является важнейшим условием обеспечения безопасности.
Наличие неисправных линий, отказавших извещателей и технически устаревшего оборудования может привести к тому, что пожар не будет своевременно обнаружен либо сигнал о его возникновении не поступит на соответствующие устройства. При развитии возгорания это увеличивает риск распространения огня и дыма, затрудняет своевременную эвакуацию и может повлечь тяжёлые последствия.
Продолжение эксплуатации системы с неподтверждённой работоспособностью отдельных элементов не позволяет гарантировать своевременное выполнение её основных функций. Поэтому рекомендуется не ограничиваться устранением отдельных неисправностей, а выполнить комплексное восстановление системы с заменой предусмотренных компонентов, проверкой всех оставшихся извещателей и проведением испытаний.
5. Заключение и рекомендации
Рекомендуется выполнить комплекс работ по восстановлению и модернизации автоматической пожарной сигнализации Специализированной средней школы-интерната им. Абая, предусматривающий:
· замену линий пожарной сигнализации общей протяжённостью ориентировочно 
· 2 400 м;
· замену 421 неисправных дымовых и тепловых пожарных извещателей;
· проверку оставшихся извещателей и замену дополнительных неисправных устройств по результатам обследования;
· замену приборов «Гранит-24», «Гранит-12» и «Рокот»;
· проведение монтажных, пусконаладочных и испытательных работ;
подготовку проектно-сметной и исполнительной документации.

Перечень оборудования и работ
	№
	Наименование оборудования и работ
	Кол-во

	1
	Кабель для линий пожарной сигнализации
	2 400 м

	2
	Прокладка кабельных линий пожарной сигнализации
	2 400 м

	3
	Дымовые и тепловые пожарные извещатели
	421 шт.

	4
	Демонтаж и установка пожарных извещателей
	421 шт.

	
5
	Табло выход
	10 шт.

	6
	ИПР
	10 шт.

	7
	Сирена
	4 шт.

	5
	Приёмно-контрольный прибор «Гранит-24»
	1 шт.

	6
	Приёмно-контрольный прибор «Гранит-12»
	1 шт.

	7
	Прибор системы оповещения «Рокот» или совместимый аналог
	1 компл.

	8
	Демонтаж и монтаж приборов управления
	1 компл.

	9
	Проверка оставшихся пожарных извещателей и линий
	1 усл.

	10
	Пусконаладочные работы и комплексная проверка системы
	1 усл.

	11
	Разработка проектно-сметной документации по АПС
	1 компл.

	12
	Подготовка исполнительной документации, схем и актов испытаний
	1 компл.


По завершении работ Исполнитель обязан своими силами и за свой счет полностью очистить рабочую зону от строительного мусора, материалов и инструментов, передав объект Заказчику в надлежащем санитарно-техническом состоянии

 При возникновении каких-либо вопросов необходимо согласовать с Заказчиком по следующему номеру телефона:
+7 747 523 10 19
 Адрес: г. Алматы, ул. Чернышевского, д. 43.
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