Приложение 2
к Правилам осуществления 
государственных закупок

Техническая спецификация

Заказчик: КГУ специализированный "Алматинская областная специализированная гимназия-интернат имени Абая" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области"

| № п/п | Наименование услуг | ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Выполнения работ по проведению комплексных работ по восстановлению и модернизации автоматической пожарной сигнализации (АПС) школы и общежития | Объект: Специализированная средняя школа-интернат им. Абая Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Чернышевского, 43. ### 1. Текущее техническое состояние системы В целях обеспечения пожарной безопасности школы и общежития необходимо провести комплексное обследование, восстановление и модернизацию существующей системы автоматической пожарной сигнализации. В ходе обследования и технической оценки состояния оборудования установлена необходимость замены изношенных и неисправных элементов системы, восстановления линий связи и обеспечения работоспособности оборудования автоматического обнаружения пожара и передачи сигналов о пожаре. Эксплуатация системы пожарной сигнализации с неисправными шлейфами, неработоспособными извещателями и устаревшими приёмно-контрольными приборами может привести к несвоевременному обнаружению очага возгорания, задержке формирования сигнала «Пожар» и оповещения ответственных лиц. Для объекта образовательного назначения с круглосуточным пребыванием детей и персонала подобные неисправности создают повышенные риски для жизни и здоровья людей. Отсутствие своевременного обнаружения пожара существенно сокращает время, доступное для организации эвакуации, и может способствовать развитию чрезвычайной ситуации. ### 2. Перечень необходимых работ 2.1. Замена линий (шлейфов) пожарной сигнализации - Демонтаж неисправных, повреждённых и технически непригодных линий пожарной сигнализации. - Прокладка новых линий (кабельных трасс) общей ориентировочной протяжённостью 2 400 погонных метров. - Проверка целостности, сопротивления изоляции и правильности подключения линий в соответствии с требованиями применимых нормативных документов и характеристиками оборудования. - Маркировка линий и проверка прохождения сигналов от извещателей до приёмно-контрольных приборов. 2.2. Замена пожарных извещателей - Замена неисправных дымовых и тепловых пожарных извещателей в количестве 421 единиц. - Проведение технической проверки остальных установленных извещателей. - Замена дополнительных извещателей, признанных неисправными по результатам проверки, в объёмах, согласованных с Заказчиком. - Проверка работоспособности извещателей, корректности формирования сигнала «Пожар» и передачи сигнала на приёмно-контрольное оборудование. 2.3. Замена приёмно-контрольного и оповещательного оборудования Предусмотреть замену существующих приборов, указанных в дефектной ведомости: - Приёмно-контрольный прибор «Гранит-24». - Приёмно-контрольный прибор «Гранит-12». - Прибор системы оповещения «Рокот». Подбор нового оборудования должен осуществляться с учётом назначения помещений, количества зон контроля, совместимости компонентов, требуемой логики формирования сигналов и необходимости передачи сигналов о пожаре и неисправности. 2.4. Комплексное восстановление системы - Проверка правильности подключения всех линий и компонентов системы. - Проверка прохождения сигналов от каждого извещателя до приёмно-контрольного оборудования. - Проверка формирования сигналов «Пожар», «Неисправность» и других предусмотренных режимов. - Проверка работоспособности системы оповещения и передачи соответствующих сигналов. - Устранение выявленных неисправностей в пределах согласованного объёма работ. - Проведение комплексных испытаний системы после завершения монтажных и пусконаладочных работ. Целью выполнения комплекса мероприятий является приведение автоматической пожарной сигнализации в исправное, работоспособное состояние с обеспечением своевременного обнаружения пожара и формирования предусмотренных проектом сигналов. ### 3. Проектно-сметная и исполнительная документация Предусмотреть разработку и оформление необходимой документации по автоматической пожарной сигнализации (АПС), включая: - Проектно-сметную документацию — проектные решения по восстановлению или модернизации системы, схемы размещения оборудования и прокладки линий, спецификацию оборудования и материалов, а также сметный расчёт стоимости работ. - Исполнительную документацию — исполнительные схемы фактически выполненных линий и подключений, перечень установленного оборудования, акты выполненных работ и протоколы испытаний в предусмотренном объёме. - Документы, подтверждающие результаты проверки работоспособности системы после завершения работ. Состав документации, необходимость согласований и требования к её оформлению определяются действующими нормативными требованиями и условиями договора. ### 4. Обоснование необходимости выполнения работ С учётом назначения объекта и постоянного пребывания детей и сотрудников поддержание пожарной сигнализации в исправном состоянии является важнейшим условием обеспечения безопасности. Наличие неисправных линий, отказавших извещателей и технически устаревшего оборудования может привести к тому, что пожар не будет своевременно обнаружен либо сигнал о его возникновении не поступит на соответствующие устройства. При развитии возгорания это увеличивает риск распространения огня и дыма, затрудняет своевременную эвакуацию и может повлечь тяжёлые последствия. Продолжение эксплуатации системы с неподтверждённой работоспособностью отдельных элементов не позволяет гарантировать своевременное выполнение её основных функций. Поэтому рекомендуется не ограничиваться устранением отдельных неисправностей, а выполнить комплексное восстановление системы с заменой предусмотренных компонентов, проверкой всех оставшихся извещателей и проведением испытаний. ### 5. Заключение и рекомендации Рекомендуется выполнить комплекс работ по восстановлению и модернизации автоматической пожарной сигнализации Специализированной средней школы-интерната им. Абая, предусматривающий: - замену линий пожарной сигнализации общей протяжённостью ориентировочно - 2 400 м; - замену 421 неисправных дымовых и тепловых пожарных извещателей; - проверку оставшихся извещателей и замену дополнительных неисправных устройств по результатам обследования; - замену приборов «Гранит-24», «Гранит-12» и «Рокот»; - проведение монтажных, пусконаладочных и испытательных работ; ### подготовку проектно-сметной и исполнительной документации. Перечень оборудования и работ №; Наименование оборудования и работ; Кол-во. 1; Кабель для линий пожарной сигнализации; 2 400 м. 2; Прокладка кабельных линий пожарной сигнализации; 2 400 м. 3; Дымовые и тепловые пожарные извещатели; 421 шт.. 4; Демонтаж и установка пожарных извещателей; 421 шт.. 5; Табло выход; 10 шт.. 6; ИПР; 10 шт.. 7; Сирена; 4 шт.. 5; Приёмно-контрольный прибор «Гранит-24»; 1 шт.. 6; Приёмно-контрольный прибор «Гранит-12»; 1 шт.. 7; Прибор системы оповещения «Рокот» или совместимый аналог; 1 компл.. 8; Демонтаж и монтаж приборов управления; 1 компл.. 9; Проверка оставшихся пожарных извещателей и линий; 1 усл.. 10; Пусконаладочные работы и комплексная проверка системы; 1 усл.. 11; Разработка проектно-сметной документации по АПС; 1 компл.. 12; Подготовка исполнительной документации, схем и актов испытаний; 1 компл.. По завершении работ Исполнитель обязан своими силами и за свой счет полностью очистить рабочую зону от строительного мусора, материалов и инструментов, передав объект Заказчику в надлежащем санитарно-техническом состоянии При возникновении каких-либо вопросов необходимо согласовать с Заказчиком по следующему номеру телефона: +7 747 523 10 19 Адрес: г. Алматы, ул. Чернышевского, д. 43. |