ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
сөйлеуді ескерту жүйесін жеткізуге, орнатуға және конфигурациялауға
1. Сатып алу атауы
Алматы қаласы БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "№31 жалпы білім беретін мектеп" КММ-де сөйлеу құлақтандыру жүйесінің жабдықтарын жеткізу, монтаждау, қосу, баптау және жұмыс істеу қабілетін тексеру.
2. Жұмыстарды орындау орны
 Алматы қаласы БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "№31 жалпы білім беретін мектебі" КММ. Алматы қаласы Гете көшесі 261

3. Сатып алу мақсаты
Сатып алудың мақсаты мектеп үй-жайларын қосымша дауыс зорайтқыштарды орнату, кабельдік желілерді төсеу, кабельдік арнаны монтаждау, қосу, баптау және жабдықты тексеру арқылы сөйлеу құлақтандыру жүйесімен қамтамасыз ету болып табылады.
Жүйе дауыс зорайтқыштар орнатылатын үй-жайларда анық және түсінікті сөйлеу хабарламаларын беруді қамтамасыз етуі тиіс.
5. Дауыс зорайтқыштардың техникалық сипаттамалары
1) түрі-пассивті трансляциялық дауыс зорайтқыш.
2) қосылу принципі — 100 В тұрақты кернеу желісіне.
3) Номиналды қуаты-кемінде 10 Вт.
4) кіріктірілген үйлестіруші трансформатор-міндетті.
5) қуатты таңдау мүмкіндігі — кемінде 3 Вт / 6 Вт / 10 Вт.
6) номиналды кіріс кернеуі — 100 В.
7) дауыс зорайтқыш-кең жолақты, кемінде 6 дюйм.
8) жиілік диапазоны – 100 Гц-15 кГц емес.
9) сезімталдық-кемінде 90 дБ (1 Вт/1 м).
10) Корпус — соққыға төзімді ABS-пластик немесе беріктігі бойынша баламалы материал.
11) Қорғаныс торы — металл немесе берік полимерлі.
12) корпустың Түсі-Ақ.
13) монтаждау түрі — бекіту элементтері жиынтығы бар қабырға/төбе.
14) қосылу терминалдары/сымдары 100 в желісіне сенімді қосылуды қамтамасыз етуі тиіс.
15) Дауыс зорайтқыш адамның сөйлеуін анық жаңғыртуды қамтамасыз етуі тиіс.
16) Конструкция ұзақ мерзімді үздіксіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.
5. Үйлесімділік талаптары
Дауыс зорайтқыш 100 вольтты хабар тарату және сөйлеу ескерту жүйелерінде жұмыс істеуге арналған және қолданыстағы ITC ti-2406S күшейткішімен немесе техникалық жағынан баламалы жабдықпен үйлесімді болуы керек.
6. Жүктемені бөлу
1 — Аймақ-3 дауыс зорайтқыш × 10 Вт = 30 Вт.
2 — аймақ-3 дауыс зорайтқыш × 10 Вт = 30 Вт.
3 — Аймақ-3 дауыс зорайтқыш × 10 Вт = 30 Вт.
4 — Аймақ-3 дауыс зорайтқыш × 10 Вт = 30 Вт.
5 — аймақ-3 дауыс зорайтқыш × 10 Вт = 30 Вт.
6 — Аймақ-3 дауыс зорайтқыш × 10 Вт = 30 Вт.


7. Жеткізу жинағы
Әрбір дауыс зорайтқыш бірге жеткізілуі керек:
- дауыс зорайтқышпен-1 дана.;
- 100 в кіріктірілген Келісуші трансформатормен;
- монтаждау жинағы;
- бекіткіштермен;
- қосқыш терминалдар/сым;
- пайдалану құжаттамасы орыс немесе қазақ тілінде.
8. Сапаға қойылатын талаптар
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және жөндеу іздерінсіз болуы тиіс. Шығарылған жылы-2025 жылдан ерте емес.
9. Кепілдік
Кепілдік мерзімі-жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай.
.
6. Сымға қойылатын талаптар
2×0,75 мм2 МЕМСТ — 950 метр ШВВП сымдарын жеткізу және монтаждау көзделсін.
Сым екі ядролы болуы керек, әр сымның көлденең қимасы 0,75 мм2, ескерту жүйесінің жабдықтарын қосуға арналған. Сым жаңа болуы керек және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі керек.
7. Кабельдік арнаға қойылатын талаптар
Кабельдік каналды жеткізу және монтаждау-700 м.
Кабельдік канал кабельді механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі керек, қақпағы болуы керек, қабырғаларға/құрылымдарға мықтап бекітіліп, кабельдің ұқыпты төселуін қамтамасыз етуі керек. Барлық қажетті байланыстырушы элементтер, бұрыштар, штепсельдер, бекітпелер және тармақталу элементтері жұмыс құнына кіруі керек.
8. Шығын материалдары
Бағаға дюбельдер, өздігінен бұрап тұратын бұрандалар, бекіткіштер, қосқыш терминалдар, ұштар, коннекторлар, оқшаулағыш материалдар, кабельдік бекіткіштер, кабель-канал қосқыштары, бұрыштар, штепсельдер, тармақталу элементтері, таңбалау материалдары және жұмыстарды сапалы орындау үшін қажетті өзге де ұсақ шығын материалдары кіруі тиіс.
Шығын материалдары шарттың жалпы құнына енгізілуі тиіс және Тапсырыс беруші бөлек төленбейді.
9. Монтаждау жұмыстары
Орындаушы монтаждау жұмыстарының толық кешенін орындауға міндетті:
1. Дауыс зорайтқыштарды орнату орындарын тексеру.
2. Орнату орындарын Тапсырыс берушімен келісу.
3. Қоңырау музыкасын орнату
4. Кабель төсеу жолдарын белгілеу.
5. Кабельдік Арнаны орнату.
6. ШВВП сымын төсеу 2×0,75 мм2.
7. 18 дауыс зорайтқышты орнату.
8. Дауыс зорайтқыштарды сенімді механикалық бекіту.
9. Дауыс зорайтқыштарды сөйлеу туралы ескерту желісіне қосу.
10. Барлық қажетті қосылыстарды орындау.
11. Сызықтарды белгілеу.
12. Байланыстың дұрыстығын тексеру.
13. Кабельдік желілердің тұтастығын тексеру.
14. Дыбыс деңгейін реттеу.
15. Сөйлеуді ойнату сапасын тексеру.
16. Әрбір орнатылған динамикті тексеру.
17. Тексеру кезінде анықталған кемшіліктерді жою.
18. Монтаждау аяқталғаннан кейін жұмыс орындарын жинау.
10. Орнату сапасына қойылатын талаптар
Орнату мұқият және қауіпсіз орындалуы керек. Жалаңаш ток өткізгіш бөліктердің, сенімсіз бұралулардың, кабельдің еркін ілінетін учаскелерінің, дауыс зорайтқыштардың сенімсіз бекітілуінің және бекітілмеген кабель-арнаның болуына жол берілмейді.
Орнату аяқталғаннан кейін барлық жабдықтар жарамды күйде болуы керек.
11. Қосылу және орнату
Орындаушы орнатылған 18 дауыс зорайтқышты қолданыстағы сөйлеу құлақтандыру жүйесіне не техникалық шешімде көзделген құлақтандыру желісіне қосуды орындауға міндетті.
Дұрыс полярлықты, сызық параметрлерінің сәйкестігін, қосылыстардың сенімділігін, қысқа тұйықталу мен кабельдің зақымдалуын, сөйлеу хабарламасының біркелкі және айқын қайталануын қамтамасыз ету қажет.
12. Өнімділікті тексеру
Монтаж аяқталғаннан кейін Орындаушы кешенді тексеру жүргізуге міндетті. 18 дауыс зорайтқыштың әрқайсысы тексеріледі: дыбыстық сигналдың болуы, сөйлеудің түсінікті болуы, бөгде шу мен үзілістердің болмауы, бекітудің сенімділігі, қосылудың дұрыстығы және кабельдік желінің тұтастығы.
Тексеру нәтижесі Тапсырыс берушінің өкіліне көрсетіледі.
13. Жеткізілетін жабдыққа қойылатын талаптар
Жеткізілетін барлық тауарлар Жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, толық және пайдалануға жарамды болуы тиіс.
Жеткізілетін жабдыққа оның белгіленген техникалық реттеу талаптарына, стандарттарға немесе өзге де қолданылатын құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылады.
14. Құжаттама
Тапсырыс берушінің талабы бойынша орындаушы Жабдықтың техникалық паспорттарын, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды, сәйкестік туралы құжаттарды — бар/қажет болған жағдайда, өндіруші туралы мәліметтерді және кепілдік құжаттарды ұсынады.
Егер баламалы жабдық ұсынылса, оның осы техникалық ерекшелікте белгіленгеннен кем емес сипаттамалары болуы тиіс.
15. Кепілдік міндеттемелері
Жеткізілетін жабдыққа кепілдік-орындалған жұмыстар/қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушының кінәсінен анықталған ақауларды Орындаушы өз есебінен жояды.
Сондай-ақ, монтаждау жұмыстарына кемінде 12 ай кепілдік беріледі.
16. Жұмыстарды орындау мерзімі
Жабдықты жеткізу және монтаждау жұмыстарын орындау мерзімі-Мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзім ішінде. Нақты мерзімдер сатып алу шарттарына сәйкес шартта көрсетіледі.
17. Орындалған жұмыстарды қабылдау
Қабылдауды жабдықты жеткізгеннен, монтаждау жұмыстарын аяқтағаннан, барлық 18 дауыс зорайтқышты қосқаннан, жұмыс қабілеттілігін тексеруден және анықталған кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушінің өкілі жүзеге асырады.
Жұмыстар жұмыстың толық көлемін нақты орындағаннан және орнатылған жабдықтың жұмыс қабілеттілігін растағаннан кейін орындалды деп есептеледі.
18. Ерекше шарттар
Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, қолданылатын қауіпсіздік, электр қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі ережелерін және тиісті жабдықты пайдалану жөніндегі талаптарды сақтай отырып орындалуы тиіс.
Орындаушы тапсырысшының өзіне берілген жабдығы мен мүлкінің жұмыстарды орындау кезеңінде сақталуына жауапты болады.
Монтаждау жұмыстарын орындау кезінде Орындаушы қолданыстағы инженерлік желілердің, жабдықтардың, мектеп үй-жайлары мен мүлкінің әрленуіне жол бермеуге міндетті.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку, монтаж и настройку системы речевого оповещения
1. Наименование закупки
Поставка, монтаж, подключение, настройка и проверка работоспособности оборудования системы речевого оповещения в КГУ «Общеобразовательная школа №31» Управления образования города Алматы.
2. Место выполнения работ
 КГУ «Общеобразовательная школа №31» Управления образования города Алматы. Город Алматы ул. Гете 261

3. Цель закупки
Целью закупки является обеспечение помещений школы системой речевого оповещения посредством установки дополнительных громкоговорителей, прокладки кабельных линий, монтажа кабель-канала, подключения, настройки и проверки оборудования.
Система должна обеспечивать передачу четких и разборчивых речевых сообщений в помещениях, где устанавливаются громкоговорители.
5. Технические характеристики громкоговорителей
1) Тип — пассивный трансляционный громкоговоритель.
2) Принцип подключения — к линии постоянного напряжения 100 В.
3) Номинальная мощность — не менее 10 Вт.
4) Встроенный согласующий трансформатор — обязательно.
5) Возможность выбора мощности — не менее 3 Вт / 6 Вт / 10 Вт.
6) Номинальное входное напряжение — 100 В.
7) Громкоговоритель — широкополосный, не менее 6 дюймов.
8) Частотный диапазон — не уже 100 Гц – 15 кГц.
9) Чувствительность — не менее 90 дБ (1 Вт/1 м).
10) Корпус — ударопрочный ABS-пластик либо эквивалентный по прочности материал.
11) Защитная решётка — металлическая либо прочная полимерная.
12) Цвет корпуса — белый.
13) Тип монтажа — настенный/потолочный, с комплектом крепёжных элементов.
14) Клеммы/провода подключения должны обеспечивать надёжное подключение к линии 100 В.
15) Громкоговоритель должен обеспечивать разборчивое воспроизведение человеческой речи.
16) Конструкция должна обеспечивать длительную непрерывную эксплуатацию.
5. Требования к совместимости
Громкоговоритель должен быть предназначен для работы в 100-вольтовых системах трансляции и речевого оповещения и быть совместимым с имеющимся усилителем ITC TI-2406S или технически эквивалентным оборудованием.
6. Распределение нагрузки
Зона 1 — 3 громкоговорителя × 10 Вт = 30 Вт.
Зона 2 — 3 громкоговорителя × 10 Вт = 30 Вт.
Зона 3 — 3 громкоговорителя × 10 Вт = 30 Вт.
Зона 4 — 3 громкоговорителя × 10 Вт = 30 Вт.
Зона 5 — 3 громкоговорителя × 10 Вт = 30 Вт.
Зона 6 — 3 громкоговорителя × 10 Вт = 30 Вт.


7. Комплект поставки
Каждый громкоговоритель должен поставляться в комплекте с:
- громкоговорителем — 1 шт.;
- встроенным согласующим трансформатором 100 В;
- монтажным комплектом;
- крепёжными элементами;
- соединительными клеммами/проводом;
- эксплуатационной документацией на русском или казахском языке.
8. Требования к качеству
Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и следов ремонта. Год выпуска — не ранее 2025 года.
9. Гарантия
Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки.
.
6. Требования к проводу
Предусмотреть поставку и монтаж провода ШВВП 2×0,75 мм² ГОСТ — 950 метров.
Провод должен быть двухжильным, сечением каждой жилы 0,75 мм², предназначенным для подключения оборудования системы оповещения. Провод должен быть новым и соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
7. Требования к кабель-каналу
Предусмотреть поставку и монтаж кабель-канала — 700 м.
Кабель-канал должен обеспечивать защиту кабеля от механических повреждений, иметь крышку, надежно крепиться к стенам/конструкциям и обеспечивать аккуратную прокладку кабеля. Все необходимые соединительные элементы, углы, заглушки, крепления и элементы разветвления должны входить в стоимость работ.
8. Расходные материалы
В стоимость должны входить дюбели, саморезы, крепежные элементы, соединительные клеммы, наконечники, коннекторы, изоляционные материалы, крепления кабеля, соединители кабель-канала, углы, заглушки, элементы разветвления, маркировочные материалы и иные мелкие расходные материалы, необходимые для качественного выполнения работ.
Расходные материалы должны быть включены в общую стоимость договора и отдельно заказчиком не оплачиваются.
9. Монтажные работы
Исполнитель обязан выполнить полный комплекс монтажных работ:
1. Обследование мест установки громкоговорителей.
2. Согласование с заказчиком мест установки.
3. Установка на звонок музыки
4. Разметка трасс прокладки кабеля.
5. Монтаж кабель-канала.
6. Прокладка провода ШВВП 2×0,75 мм².
7. Установка 18 громкоговорителей.
8. Надежное механическое крепление громкоговорителей.
9. Подключение громкоговорителей к линии речевого оповещения.
10. Выполнение всех необходимых соединений.
11. Маркировка линий.
12. Проверка правильности подключения.
13. Проверка целостности кабельных линий.
14. Настройка уровня громкости.
15. Проверка качества воспроизведения речи.
16. Проверка каждого установленного громкоговорителя.
17. Устранение выявленных при проверке недостатков.
18. Уборка мест производства работ после завершения монтажа.
10. Требования к качеству монтажа
Монтаж должен выполняться аккуратно и безопасно. Не допускается наличие оголенных токоведущих частей, ненадежных скруток, свободно висящих участков кабеля, ненадежного крепления громкоговорителей и незакрепленного кабель-канала.
После окончания монтажа все оборудование должно находиться в исправном состоянии.
11. Подключение и настройка
Исполнитель обязан выполнить подключение установленных 18 громкоговорителей к существующей системе речевого оповещения либо к предусмотренной техническим решением линии оповещения.
Необходимо обеспечить правильную полярность, соответствие параметров линии, надежность соединений, отсутствие коротких замыканий и повреждений кабеля, равномерное и четкое воспроизведение речевого сообщения.
12. Проверка работоспособности
После завершения монтажа исполнитель обязан провести комплексную проверку. Проверяется каждый из 18 громкоговорителей: наличие звукового сигнала, разборчивость речи, отсутствие посторонних шумов и прерываний, надежность крепления, правильность подключения и целостность кабельной линии.
Результат проверки демонстрируется представителю заказчика.
13. Требования к поставляемому оборудованию
Все поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без механических повреждений, комплектными и пригодными для эксплуатации.
На поставляемое оборудование предоставляются документы, подтверждающие его соответствие установленным требованиям технического регулирования, стандартам или иным применимым документам.
14. Документация
По требованию заказчика исполнитель предоставляет технические паспорта оборудования, инструкции по эксплуатации, документы о соответствии — при наличии/необходимости, сведения о производителе и гарантийные документы.
Если предлагается эквивалентное оборудование, оно должно иметь характеристики не хуже установленных настоящей технической спецификацией.
15. Гарантийные обязательства
Гарантия на поставляемое оборудование — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ/приема-передачи.
В течение гарантийного срока выявленные по вине исполнителя неисправности устраняются исполнителем за свой счет.
На монтажные работы также устанавливается гарантия не менее 12 месяцев.
16. Срок выполнения работ
Срок поставки оборудования и выполнения монтажных работ — в течение срока, установленного договором о государственных закупках. Конкретные сроки указываются в договоре в соответствии с условиями закупки.
17. Приемка выполненных работ
Приемка осуществляется представителем заказчика после поставки оборудования, завершения монтажных работ, подключения всех 18 громкоговорителей, проверки работоспособности и устранения выявленных недостатков.
Работы считаются выполненными после фактического выполнения полного объема работ и подтверждения работоспособности установленного оборудования.
18. Особые условия
Все работы должны выполняться с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, применимых правил безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и требований по эксплуатации соответствующего оборудования.
Исполнитель несет ответственность за сохранность переданного ему оборудования и имущества заказчика на период выполнения работ.
При выполнении монтажных работ исполнитель обязан не допускать повреждения существующих инженерных сетей, оборудования, отделки помещений и имущества школы.












