ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Работы по ремонту, восстановлению и дооснащению существующей системы пожарной сигнализации»

1. Предмет и цель работ

Предметом закупки является выполнение единого комплекса работ по обследованию, ремонту, восстановлению и дооснащению существующей системы пожарной сигнализации объекта с поставкой необходимых оборудования и материалов, монтажом, заменой и восстановлением элементов, прокладкой кабельных линий, подключением, наладкой, проверкой шлейфов, пусконаладочными работами, функциональными испытаниями и передачей Заказчику исправной и работоспособной системы в пределах объема настоящей технической спецификации.

Поставка оборудования и материалов является составной частью результата работ. Все необходимые для выполнения предусмотренного объема работ оборудование, материалы, крепеж, расходные материалы, доставка, монтаж, подключение, настройка, испытания, уборка и вывоз упаковки учитываются в цене работ и отдельно Заказчиком не оплачиваются.

2. Исходный объем оборудования, материалов и работ

| № | Наименование | Характеристика / содержание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-141 | 75 шт. |
| 2 | Извещатель пожарный тепловой | для существующей системы пожарной сигнализации | 5 шт. |
| 3 | Монтаж пожарных извещателей | монтаж, подключение к существующим шлейфам и проверка работоспособности | 60 точек |
| 4 | Световой/комбинированный оповещатель «Шығу-Выход» | для обозначения эвакуационного выхода | 14 шт. |
| 5 | Монтаж и подключение оповещателей «Шығу-Выход» | с проверкой линии и работоспособности | 14 точек |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | совместимый с существующей системой | 8 шт. |
| 7 | Монтаж и подключение ручного пожарного извещателя | с функциональной проверкой | 8 точек |
| 8 | Кабель монтажный | КСПВ 4×0,5 | 2 бухты |
| 9 | Прокладка кабеля | в кабель-канале / по согласованной трассе | 400 м |
| 10 | Кабель-канал | отрезки по 2 м | 150 шт. (300 м) |

Примечание: коммерческое предложение содержит 75 дымовых и 5 тепловых извещателей, при этом отдельная позиция монтажа автоматических пожарных извещателей указана в количестве 60 точек. Настоящая техническая спецификация сохраняет исходные количества коммерческого предложения. Фактические точки замены/установки определяются по результатам обследования и согласуются с Заказчиком в пределах предусмотренного договором объема.

3. Обязательное полное обследование существующей системы

До начала монтажных работ Подрядчик обязан провести полное обследование существующей системы пожарной сигнализации объекта в пределах обслуживаемой системы и зон выполнения работ: проверить состояние пожарных извещателей, ручных извещателей, световых оповещателей, шлейфов, кабельных линий, соединений и доступного приемно-контрольного оборудования.

По результатам обследования Подрядчик выявляет неработающие или некорректно работающие устройства, обрывы, короткие замыкания, повреждения кабеля, нарушения соединений и иные неисправности, влияющие на работоспособность системы.

Все выявленные неисправности и дефекты, относящиеся к предусмотренному настоящей технической спецификацией объему ремонта, восстановления и дооснащения, Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет без предъявления Заказчику дополнительных расходов. Если выявлена неисправность, устранение которой объективно требует выполнения работ или поставки оборудования, не предусмотренных настоящей технической спецификацией и договором, Подрядчик обязан до выполнения таких дополнительных работ письменно уведомить Заказчика и зафиксировать дефект актом обследования.

После устранения неисправностей проводится повторная функциональная проверка. Результаты первичного обследования, выявленные дефекты, выполненные мероприятия и итоговое состояние системы отражаются в акте обследования и исполнительной документации.

4. Требования к оборудованию и материалам

Все поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, без повреждений и следов эксплуатации, пригодным для применения по назначению и совместимым с существующей системой пожарной сигнализации объекта.

Дымовые извещатели должны обеспечивать автоматическое обнаружение признаков задымления и формирование соответствующего сигнала в существующем шлейфе. Тепловые извещатели должны обеспечивать формирование сигнала при наступлении предусмотренных для применяемого исполнения температурных условий. Ручные извещатели должны обеспечивать ручное формирование сигнала «Пожар».

Оповещатели «Шығу-Выход» должны обеспечивать четкую визуальную индикацию эвакуационного выхода и устойчивую работу после подключения к предусмотренной схеме.

На поставляемое оборудование и материалы Подрядчик передает документы о соответствии обязательным требованиям технического регулирования, паспорта/руководства и гарантийные документы, если такие документы предусмотрены законодательством или изготовителем.

5. Кабельные линии и монтаж

Прокладку новых кабельных линий выполнять аккуратно, с механической защитой и надежным креплением. На предусмотренных участках кабель прокладывается в новом кабель-канале. Открытые незащищенные соединения и ненадежные скрутки не допускаются.

Подрядчику запрещается без письменного согласования с Заказчиком вмешиваться в сторонние инженерные сети объекта, повреждать, переносить, отключать или изменять действующие электрические, сетевые и иные коммуникации, не относящиеся к предмету работ.

После каждой рабочей смены открытые участки должны быть приведены в безопасное состояние, кабель-каналы закрыты, монтажный мусор и упаковка убраны.

6. Режим выполнения работ

Работы на объекте выполняются в рабочие дни с 18:30 до 21:30 после завершения основного рабочего/учебного процесса, а также в выходные дни по предварительному согласованию времени доступа с ответственным представителем Заказчика.

Выполнение работ в иное время допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан организовать работы таким образом, чтобы не препятствовать деятельности объекта, обеспечить безопасность людей и сохранность имущества.

7. Подключение, наладка и функциональные испытания

Все установленные и замененные устройства подключаются к существующей системе с учетом ее фактической схемы и технической совместимости. После монтажа Подрядчик обязан выполнить наладку и функциональную проверку установленных дымовых, тепловых и ручных извещателей, оповещателей «Шығу-Выход», вновь проложенных и восстановленных кабельных линий и соответствующих шлейфов.

При проверке должны быть подтверждены отсутствие обрывов и коротких замыканий на выполненных участках, корректное формирование сигналов от проверяемых извещателей, прохождение сигналов до приемно-контрольного оборудования и работоспособность оповещателей в пределах предусмотренной схемы.

Выявленные при испытаниях недостатки, относящиеся к выполненным Подрядчиком работам, устраняются Подрядчиком до сдачи результата работ без дополнительной оплаты.

8. Разрешительные документы

Подрядчик должен иметь действующее разрешение на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, выданное ведомством уполномоченного органа Республики Казахстан, если выполняемые по договору работы относятся к деятельности, для которой законодательством Республики Казахстан установлено наличие такого разрешения.

По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет сведения и документы, позволяющие проверить действительность соответствующего разрешения в государственных информационных системах. Документы должны быть действующими в период выполнения работ.

Настоящее требование не заменяет и не расширяет квалификационные требования, которые устанавливаются закупочной документацией и законодательством Республики Казахстан в предусмотренном порядке.

9. Исполнительная документация и акт установки

После полного завершения работ Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику акт установки, монтажа, подключения, наладки и проверки работоспособности системы пожарной сигнализации.

Акт должен содержать: наименование и адрес объекта; номер и дату договора; даты начала и окончания работ; перечень фактически установленного и замененного оборудования с указанием наименования, модели, количества и серийных номеров при их наличии; места установки оборудования; сведения о фактически проложенных/восстановленных кабельных линиях и кабель-каналах; результаты проверки шлейфов и функциональных испытаний; сведения о выявленных неисправностях и выполненных мероприятиях по их устранению.

К акту прилагаются:

1) ведомость фактически установленного оборудования и использованных материалов;

2) исполнительная схема размещения установленного/замененного оборудования и выполненных кабельных трасс в объеме фактически выполненных работ;

3) акт обследования с перечнем выявленных неисправностей и сведениями об их устранении;

4) протокол/акт функциональной проверки системы после выполнения работ;

5) документы о соответствии, паспорта и гарантийные документы на установленное оборудование в предусмотренных случаях;

6) копия или сведения о действующем разрешительном документе на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, когда его наличие требуется законодательством.

Акт подписывается уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика после завершения монтажа, устранения относящихся к договорному объему замечаний и успешного прохождения функциональной проверки. Передача оборудования без монтажа, подключения, проверки и передачи предусмотренной исполнительной документации не является полным исполнением обязательств.

10. Приемка результата работ

| Проверка | Метод | Критерий приемки |
| --- | --- | --- |
| Комплектность | Сверка фактически установленного оборудования и материалов | Соответствует утвержденному объему и исполнительным документам |
| Кабельные линии | Осмотр и проверка выполненных линий/шлейфов | Нет обрывов, коротких замыканий и незащищенных соединений на выполненных участках |
| Автоматические извещатели | Функциональная проверка установленных/замененных устройств | Сигнал корректно формируется и проходит до приемно-контрольного оборудования |
| Ручные извещатели | Функциональный запуск | Сигнал «Пожар» корректно формируется |
| Оповещатели «Шығу-Выход» | Визуальная и функциональная проверка | Все установленные оповещатели работоспособны |
| Исполнительная документация | Сверка комплекта документов | Полный предусмотренный комплект передан Заказчику |

11. Гарантия

Гарантия на выполненные монтажные, ремонтные, восстановительные и пусконаладочные работы, а также на поставленное в составе работ оборудование составляет не менее 12 месяцев со дня подписания итогового акта выполненных работ, если изготовителем оборудования не установлен больший гарантийный срок.

Недостатки, возникшие в гарантийный период вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ или дефекта поставленного им оборудования, устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет.

12. Требования к конечному результату

Работы считаются выполненными после проведения обследования, выполнения предусмотренного объема ремонта, восстановления и дооснащения, монтажа и подключения оборудования, устранения относящихся к договорному объему выявленных неисправностей, проведения функциональных испытаний и передачи Заказчику полного комплекта предусмотренной исполнительной документации.

Итогом выполнения договора должна быть исправная и работоспособная система пожарной сигнализации в пределах предусмотренного настоящей технической спецификацией объема работ.

Примечание Заказчику перед публикацией: необходимо проверить соответствие наименования и вида предмета закупки, кода ЕНС ТРУ, объема и основания выполнения работ данным годового плана и проекта договора. Если конкретные работы требуют проектной документации, закупочная документация должна быть приведена в соответствие с применимыми требованиями законодательства.