ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
«Работы по ремонту, восстановлению и дооснащению существующей системы пожарной сигнализации»
1. Предмет и цель работ
Предметом закупки является выполнение единого комплекса работ по обследованию, ремонту, восстановлению и дооснащению существующей системы пожарной сигнализации объекта с поставкой необходимых оборудования и материалов, монтажом, заменой и восстановлением элементов, прокладкой кабельных линий, подключением, наладкой, проверкой шлейфов, пусконаладочными работами, функциональными испытаниями и передачей Заказчику исправной и работоспособной системы в пределах объема настоящей технической спецификации.
Поставка оборудования и материалов является составной частью результата работ. Все необходимые для выполнения предусмотренного объема работ оборудование, материалы, крепеж, расходные материалы, доставка, монтаж, подключение, настройка, испытания, уборка и вывоз упаковки учитываются в цене работ и отдельно Заказчиком не оплачиваются.
2. Исходный объем оборудования, материалов и работ
	№
	Наименование
	Характеристика / содержание
	Количество

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-141
	75 шт.

	2
	Извещатель пожарный тепловой
	для существующей системы пожарной сигнализации
	5 шт.

	3
	Монтаж пожарных извещателей
	монтаж, подключение к существующим шлейфам и проверка работоспособности
	60 точек

	4
	Световой/комбинированный оповещатель «Шығу-Выход»
	для обозначения эвакуационного выхода
	14 шт.

	5
	Монтаж и подключение оповещателей «Шығу-Выход»
	с проверкой линии и работоспособности
	14 точек

	6
	Извещатель пожарный ручной
	совместимый с существующей системой
	8 шт.

	7
	Монтаж и подключение ручного пожарного извещателя
	с функциональной проверкой
	8 точек

	8
	Кабель монтажный
	КСПВ 4×0,5
	2 бухты

	9
	Прокладка кабеля
	в кабель-канале / по согласованной трассе
	400 м

	10
	Кабель-канал
	отрезки по 2 м
	150 шт. (300 м)


Примечание: коммерческое предложение содержит 75 дымовых и 5 тепловых извещателей, при этом отдельная позиция монтажа автоматических пожарных извещателей указана в количестве 60 точек. Настоящая техническая спецификация сохраняет исходные количества коммерческого предложения. Фактические точки замены/установки определяются по результатам обследования и согласуются с Заказчиком в пределах предусмотренного договором объема.
3. Обязательное полное обследование существующей системы
До начала монтажных работ Подрядчик обязан провести полное обследование существующей системы пожарной сигнализации объекта в пределах обслуживаемой системы и зон выполнения работ: проверить состояние пожарных извещателей, ручных извещателей, световых оповещателей, шлейфов, кабельных линий, соединений и доступного приемно-контрольного оборудования.
По результатам обследования Подрядчик выявляет неработающие или некорректно работающие устройства, обрывы, короткие замыкания, повреждения кабеля, нарушения соединений и иные неисправности, влияющие на работоспособность системы.
Все выявленные неисправности и дефекты, относящиеся к предусмотренному настоящей технической спецификацией объему ремонта, восстановления и дооснащения, Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет без предъявления Заказчику дополнительных расходов. Если выявлена неисправность, устранение которой объективно требует выполнения работ или поставки оборудования, не предусмотренных настоящей технической спецификацией и договором, Подрядчик обязан до выполнения таких дополнительных работ письменно уведомить Заказчика и зафиксировать дефект актом обследования.
После устранения неисправностей проводится повторная функциональная проверка. Результаты первичного обследования, выявленные дефекты, выполненные мероприятия и итоговое состояние системы отражаются в акте обследования и исполнительной документации.
4. Требования к оборудованию и материалам
Все поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, без повреждений и следов эксплуатации, пригодным для применения по назначению и совместимым с существующей системой пожарной сигнализации объекта.
Дымовые извещатели должны обеспечивать автоматическое обнаружение признаков задымления и формирование соответствующего сигнала в существующем шлейфе. Тепловые извещатели должны обеспечивать формирование сигнала при наступлении предусмотренных для применяемого исполнения температурных условий. Ручные извещатели должны обеспечивать ручное формирование сигнала «Пожар».
Оповещатели «Шығу-Выход» должны обеспечивать четкую визуальную индикацию эвакуационного выхода и устойчивую работу после подключения к предусмотренной схеме.
На поставляемое оборудование и материалы Подрядчик передает документы о соответствии обязательным требованиям технического регулирования, паспорта/руководства и гарантийные документы, если такие документы предусмотрены законодательством или изготовителем.
5. Кабельные линии и монтаж
Прокладку новых кабельных линий выполнять аккуратно, с механической защитой и надежным креплением. На предусмотренных участках кабель прокладывается в новом кабель-канале. Открытые незащищенные соединения и ненадежные скрутки не допускаются.
Подрядчику запрещается без письменного согласования с Заказчиком вмешиваться в сторонние инженерные сети объекта, повреждать, переносить, отключать или изменять действующие электрические, сетевые и иные коммуникации, не относящиеся к предмету работ.
После каждой рабочей смены открытые участки должны быть приведены в безопасное состояние, кабель-каналы закрыты, монтажный мусор и упаковка убраны.
6. Режим выполнения работ
Работы на объекте выполняются в рабочие дни с 18:30 до 21:30 после завершения основного рабочего/учебного процесса, а также в выходные дни по предварительному согласованию времени доступа с ответственным представителем Заказчика.
Выполнение работ в иное время допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан организовать работы таким образом, чтобы не препятствовать деятельности объекта, обеспечить безопасность людей и сохранность имущества.
7. Подключение, наладка и функциональные испытания
Все установленные и замененные устройства подключаются к существующей системе с учетом ее фактической схемы и технической совместимости. После монтажа Подрядчик обязан выполнить наладку и функциональную проверку установленных дымовых, тепловых и ручных извещателей, оповещателей «Шығу-Выход», вновь проложенных и восстановленных кабельных линий и соответствующих шлейфов.
При проверке должны быть подтверждены отсутствие обрывов и коротких замыканий на выполненных участках, корректное формирование сигналов от проверяемых извещателей, прохождение сигналов до приемно-контрольного оборудования и работоспособность оповещателей в пределах предусмотренной схемы.
Выявленные при испытаниях недостатки, относящиеся к выполненным Подрядчиком работам, устраняются Подрядчиком до сдачи результата работ без дополнительной оплаты.
8. Разрешительные документы
Подрядчик должен иметь действующее разрешение на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, выданное ведомством уполномоченного органа Республики Казахстан, если выполняемые по договору работы относятся к деятельности, для которой законодательством Республики Казахстан установлено наличие такого разрешения.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет сведения и документы, позволяющие проверить действительность соответствующего разрешения в государственных информационных системах. Документы должны быть действующими в период выполнения работ.
Настоящее требование не заменяет и не расширяет квалификационные требования, которые устанавливаются закупочной документацией и законодательством Республики Казахстан в предусмотренном порядке.
9. Исполнительная документация и акт установки
После полного завершения работ Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику акт установки, монтажа, подключения, наладки и проверки работоспособности системы пожарной сигнализации.
Акт должен содержать: наименование и адрес объекта; номер и дату договора; даты начала и окончания работ; перечень фактически установленного и замененного оборудования с указанием наименования, модели, количества и серийных номеров при их наличии; места установки оборудования; сведения о фактически проложенных/восстановленных кабельных линиях и кабель-каналах; результаты проверки шлейфов и функциональных испытаний; сведения о выявленных неисправностях и выполненных мероприятиях по их устранению.
К акту прилагаются:
1) ведомость фактически установленного оборудования и использованных материалов;
2) исполнительная схема размещения установленного/замененного оборудования и выполненных кабельных трасс в объеме фактически выполненных работ;
3) акт обследования с перечнем выявленных неисправностей и сведениями об их устранении;
4) протокол/акт функциональной проверки системы после выполнения работ;
5) документы о соответствии, паспорта и гарантийные документы на установленное оборудование в предусмотренных случаях;
6) копия или сведения о действующем разрешительном документе на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, когда его наличие требуется законодательством.
Акт подписывается уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика после завершения монтажа, устранения относящихся к договорному объему замечаний и успешного прохождения функциональной проверки. Передача оборудования без монтажа, подключения, проверки и передачи предусмотренной исполнительной документации не является полным исполнением обязательств.
10. Приемка результата работ
	Проверка
	Метод
	Критерий приемки

	Комплектность
	Сверка фактически установленного оборудования и материалов
	Соответствует утвержденному объему и исполнительным документам

	Кабельные линии
	Осмотр и проверка выполненных линий/шлейфов
	Нет обрывов, коротких замыканий и незащищенных соединений на выполненных участках

	Автоматические извещатели
	Функциональная проверка установленных/замененных устройств
	Сигнал корректно формируется и проходит до приемно-контрольного оборудования

	Ручные извещатели
	Функциональный запуск
	Сигнал «Пожар» корректно формируется

	Оповещатели «Шығу-Выход»
	Визуальная и функциональная проверка
	Все установленные оповещатели работоспособны

	Исполнительная документация
	Сверка комплекта документов
	Полный предусмотренный комплект передан Заказчику


11. Гарантия
Гарантия на выполненные монтажные, ремонтные, восстановительные и пусконаладочные работы, а также на поставленное в составе работ оборудование составляет не менее 12 месяцев со дня подписания итогового акта выполненных работ, если изготовителем оборудования не установлен больший гарантийный срок.
Недостатки, возникшие в гарантийный период вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ или дефекта поставленного им оборудования, устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет.
12. Требования к конечному результату
Работы считаются выполненными после проведения обследования, выполнения предусмотренного объема ремонта, восстановления и дооснащения, монтажа и подключения оборудования, устранения относящихся к договорному объему выявленных неисправностей, проведения функциональных испытаний и передачи Заказчику полного комплекта предусмотренной исполнительной документации.
Итогом выполнения договора должна быть исправная и работоспособная система пожарной сигнализации в пределах предусмотренного настоящей технической спецификацией объема работ.
Примечание Заказчику перед публикацией: необходимо проверить соответствие наименования и вида предмета закупки, кода ЕНС ТРУ, объема и основания выполнения работ данным годового плана и проекта договора. Если конкретные работы требуют проектной документации, закупочная документация должна быть приведена в соответствие с применимыми требованиями законодательства.




