ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на приобретение, доставку и установку циркуляционного насоса для котельной «Средней школы имени Сасан би»
1. Наименование закупаемых товаров и услуг
Приобретение, доставка и установка циркуляционного насоса для системы отопления котельной «Средней школы имени Сасан би», включая необходимые монтажные работы, подключение к инженерным сетям, проверку работоспособности и ввод в эксплуатацию.
2. Технические характеристики насоса
	№
	Наименование характеристики
	Требуемые параметры

	1
	Наименование оборудования
	Циркуляционный насос

	2
	Тип насоса
	Поверхностный, циркуляционный

	3
	Максимальный напор
	Не менее 33,0 м

	4
	Пропускная способность
	Не менее 30,0 м³/ч

	5
	Напряжение электропитания
	380 В

	6
	Потребляемая мощность
	Не более 2200 Вт

	7
	Допустимая температура перекачиваемой жидкости
	До +100 °C

	8
	Качество перекачиваемой жидкости
	Чистая вода

	9
	Назначение
	Циркуляция теплоносителя в системе отопления котельной

	10
	Состояние оборудования
	Новое, не бывшее в эксплуатации


Указанные характеристики являются обязательными требованиями к предлагаемому оборудованию.
3. Требования к поставке
Поставщик обязан:
1. Обеспечить поставку нового циркуляционного насоса, соответствующего установленным техническим характеристикам.
2. Обеспечить доставку оборудования до котельной «Средней школы имени Сасан би».
3. Обеспечить сохранность оборудования при транспортировке и разгрузке.
4. Передать заказчику технический паспорт, руководство по эксплуатации и документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям, при наличии обязательности их оформления.
5. Обеспечить комплектность оборудования, необходимую для его монтажа и подключения.
4. Требования к монтажу и установке
В рамках исполнения договора поставщик должен выполнить следующие работы:
1. Осмотр места установки и проверку готовности существующих трубопроводов и электрической сети.
2. Демонтаж ранее установленного насоса, если это необходимо и предусмотрено условиями договора.
3. Установку и закрепление нового циркуляционного насоса.
4. Подключение насоса к существующей системе отопления с обеспечением герметичности соединений.
5. Подключение к электрической сети напряжением 380 В с соблюдением требований электробезопасности.
6. Проверку правильности направления вращения электродвигателя, если применимо.
7. Проверку работоспособности оборудования, герметичности соединений и отсутствия постороннего шума и вибрации.
8. Проведение пробного запуска и проверку циркуляции теплоносителя.
9. Передачу установленного оборудования заказчику в исправном и работоспособном состоянии.
Все необходимые монтажные материалы, крепежные элементы и расходные материалы, предусмотренные согласованным способом установки, должны быть включены в стоимость работ.
5. Требования к качеству и безопасности
1. Оборудование должно соответствовать заявленным техническим характеристикам и условиям эксплуатации в системе отопления.
2. Монтажные и электротехнические работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением действующих требований безопасности.
3. Подключение оборудования должно соответствовать параметрам существующей электрической сети и требованиям изготовителя.
4. После завершения работ не допускаются протечки, ненормальная вибрация и другие неисправности, препятствующие безопасной эксплуатации насоса.
5. Насос должен быть пригоден для эксплуатации при температуре теплоносителя до +100 °C.
6. Гарантийные обязательства
Поставщик должен предоставить гарантию на оборудование и выполненные монтажные работы в соответствии с условиями договора и требованиями действующего законодательства. Срок гарантии указывается в договоре и документах изготовителя.
7. Порядок приемки
Приемка осуществляется после завершения поставки, монтажа и пробного запуска оборудования.
Основанием для приемки являются:
· соответствие насоса установленным техническим характеристикам;
· наличие необходимой технической документации;
· завершение монтажных и пусконаладочных работ;
· подтверждение работоспособности оборудования;
· отсутствие выявленных недостатков, препятствующих эксплуатации.
8. Условия выполнения обязательств
Стоимость предложения должна включать приобретение насоса, доставку до объекта, разгрузку, монтаж, подключение, необходимые расходные материалы, пробный запуск и проверку работоспособности оборудования.
Место выполнения работ: котельная «Средней школы имени Сасан би».
Результат оказания услуг: поставленный и установленный циркуляционный насос, подключенный к существующим инженерным сетям и готовый к эксплуатации.
Важное техническое уточнение: перед размещением закупки желательно проверить рабочую точку насоса — расход 30 м³/ч при напоре 33 м, поскольку максимальные значения напора и производительности не обязательно достигаются одновременно. Также рекомендуется уточнить диаметр присоединения, тип установки и требуемые параметры защиты электродвигателя.










[bookmark: _GoBack]ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
«Сасан би атындағы орта мектеп» қазандығына айналым сорғысын сатып алу, жеткізу және орнату бойынша
1. Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің атауы
«Сасан би атындағы орта мектеп» қазандығының жылыту жүйесіне арналған айналым сорғысын сатып алу, жеткізу және орнату, оның ішінде қажетті монтаждау жұмыстарын орындау, инженерлік желілерге қосу, жабдықтың жұмысқа жарамдылығын тексеру және пайдалануға беру.
2. Сорғының техникалық сипаттамалары
	№
	Сипаттаманың атауы
	Қойылатын талаптар

	1
	Жабдықтың атауы
	Айналым сорғысы

	2
	Сорғының түрі
	Беттік, айналым сорғысы

	3
	Ең жоғары көтеру биіктігі
	Кемінде 33,0 м

	4
	Өнімділігі
	Кемінде 30,0 м³/сағ

	5
	Электрмен қоректендіру кернеуі
	380 В

	6
	Тұтынатын қуаты
	2200 Вт-тан аспайды

	7
	Айдалатын сұйықтықтың рұқсат етілген температурасы
	+100 °C-қа дейін

	8
	Айдалатын сұйықтықтың сапасы
	Таза су

	9
	Мақсаты
	Қазандықтың жылыту жүйесінде жылу тасымалдағыштың айналымын қамтамасыз ету

	10
	Жабдықтың жай-күйі
	Жаңа, пайдаланылмаған


Көрсетілген сипаттамалар ұсынылатын жабдыққа қойылатын міндетті талаптар болып табылады.
3. Жеткізуге қойылатын талаптар
Өнім беруші міндетті:
1. Белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін жаңа айналым сорғысын жеткізуге.
2. Жабдықты «Сасан би атындағы орта мектеп» қазандығына дейін жеткізуге.
3. Тасымалдау және түсіру кезінде жабдықтың сақталуын қамтамасыз етуге.
4. Тапсырыс берушіге жабдықтың техникалық паспортын, пайдалану жөніндегі нұсқаулығын және талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, оларды рәсімдеу міндетті болған жағдайда, ұсынуға.
5. Жабдықты монтаждау және қосу үшін қажетті толық жиынтықта жеткізуге.
4. Монтаждау және орнату жұмыстарына қойылатын талаптар
Шартты орындау шеңберінде өнім беруші мынадай жұмыстарды орындауға тиіс:
1. Орнату орнын қарап-тексеру және қолданыстағы құбырлардың, сондай-ақ электр желісінің дайындығын тексеру.
2. Қажет болған жағдайда және шартта көзделсе, бұрын орнатылған сорғыны бөлшектеу.
3. Жаңа айналым сорғысын орнату және бекіту.
4. Сорғыны қолданыстағы жылыту жүйесіне қосу және қосылыстардың герметикалығын қамтамасыз ету.
5. Электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, сорғыны 380 В электр желісіне қосу.
6. Қолданылатын жағдайда электр қозғалтқышының айналу бағытының дұрыстығын тексеру.
7. Жабдықтың жұмысын, қосылыстардың герметикалығын, сондай-ақ бөгде шу мен дірілдің жоқтығын тексеру.
8. Сынақ ретінде іске қосу және жылу тасымалдағыштың айналымын тексеру.
9. Орнатылған жабдықты тапсырыс берушіге жарамды және жұмысқа дайын күйде тапсыру.
Орнатудың келісілген тәсіліне сәйкес қажетті монтаждау материалдары, бекіту элементтері мен шығыс материалдары жұмыстардың құнына енгізілуі тиіс.
5. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар
1. Жабдық мәлімделген техникалық сипаттамаларға және жылыту жүйесінде пайдалану шарттарына сәйкес болуы тиіс.
2. Монтаждау және электротехникалық жұмыстар қолданыстағы қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс.
3. Жабдықты қосу қолданыстағы электр желісінің параметрлеріне және өндірушінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
4. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жабдықты қауіпсіз пайдалануға кедергі келтіретін су ағуы, қалыптан тыс діріл және басқа да ақаулар болмауы тиіс.
5. Сорғы жылу тасымалдағыштың температурасы +100 °C-қа дейін болған жағдайда пайдалануға жарамды болуы тиіс.
6. Кепілдік міндеттемелер
Өнім беруші шарт талаптарына және қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес жабдыққа және орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік беруге тиіс. Кепілдік мерзімі шартта және өндірушінің құжаттарында көрсетіледі.
7. Қабылдау тәртібі
Жабдық жеткізіліп, монтаждау және сынақтан іске қосу жұмыстары аяқталғаннан кейін қабылдау жүзеге асырылады.
Қабылдау үшін мынадай талаптар орындалуы тиіс:
· сорғының белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкестігі;
· қажетті техникалық құжаттаманың болуы;
· монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының толық аяқталуы;
· жабдықтың жұмысқа жарамдылығының расталуы;
· пайдалануға кедергі келтіретін анықталған ақаулардың болмауы.
8. Міндеттемелерді орындау шарттары
Ұсынылатын бағаға сорғыны сатып алу, объектіге жеткізу, түсіру, монтаждау, қосу, қажетті шығыс материалдары, сынақтан іске қосу және жабдықтың жұмысқа жарамдылығын тексеру шығындары енгізілуі тиіс.
Жұмыстарды орындау орны: «Сасан би атындағы орта мектеп» қазандығы.
Жұмыстардың нәтижесі: жеткізілген және орнатылған, қолданыстағы инженерлік желілерге қосылған, пайдалануға дайын айналым сорғысы.
Техникалық ескерту: мемлекеттік сатып алуды жарияламас бұрын сорғының жұмыс нүктесін — 30 м³/сағ өнімділік пен 33 м напордың бір мезгілде қамтамасыз етілуін тексеру ұсынылады, өйткені сорғының ең жоғары өнімділігі мен ең жоғары напоры әрдайым бір уақытта қамтамасыз етілмейді. Сондай-ақ қосылу диаметрін, орнату түрін және электр қозғалтқышын қорғауға қойылатын талаптарды нақтылаған жөн.

