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Техническое задание на выполнение работ по установке перегородки и фальшпола в корпусе НК.
Настоящее техническое задание устанавливает техническое требования на работы по установке перегородки и фльшпола НАО «Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева» (далее – Заказчик).

1. Общие требования 

1.1. Место выполнения работы: г. Алматы, ул. Сатпаева 22. (корпус НК, сервер)
1.2. Срок выполнения работы: 16 (шестнадцать) календарных дней с даты заключения Договора.

2. Требования на работы по восстановлению уличного освещения.

2.1. Работы должны выполняться с соблюдением технологических режимов и последовательности производства, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП, СП, ГОСТ).

2.2. До начала ремонта Исполнитель обязан выполнить подготовительные мероприятия:

· организацию зоны выполненных работ;

· установку ограждений и предупреждающих знаков;

· обеспечение безопасности для сотрудников организации.

2.3. Все необходимые материалы, оборудование, инструменты и расходные материалы для выполнения работ по установке перегородки и фльшпола и связанного с этим оборудования предоставляются за счет Исполнителя (Потенциального Поставщика).

2.4. По завершении работ Исполнитель обязан:

· произвести уборку и очистку помещений от строительного мусора;

· организовать вывоз мусора и отходов в специально отведенные места;

· восстановить отделку (при необходимости) в местах вскрытия.

3. Виды работ по восстановлению уличного освещения.

	№ п/п
	Наименование

работы
	Требования.

	1
	Демонтажные работы
	- Демонтаж линолеума 20м2

	1
	Демонтажные работы
	Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Демонтаж производить аккуратно, без повреждения несущих и ограждающих конструкций помещения.

Элементы, пригодные для повторного использования подлежат сохранению в исправном состоянии.

Демонтированные материалы, предназначенные для повторного использования, передать Заказчику.

Обеспечить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ.

	2
	Виды работ
	Выравнивание стен — 30 м²
Необходимо выполнить выравнивание стен под последующую установку стеновых панелей. Основание должно соответствовать требованиям для монтажа декоративных панелей.

Установка ГКЛ перегородки не менее 18,4 м2

выполнить монтаж перегородки из гипсокартонных листов (ГКЛ) на металлическом оцинкованном каркасе с использованием направляющих и стоечных профилей, с заполнением внутреннего пространства минераловатным утеплителем толщиной 50 мм, обшивкой каркаса гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм с двух сторон, заделкой стыков армирующей лентой и шпаклевкой, шпаклеванием мест крепления саморезов, подготовкой поверхности под последующую отделку, соблюдением требований. Далее выполнить подготовку поверхности стен с очисткой, устранением дефектов, грунтованием и шпаклеванием при необходимости, после чего произвести окраску стен водоэмульсионной (или иной предусмотренной проектом) краской в два слоя с обеспечением равномерного покрытия без подтеков, пятен, пропусков и иных дефектов. Цвет согласовать с Заказчиком

- Установка фальшпола с въездной (переходной) рампы 20 м2 

выполнить устройство фальшпола с использованием металлической регулируемой опорной системы и съемных панелей, включая подготовку основания, монтаж и выравнивание конструкции, с обеспечением необходимой несущей способности для размещения серверного оборудования, а также предусмотреть устройство въездной (переходной) рампы для беспрепятственного закатывания тележек с оборудованием на поверхность фальшпола, обеспечить свободный доступ к инженерным коммуникациям

	
	
	Фальшпол представляет собой сборную модульную конструкцию размером не менее 600×600 мм, установленную на регулируемых оцинкованных металлических опорах с высотой подъема не более 300 мм от существующего основания, состоящую из металлических опор, стрингеров и съемных панелей толщиной  не менее 35 мм, с общей несущей способностью не менее 1000 кг/м², предназначенную для размещения инженерных коммуникаций (силовых и слаботочных кабельных линий, систем электроснабжения и иных инженерных сетей) с обеспечением свободного доступа к ним, возможностью демонтажа отдельных панелей без разборки всей конструкции, а также с устройством переходной рампы для беспрепятственного закатывания тележек с оборудованием на поверхность фальшпол
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 МК ғимаратында арақабырға мен көтеріңкі еденді орнатуға арналған техникалық сипаттамалар. 
Осы техникалық ерекшелік «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті» АҚ-да (бұдан әрі – «Тапсырыс беруші») арақабырғалар мен көтерме еденді орнатуға қойылатын техникалық талаптарды белгілейді.
1. Жалпы талаптар
1.1. Жұмыс орны: Алматы қ., Сәтпаев көш., 22 (МК ғимараты, сервер бөлмесі)
1.2. Жұмысты орындау мерзімі: Шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн.
2. Көше жарықтандыруын қалпына келтіру жұмыстарына қойылатын талаптар.
2.1. Жұмыс технологиялық рәсімдер мен өндірістік кезектілікті сақтай отырып, қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне (SNiP, SP, GOST) сәйкес орындалуы тиіс.
2.2. Жөндеу жұмыстарын бастамас бұрын, Мердігер дайындық шараларын жүргізуі тиіс:
· аяқталған жұмыс аймағын ұйымдастыру;
· қоршаулар мен ескерту белгілерін орнату;
· ұйым қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

2.3. Арақабырғаны, көтеріңкі еденді және тиісті жабдықты орнатуға қажетті барлық материалдар, жабдықтар, құрал-саймандар мен шығын материалдары Мердігердің (әлеуетті жеткізушінің) есебінен қамтамасыз етілуі тиіс.
2.4. Жұмысты аяқтағаннан кейін Мердігер:
· үй-жайды тазалап, құрылыс қоқысын шығару;
· қоқыс пен қалдықтарды арнайы белгіленген орындарға шығаруды ұйымдастыру;

· қолжетімділік нүктелеріндегі әрлеуді қалпына келтіру (қажет болған жағдайда).

3. Көше жарықтандыруын қалпына келтіру жұмыстарының түрлері.
	№ п/п
	Жұмыс атауы
	Талаптар.

	1
	Демонтаж жұмыстары 
	- Линолем демонтаждау 20 шаршы метр 

	1
	Демонтаж жұмыстары
	Жұмыс қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалуы тиіс.

Бұзу жұмыстары бөлменің тірек немесе қоршаушы құрылымдарын зақымдамай, ұқыпты жүргізілуі қажет.

Қайта пайдалануға жарамды элементтер жақсы күйде сақталуы тиіс.

Қайта пайдалануға арналған бөлшектелген материалдар Тапсырыс берушіге тапсырылуы қажет.

Жұмысты орындау барысында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарының сақталуы қамтамасыз етілуі тиіс.

	2
	Виды работ
	Қабырғаларды тегістеу — 30 м²
Қабырға панельдерін кейіннен орнатуға дайындық ретінде қабырғалар тегістелуі тиіс. Негізгі бет декоративті панельдерді монтаждау талаптарына сай келуі қажет.
Гипсокартон арақабырғасын орнату (кемінде 18,4 м²)
Бағыттаушы және тік профильдерден тұратын мырышталған металл қаңқаға гипсокартоннан (ГКЛ) жасалған арақабырға орнатыңыз; ішкі қуысты қалыңдығы 50 мм минералды мақтамен толтырыңыз; қаңқаны екі жағынан қалыңдығы 12,5 мм гипсокартонмен қаптаңыз; соңында түйіспелерді арматуралаушы таспамен және арнайы қоспамен өңдеп, бұранда бастарының ойықтарын толтыру арқылы әрлеу жұмыстарын жүргізіңіз, кейінгі әрлеу жұмыстарына бетті дайындау және талаптарды сақтау. Содан кейін қабырға беттерін тазалау, ақауларды жөндеу, сондай-ақ қажет болған жағдайда грунтовка мен шпаклевка жағу арқылы дайындаңыз; одан кейін су негізіндегі бояудың (немесе жобада көрсетілген басқа түрдегі бояудың) екі қабатын жағыңыз; бұл ретте бояудың біркелкі жағылуын және ағып кету, дақтар, боялмаған жерлер немесе басқа да ақаулардың болмауын қамтамасыз етіңіз. Түсі Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
 Кіру (өтпелі) пандусы бар көтерме еденді орнату (20 м²).
Реттелетін металл тіректер мен алынбалы панельдерді пайдалана отырып, көтерме еден жүйесін орнатыңыз (соның ішінде негізді дайындау, құрастыру және деңгейін келтіру жұмыстары); бұл ретте серверлік жабдыққа қажетті жүк көтергіштік қабілетті қамтамасыз етіңіз, жабдық тиелген арбалардың көтерме еденге кедергісіз шығуына мүмкіндік беретін пандус қарастырыңыз және инженерлік желілерге кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз етіңіз

	
	
	Көтерме еден — өлшемдері кемінде 600×600 мм болатын, қолданыстағы негізден бастап 300 мм-ден аспайтын саңылауды қамтамасыз ететін реттелетін мырышталған металл тіректерге орнатылған құрастырмалы модульдік құрылым., Металл тіректерден, көлденең арқалықтардан (стрингерлерден) және қалыңдығы кемінде 35 мм, ал жалпы жүк көтергіштігі кемінде 1000 кг/м² болатын алынбалы панельдерден тұратын; инженерлік жүйелерді (электр және әлсіз токты кабель желілерін, электрмен жабдықтау жүйелерін және басқа да инженерлік желілерді) орналастыруға арналған оларға еркін қолжетімділікті және бүкіл құрылымды бөлшектемей-ақ жекелеген панельдерді алып тастау мүмкіндігін қамтамасыз ету, сондай-ақ жабдық арбаларын көтеріңкі еден бетіне кедергісіз шығаруға мүмкіндік беретін өтпелі пандусты қарастыру.
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