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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Тауарлар мен жұмыстардың атауы: Арал ауданы әкімі аппараты ғимаратының сыртқы архитектуралық колонналарын жарықтандыруға арналған LED-бра жарықшамдарын жеткізу және орнату жұмыстары.
1. Жарықшамдарға қойылатын негізгі талаптар
Ғимараттың сыртқы фасадын декоративтік және архитектуралық жарықтандыруға арналған 30 Вт LED-бра жарықшамдары:
· Қуаты: 30 Вт;
· Жарық ағыны: кемінде 2400 лм;
· Түс температурасы: 4000 К;
· Қорғаныс дәрежесі: IP65 немесе одан жоғары;
· Қоректендіру кернеуі: 220–240 В;
· Электр желісінің жиілігі: 50 Гц;
· Жарық көзі: LED;
· Корпусы: алюминийден немесе коррозияға төзімді металдан жасалған;
· Корпус түсі: қара;
· Пішіні: дөңгелек немесе цилиндрлік;
· Пайдалану мақсаты: сыртқы ортада пайдалануға арналған;
· Орнату орны: ғимараттың сыртқы архитектуралық колонналары;
· Жұмыс температурасының диапазоны: кемінде −30 °C-тан +40 °C-қа дейін;
· Қызмет ету мерзімі: кемінде 30 000 сағат;
· Өндірушінің техникалық паспорты немесе сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс;
· Барлық жарықшамдар бірдей модельде, бірдей түсте және бірдей сыртқы дизайнда болуы тиіс.
2. Орнату жұмыстарына қойылатын талаптар
Жарықшамдар Арал ауданы әкімі аппараты ғимаратының сыртқы архитектуралық колонналарына орнатылады.
Орнату барысында:
1. Ғимарат фасадының архитектуралық ерекшеліктерін ескере отырып, 8 дана жарықшам симметриялы орналастырылуы тиіс.
2. Жарықшамдар колонналарға берік және қауіпсіз бекітілуі тиіс.
3. Электр кабелі ғимараттың сыртқы көрінісін бұзбайтындай етіп, мүмкіндігінше жасырын түрде немесе қорғаныш құбырдың (гофраның) ішінде жүргізілуі тиіс.
4. Электрлік қосылыстар ылғал мен сыртқы ортаның әсерінен қорғалған герметикалық элементтер арқылы орындалуы тиіс.
5. Жарықшамдар орнатылғаннан кейін жарық бағыты фасадты біркелкі жарықтандыратындай етіп реттелуі тиіс.
6. Жарықшамдардың нақты орналасу нүктелері тапсырыс берушімен объектіде келісілуі тиіс.
7. Фотосурет монтаждың жалпы визуалды бағытын көрсету үшін пайдаланылады. Нақты орнату орындары объектінің жағдайына сәйкес анықталады.
3. Электр кабеліне қойылатын талаптар
Жеткізілетін электр кабелінің ұзындығы — 200 метр.
Кабельдің техникалық сипаттамалары:
· Өткізгіш материалы: мыс;
· Ток өткізгіш өзектерінің саны мен қимасы: 3 × 1,5 мм²;
· Жұмыс кернеуі: 220–240 В электр желісінде пайдалануға жарамды;
· Пайдалану мақсаты: сыртқы электр монтажы;
· Оқшаулағышы мен қорғаныш қабығы сыртқы орта жағдайларына сәйкес болуы тиіс;
· Мүмкіндігінше төмен түтін бөлетін және жануды таратпайтын кабель қолданылуы ұсынылады;
· Кабель ғимарат конструкциялары мен колонналар бойымен жүргізілген кезде механикалық зақымданудан қорғалуы тиіс.
8 дана × 30 Вт = 240 Вт. Жарықтандыру жүйесінің жалпы номиналды қуаты — 240 Вт.
200 метр кабель желісі үшін өткізгіш қимасының жеткіліктілігі электр желісінің нақты ұзындығын, кернеу түсуін, төсеу тәсілін және қорғау аппараттарын ескере отырып тексерілуі тиіс. Қажет болған жағдайда кабель қимасы жобалық есеп негізінде нақтыланады.
4. Монтаж жұмыстарының құрамына кіретін қызметтер
Орындаушы төмендегі жұмыстарды толық көлемде орындауы тиіс:
1. Объектіге шығу және монтаж орындарын белгілеу.
2. 8 дана LED-бра жарықшамын архитектуралық колонналарға орнату және бекіту.
3. Жалпы ұзындығы 200 метр электр кабелін төсеу.
4. Кабельді механикалық зақымданудан қорғау.
5. Электрлік қосылыстарды орындау.
6. Қажетті герметикалық қосу қораптарын орнату.
7. Бекіту элементтері мен қажетті монтаж материалдарын пайдалану.
8. Жарықшамдарды электр желісіне қосу.
9. Электр қосылыстарының қауіпсіздігін тексеру.
10. Жарықшамдардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
11. Жарық бағытын реттеу және фасадты біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз ету.
12. Іске қосу-баптау жұмыстарын орындау.
13. Монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинастыру.
Жұмыстарды орындау үшін қажетті бекіту элементтері, қосу материалдары және монтажға арналған ұсақ материалдар орындаушының есебінен қамтамасыз етіледі.
5. Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Арал ауданы әкімі аппараты ғимаратының сыртқы фасадындағы 8 архитектуралық колонна декоративтік және функционалдық тұрғыдан біркелкі жарықтандырылуы тиіс.
Жарықтандыру жүйесі келесі талаптарға сәйкес болуы қажет:
· Жарықшамдардың саны: 8 дана;
· Бір жарықшамның қуаты: 30 Вт;
· Жалпы номиналды қуаты: 240 Вт;
· Электр желісіне қосылған барлық жарықшамдар тұрақты жұмыс істеуі тиіс;
· Жарықтандыру фасадтың архитектуралық ерекшеліктерін айқындауы тиіс;
· Кабельдер мен электрлік қосылыстар қауіпсіз орнатылып, сыртқы ортаның әсерінен қорғалуы тиіс;
· Монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін объект пайдалануға жарамды және жинақы күйде тапсырылуы тиіс.











