Внимательно ознакомитесь!!!

Техническая характеристика.

1.Демонтажные работы: существующего газового отопительного котла 1шт, циркуляционных насосов 2шт, расширительный бак объем 300литров 1шт, дымоходной трубы Ду250 мм.

2.Монтажные работы: установка отопительного котла 1шт, установка и запуск газовой горелки с настройкой газо-воздушной смеси проверка на токсичность дымовых газов газоанализатором, согласно техническим требованиям газового хозяйства и экологии. Опрессовка и проверка всех соединении на герметичность. Установка циркуляционных насосов подключение к сети 380В. Установка защитного реле от пропадания фаз с контакторами и реле напряжения на 380В. Установка расширительного бака объемом на 300 литров с рабочим давлением до 10бар. Установка расширительного бака объем 80литров с рабочим давлением до10бар на бойлер косвенного нагрева.

3.Для выполнения данного вида работ допускаются специалисты, прошедшие обучение по эксплуатации оборудования и системы газоснабжения с допуском по промышленной безопасности.

Все необходимые оборудования приобретаются и доставляются на объект заказчика за счёт потенциального поставщика:

1. Водогрейный отопительный котел BSW-350 с техническими характеристиками:

|  | Наименование | Ед. изм. | Параметры BSW-350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность. | кВт | 350 |
| 2 | Объем воды в котле. | л | 356 |
| 3 | Диаметр присоединения трубопроводов (Ду – условного прохода). | мм | 65 |
| 4 | Диаметр выхода дымовой трубы на котле. | мм | 250 |
| 5 | Диаметр наружной дымовой трубы (рекомендуемый). | мм | 250 |
| 6 | Рабочее давление в котле. | МПа кг/см² | 0,5 5 |
| 7 | Габаритные размеры котла: - длина без горелки; - ширина; - высота. | мм | 1858 900 1145 |
| 8 | Масса котла (без воды и горелки) ±10 | кг | 710 |

2. Газовая горелка Ecoflam MAX 350 с техническими характеристиками:

Вид топлива:

газовая

Мощность горелки:от 100 до 350 кВт

Исполнение горелки:прогрессивная-механическая

Тип пламенной трубы:

короткая

Длина пламенной трубы:175 мм

Диаметр пламенной трубы:157 мм

Электропитание:220 В

Комплектация:с головой сгорания

Расход газа:от 10.03 до 35.12 нм³/ч

Электродвигатель:300 Вт

Потребляемая электрическая мощность:600 Вт

Степень защиты:

IP40

Уровень шума:73 дБ

Рабочая температура:от -10 до 60 °C

Страна бренда:Италия

Противодавление:

от 0 до 6 мбар

3. Циркуляционные насосы Wilo Top-S 65/13 DM PN 6/10 с техническими характеристиками:

Насос циркуляционный для отопления с мокрым ротором типа TOP-S

Гидравлические характеристики

H макс.: 13 м

Q макс.: 49 м3/ч

H ном.: 9 м

Q ном.: 28 м3/ч

Электродвигатель

Сеть: 3~380 В

Сила тока: 2,93 А

Мощность: 1,45 кВт

Тип защиты: IP44

Материал

Материал корпуса: чугун

Ротор: нержавеющая сталь

Температурный режим

Температура мин.: -20 °С

Температура макс.: 130 °С

Тип насоса

Размеры и присоединения

Диаметр присоединении: 65 мм

Длина: 340 мм

Ширина: 284 мм

Высота: 356 мм

Вес: 27,5 кг

4. Расширительный бак Wester WRV 300 с техническими характеристиками:

Установка: вертикальный. Объем:300 литр. Максимальное давление:10бар.

Диаметр:66см. Высота:117см. Вес:40,25кг

5. Расширительный бак: Объем:80 литр. Максимальное давление:10бар.

Диаметр:41см. Высота:80,7см. Вес:12кг

На котел нужен паспорт и все сопутствующие документы.

Все необходимые материалы и расходы для выполнения работы за счёт потенциального  поставщика. Гарантия  на все отопительные оборудование и выполненные работы 12 месяцев.

Cоглосовать с заказчиком 87022340253

Мұқият оқып шығыңыз!!!

Техникалық сипаттамалар.

1. Бөлшектеу жұмыстары: қолданыстағы бір (1) газ жылыту қазандығын, екі (2) айналым сорғысын, 300 литрлік бір (1) кеңейту багын және түтін құбырын (DN 250 мм) алып тастау.

2. Орнату жұмыстары: бір (1) жылыту қазандығын орнату; газ оттығын орнату және іске қосу (газ-ауа қоспасын реттеуді, сондай-ақ газ талдағыш көмегімен түтін газдарының уыттылығын тексеруді қоса алғанда) — газ шаруашылығы органдарының техникалық талаптарына және экологиялық нормаларға сәйкес.

Барлық қосылыстарды қысыммен сынау және тығыздығын тексеру. Айналым сорғыларын орнату және оларды 380 В электр желісіне қосу. Фаза жоғалуынан қорғайтын релені, контакторларды және 380 В кернеуді бақылау релесін орнату. Жұмыс қысымы 10 барға дейін жететін, сыйымдылығы 300 литрлік кеңейту багын орнату. Жанама қыздырулы су жылытқышқа арналған, жұмыс қысымы 10 барға дейін жететін, сыйымдылығы 80 литрлік кеңейту багын орнату. 3. Бұл жұмыс түрін орындауға тек жабдықтар мен газбен жабдықтау жүйелерін пайдалану бойынша оқытудан өткен және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы тиісті рұқсаты бар мамандарға ғана рұқсат етіледі.

Барлық қажетті жабдықтар әлеуетті жеткізушінің есебінен сатып алынып, тапсырыс берушінің нысанына жеткізілуі тиіс:

1. Төмендегі техникалық сипаттамалары бар BSW-350 жылыту қазаны:

Атауы	Өлшем бірлігі

BSW-350 параметрлері

Номиналды қуаты	кВт	350

Қазандағы су көлемі	л	356

Құбыр жалғау диаметрі (DN – номиналды диаметр)	мм	65

Қазанның түтін шығару құбырының диаметрі	мм	250

Сыртқы түтін құбырының диаметрі (ұсынылатын)	мм	250

Қазандағы жұмыс қысымы	МПа

кг/см² 0,5-5,

Қазанның габариттік өлшемдері:

- ұзындығы (оттықты есептемегенде); 1858

- ені; 900

- биіктігі.	1145 мм

Қазандықтың салмағы (суы мен оттығын есептемегенде) ±10	кг	710

2. Төмендегі техникалық сипаттамалары бар

Ecoflam MAX 350 газ оттығы:

Отын түрі:

газ

Оттық қуаты: 100-ден 350 кВт-қа дейін

Оттық конфигурациясы: механикалық прогрессивті

Жалын құбырының түрі: қысқа Жалын құбырының ұзындығы: 175 мм

Жалын құбырының диаметрі: 157 мм

Қуат көзі: 220 В

Жинақ құрамы: жану басымен бірге

Газ шығыны: 10,03 – 35,12 Нм³/сағ

Электр қозғалтқышы: 300 Вт

Тұтынылатын қуат: 600 Вт

Қорғаныс дәрежесі: IP40

Шу деңгейі: 73 дБ,Жұмыс температурасы: -10 – 60 °C,Бренд шыққан елі: Италия Кері қысым: 0 – 6 мбар

3. Төмендегі техникалық сипаттамалары бар Wilo Top-S 65/13 DM PN 6/10 айналым сораптары:

Жылыту жүйелеріне арналған, роторы сұйықтық ішінде орналасқан («ылғал» роторлы) айналым сорабы (TOP-S сериясы)

Гидравликалық сипаттамалары

H max: 13 м,Q max: 49 м³/сағ,H nom: 9 м,Q nom: 28 м³/сағ

Электр қозғалтқышы,Қоректендіру желісі: 3~380 В,Ток күші: 2,93 А

Қуаты: 1,45 кВт,Қорғаныс класы: IP44

Материалдар,Корпус материалы: шойын,Ротор: тот баспайтын болат

Температуралық диапазон,Мин. температура: -20 °C

Макс. температура: 130 °C,Сорап түрі

Өлшемдері және қосылымдары

Қосылым диаметрі: 65 мм,Ұзындығы: 340 мм,Ені: 284 мм

Биіктігі: 356 мм,Салмағы: 27,5 кг

4. Wester WRV 300 кеңейту багы, техникалық сипаттамалары:

Орнатылуы: тік. Көлемі: 300 литр. Максималды қысым: 10 бар.

Диаметрі: 66 см. Биіктігі: 117 см. Салмағы: 40,25 кг

5. Кеңейту багы: Көлемі: 80 литр. Максималды қысым: 10 бар.

Диаметрі: 41 см. Биіктігі: 80,7 см. Салмағы: 12 кг

Қазандық өзінің техникалық паспортымен және барлық ілеспе құжаттамасымен бірге жеткізілуі тиіс.

Жұмысты орындауға қажетті барлық материалдар мен шығындарды әлеуетті жеткізуші өз мойнына алады. Барлық жылыту жабдықтарына және орындалған жұмыстарға 12 айлық кепілдік беріледі.

Тапсырыс берушімен 87022340253 нөмірі арқылы келісіңіз.