Техническая спецификация
Работы по монтажу циркуляционных насосов системы отопления
Наименование услуги:
Монтаж и ввод в эксплуатацию 1 (один) циркуляционных насос системы отопления.

1. Общие требования
Исполнитель должен выполнить комплекс работ по монтажу четырех циркуляционных насосов в существующую систему отопления Заказчика.

Насосы предоставляются Заказчиком и находятся в наличии. 

2. Технические характеристики устанавливаемых насосов
· Марка и модель: MUSLOOK water pump.Циркуляционный насос GPD -50/12 F- №2120117.220V.50Hz.IP44.TF110C,СIass H.P1(W)-1(A).1000-4.9.
· Количество: 1 шт.

3. Перечень монтажных работ
Исполнитель должен выполнить:

Осмотр существующей системы отопления и места установки насосов.
Определение мест и условий установки четырех насосов.
Подготовку мест монтажа.
Демонтаж/разборку существующих соединений при необходимости.
Установку четырех циркуляционных насосов в существующую систему отопления.
Выполнение фланцевых соединений насосов с трубопроводом.
Установку необходимых уплотнительных материалов и крепежных элементов.
Подключение электродвигателей насосов к существующей электрической сети с соблюдением требований электробезопасности.
Проверку правильности электрического подключения и направления вращения электродвигателей.
Проверку герметичности соединений.
Заполнение/подготовку системы к запуску и удаление воздуха из системы при необходимости.
Проведение пробного запуска каждого установленного насоса.
Проверку работы насосов под нагрузкой.
Проверку отсутствия посторонних шумов, вибрации, протечек и перегрева.
Выполнение пусконаладочных работ.
Устранение выявленных в процессе пусконаладки недостатков, связанных с выполненными монтажными работами.
4. Требования к качеству выполнения работ
Монтаж насосов должен быть выполнен качественно, надежно и с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан, правил охраны труда, техники безопасности и электробезопасности.

После завершения работ все установленные насосы должны находиться в работоспособном состоянии и обеспечивать нормальную циркуляцию теплоносителя в системе отопления.

Фланцевые и электрические соединения должны быть надежными и герметичными. Не допускаются протечки теплоносителя, ненадежное крепление оборудования, чрезмерная вибрация и посторонний шум при работе насосов.

5. Материалы и оборудование

Исполнитель обеспечивает за свой счет необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструменты, оборудование и приспособления.

6. Результат выполнения работ

Результатом выполнения работ является полностью выполненный монтаж, электрическое подключение, пусконаладка и ввод в эксплуатацию 1 (один) циркуляционных насос в существующей системе отопления.
По завершении работ Исполнитель должен передать Заказчику установленное и проверенное в работе оборудование, а также предоставить акт выполненных работ.

7. Требования к Исполнителю
Исполнитель несет ответственность за качество выполненных монтажных и пусконаладочных работ.














Техникалық ерекшелік
Жылыту жүйесінің айналым сорғыларын монтаждау жұмыстары
Жұмыс атауы:
Жылыту жүйесіне 1(бір) айналым сорғысын монтаждау және пайдалануға беру.
1. Жалпы талаптар
Орындаушы Тапсырыс берушінің қолданыстағы жылыту жүйесіне 1 (бір) айналым сорғысын монтаждау бойынша жұмыстар кешенін орындауы тиіс.
Сорғыларды Тапсырыс беруші ұсынады және олар қолда бар.
2. Орнатылатынсорғылардыңтехникалықсипаттамалары
· Маркасы мен моделі: MUSLOOK water pump.GPD -50 / 12 F айналым сорғысы - №2120117.220 V. 50HZ. IP44. TF110C, Ciass H. P1(W)-1(A).1000-4.9. 
· Саны: 1 дана.
3. Монтаждаужұмыстарыныңтізбесі
Орындаушыкелесіжұмыстардыорындауытиіс:
· Қолданыстағыжылытужүйесінжәнесорғылардыорнатуорындарынтексеру.
· 1 (бір) сорғыныорнатуорындары мен жағдайларынанықтау.
· Монтаждауорындарындайындау.
· Қажетболғанжағдайдақолданыстағықосылыстардыбөлшектеу/ажырату.
· 1 (бір) айналымсорғысынқолданыстағыжылытужүйесінеорнату.
· Сорғылардыңқұбыржолменфланецтікқосылыстарынорындау.
· Қажеттітығыздағышматериалдар мен бекітуэлементтерінорнату.
· Электр қозғалтқыштарынэлектрқауіпсіздігіталаптарынсақтайотырып, қолданыстағыэлектржелісінеқосу.
· Электрлікқосылыстардыңдұрыстығынжәнеэлектрқозғалтқыштарыныңайналубағытынтексеру.
· Қосылыстардыңгерметикалығынтексеру.
· Жүйенітолтыруды/іскеқосуғадайындаудыжәнеқажетболғанжағдайдажүйеденауанышығарудыорындау.
· Әрбірорнатылғансорғынысынақрежиміндеіскеқосу.
· Сорғылардыңжүктемекезіндегіжұмысынтексеру.
· Бөгдешудың, дірілдің, жылутасымалдағыштыңағыпкетуініңжәнеқызыпкетудіңболмауынтексеру.
· Іскеқосу-баптаужұмыстарынорындау.
· Іскеқосу-баптаубарысындаанықталғанжәнеорындалғанмонтаждаужұмыстарынабайланыстыкемшіліктердіжою.
4. Жұмыстардыорындаусапасынақойылатынталаптар
Сорғылардымонтаждаусапалыжәнесенімдітүрде, ҚазақстанРеспубликасыныңқолданыстағынормативтік-техникалыққұжаттарының, еңбектіқорғау, қауіпсіздіктехникасыжәнеэлектрқауіпсіздігіталаптарынсақтайотырыпорындалуытиіс.
Жұмыстараяқталғаннанкейінбарлықорнатылғансорғыларжұмысқажарамдыкүйдеболуыжәнежылытужүйесіндежылутасымалдағыштыңқалыптыайналымынқамтамасызетуітиіс.
Фланецтікжәнеэлектрлікқосылыстарсенімдіжәнегерметикалықболуытиіс. Жылутасымалдағыштыңағыпкетуіне, жабдықтыңсенімсізбекітілуіне, шамадантысдірілгежәнесорғыларжұмысістегенкездебөгдешудыңболуынажолберілмейді.
5. Материалдар мен жабдықтар
Орындаушыжұмыстардыорындауғақажеттішығысматериалдарын, құрал-саймандарды, жабдықтардыжәнеқұрылғылардыөзесебіненқамтамасызетеді.
6. Жұмыстардыорындаунәтижесі
Жұмыстардыорындаунәтижесіқолданыстағыжылытужүйесіне 1 (бір) айналымсорғысынтолықмонтаждау, электржелісінеқосу, іскеқосу-баптаужұмыстарынжүргізужәнепайдалануға беру болыптабылады.
ЖұмыстараяқталғаннанкейінОрындаушыТапсырысберушігеорнатылғанжәнежұмысбарысындатексерілгенжабдықтытапсыруға, сондай-ақорындалғанжұмыстарактісінұсынуғатиіс.
7. Орындаушығақойылатынталаптар
Орындаушыорындалғанмонтаждаужәнеіскеқосу-баптаужұмыстарыныңсапасынажауапбереді.



