ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
қазандықты сорғы жабдығымен толықтыру және генератордан резервтік электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындауға
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Осы техникалық сипаттама қазандықтың қолданыстағы жүйесін сорғы агрегатымен, оның электрмен қоректенуімен, автоматты резервті енгізу құрылғысымен (АВР) және қолданыстағы генераторға қосылуымен толықтыру бойынша жұмыстардың құрамы мен көлемін айқындайды.
Жұмыстар қазандықтың қолданыстағы жабдықтарының, инженерлік желілерінің және электр шаруашылығының нақты жағдайын ескере отырып орындалады. Барлық жабдықтар, материалдар мен жинақтаушы бұйымдар пайдалану жағдайларына және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.
2. ЖҰМЫСТАРДЫҢ МАҚСАТЫ
Жұмыстардың мақсаты жылу тасымалдағыштың сенімді айналымын және сорғы жабдығының негізгі электрмен жабдықтау кезінде, сондай-ақ оны ажыратқан кезде генератордан резервтік қорекке автоматты ауысу арқылы үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету болып табылады.
3. ДОУКОМПЛЕКТАЦИЯҒА ҚОЙЫЛАТЫН АРНАЙЫ ТАЛАПТАР
Толықтыру қолданыстағы қазандық жүйесі үшін орындалады. Жаңа жабдық объектінің қолданыстағы жылыту жүйесімен және электр желісімен үйлесімді болуы тиіс.
Келесі сорғы агрегатын жеткізу және монтаждау қарастырылады:
Өнімділігі 45 м³/сағ, напоры 32 м, айналу жиілігі 2900 айн/мин центрифугалық консольді бір сатылы сорғы.
Сорғының электрқозғалтқышы: қуаты 7,5 кВт, кернеуі 380 В, жиілігі 50 Гц, үш фазалы, айналу жиілігі 2900 айн/мин.
Сорғы мен электрқозғалтқыш жалпы металл рамаға орнатылып, қорғаныс қаптамасы бар серпімді муфта арқылы жалғануы тиіс.
Сатып алу кезінде сорғы мен электрқозғалтқыштың нақты маркасы осы техникалық сипаттамада көрсетілген техникалық параметрлерге сәйкес және қолданыстағы жабдықпен үйлесімді болуы тиіс. Қажет болған жағдайда техникалық параметрлері толық сәйкес келетін баламаға рұқсат етіледі.
4. ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН КӨЛЕМІ
1. Қолданыстағы сорғы жүйесін, құбырларды және электр желісін тексеру.
2. Сорғы агрегатын орнату орнын анықтау.
3. Осы ТС техникалық сипаттамаларына сәйкес сорғы мен электрқозғалтқышты жеткізу.
4. Сорғы мен электрқозғалтқышты жалпы металл рамаға монтаждау.
5. Сорғыны қолданыстағы құбыр жүйесіне қосу.
6. Қажетті қосу элементтері мен жапқыш арматураны монтаждау.
7. Сорғының электрқозғалтқышына күштік кабель төсеу.
8. Сорғыны басқару шкафын (қалқанын) орнату.
9. Автоматты ажыратқышты және электрқозғалтқышты қорғау аппараттарын орнату.
10. Контакторды/іске қосқышты және қажетті басқару элементтерін орнату.
11. АВР автоматты резервті енгізу құрылғысын орнату.
12. Негізгі электрмен жабдықтауды сорғының басқару жүйесіне қосу.
13. Генератордан резервтік электрмен жабдықтауды қосу.
14. Негізгі кернеу жоғалған кезде сорғы қорегін генераторға автоматты түрде ауыстыруды ұйымдастыру.
15. Негізгі электрмен жабдықтау қалпына келгеннен кейін қоректі негізгі көзге автоматты түрде қайтаруды ұйымдастыру.
16. Негізгі және резервтік қорек көздерінің бір уақытта қосылуын болдырмайтын блокировканы қамтамасыз ету.
17. Генераторда тиісті функция болған жағдайда оны қашықтан/автоматты іске қосу тізбегін қосу.
18. Жабдықты қорғаныстық жерге тұйықтау.
19. Кабельдерді, автоматтарды, клеммаларды және қосылыстарды таңбалау.
20. Электрқозғалтқыштың айналу бағытын тексеру.
21. Электрлік қосылыстар мен қорғау құрылғыларын тексеру.
22. Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және жүйені кешенді сынау.
5. СОРҒЫ АГРЕГАТЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1. Сорғы түрі — центрифугалық консольді бір сатылы.
2. Өнімділігі — 45 м³/сағ.
3. Напоры — 32 м.
4. Айналу жиілігі — 2900 айн/мин.
5. Электрқозғалтқыш — 7,5 кВт.
6. Электрқозғалтқыш кернеуі — 380 В.
7. Желі жиілігі — 50 Гц.
8. Электрқозғалтқыштың орындалуы — үш фазалы.
9. Электрқозғалтқыштың айналу жиілігі — 2900 айн/мин.
10. Сорғы агрегаты қазандық жағдайында сенімді жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс.
11. Сорғы мен электрқозғалтқыш қуаты, айналу жиілігі және қосылу тәсілі бойынша өзара үйлесімді болуы тиіс.
6. ГЕНЕРАТОРДАН РЕЗЕРВТІК ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ
Негізгі электр желісі ажыратылған кезде сорғының жұмысын қамтамасыз ету үшін сорғы агрегатын қолданыстағы генераторға автоматты резервті енгізу құрылғысы (АВР) арқылы қосуды қарастыру қажет.
1. Негізгі көздің кернеуі жоғалған немесе рұқсат етілмейтін деңгейге төмендеген кезде АВР негізгі енгізуді ажыратуы тиіс.
2. Негізгі енгізу ажыратылғаннан кейін жүйе резервтік көзді — генераторды қосуы тиіс.
3. Резервтік көзде тұрақты кернеу пайда болғаннан кейін сорғының электрқозғалтқышын қоректендіру қалпына келтірілуі тиіс.
4. Негізгі электрмен жабдықтау қалпына келгеннен кейін жүйе сорғы қорегін негізгі көзге автоматты түрде қайтаруы тиіс.
5. Ауысу екі қорек көзінің параллель қосылуын болдырмайтын электрлік және/немесе механикалық блокировкамен орындалуы тиіс.
6. Генератордың тиісті жабдығы болған жағдайда негізгі қорек жоғалған кезде оны автоматты іске қосу сигналы қарастырылуы тиіс.
7. Қосылу схемасы қолданыстағы генератордың техникалық мүмкіндіктері мен параметрлерін ескеруі тиіс.
7. ЭЛЕКТРМОНТАЖ ЖҰМЫСТАРЫ
1. Сорғы электрқозғалтқышының жеке қоректендіру желісін монтаждау.
2. Кабель қимасын электрқозғалтқыш қуатына, желі ұзындығына және рұқсат етілетін кернеу түсуіне сәйкес таңдау.
3. Автоматты ажыратқышты орнату.
4. Электрқозғалтқышты артық жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғауды орнату.
5. Контакторды/іске қосқышты орнату.
6. Басқару шкафын монтаждау.
7. АВР монтаждау.
8. Негізгі және резервтік енгізулерді қосу.
9. Генераторды резервтік енгізуге қосу.
10. Қорғаныстық жерге тұйықтауды орындау.
11. Қорғау өткізгішінің тұтастығын тексеру.
12. Оқшаулау кедергісін және фазалардың дұрыс реттілігін тексеру.
13. Кабель желілері мен аппараттарды таңбалау.
8. МОНТАЖҒА ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1. Жұмыстар білікті персоналмен орындалуы тиіс.
2. Электр монтаждау кезінде электр қауіпсіздігі талаптарын сақтау қажет.
3. Жабдық сенімді бекітіліп, кейінгі техникалық қызмет көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
4. Негізгі және резервтік қорек көздерін бір уақытта тікелей қосуға жол берілмейді.
5. Барлық кабельдік қосылыстар сенімді, таңбаланған және қорғалған болуы тиіс.
6. Монтаж аяқталғаннан кейін жүйені кешенді тексеру және сынау қажет.
9. ІСКЕ ҚОСУ-БАПТАУ ЖҰМЫСТАРЫ
1. Сорғы агрегатының дұрыс орнатылғанын тексеру.
2. Электрқозғалтқыштың қосылуын тексеру.
3. Қорғау құрылғыларын тексеру.
4. Сорғыны негізгі электрмен жабдықтаудан сынақтық іске қосу.
5. Қозғалтқыштың айналу бағытын және жұмыс параметрлерін тексеру.
6. Негізгі электрмен жабдықтаудың ажыратылуын имитациялау.
7. АВР жұмысын тексеру.
8. Сорғы қорегінің генераторға ауысуын тексеру.
9. Сорғының резервтік көзден жұмысын тексеру.
10. Негізгі электрмен жабдықтауды қалпына келтіру.
11. Негізгі көзге автоматты қайтуды тексеру.
12. Жүйені автоматты және қолмен басқару режимдерінде тексеру.
13. Сорғы жабдығының тұрақты жұмысын тексеру.
10. НЕГІЗГІ МАТЕРИАЛДАР МЕН ЖАБДЫҚТАР
	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Ескерту

	1
	Центрифугалық консольді бір сатылы сорғы: 45 м³/сағ, 32 м, 2900 айн/мин
	жиынтық
	1
	Толықтыру үшін

	2
	Электрқозғалтқыш: 7,5 кВт, 380 В, 50 Гц, 3 фазалы, 2900 айн/мин
	дана
	1
	Толықтыру үшін

	3
	Серпімді муфтасы және қорғаныс қаптамасы бар металл рама
	жиынтық
	1
	

	4
	Сорғыны басқару шкафы (қалқаны)
	жиынтық
	1
	

	5
	Автоматты резервті енгізу құрылғысы (АВР)
	жиынтық
	1
	

	6
	Автоматты ажыратқыш және электрқозғалтқышты қорғау
	жиынтық
	1
	

	7
	Контактор/іске қосқыш
	дана
	1
	

	8
	Күштік кабель
	м
	орнында
	Қимасы есеппен анықталады

	9
	Клеммалар, ұштықтар, таңбалау және электротехникалық материалдар
	жиынтық
	1
	

	10
	Қосу және жерге тұйықтау материалдары
	жиынтық
	1
	

	11
	Монтаж және іске қосу-баптау жұмыстары
	қызмет
	1
	


Ескерту: жабдықтың нақты маркасы көрсетілген техникалық сипаттамалар мен қолданыстағы жүйемен үйлесімділік ескеріле отырып таңдалады. Берілген параметрлерге толық сәйкес келетін баламаға рұқсат етіледі.
11. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ НӘТИЖЕСІ
Жұмыстар аяқталғаннан кейін қолданыстағы қазандық сорғы агрегатымен, электрқозғалтқышпен және резервтік электрмен жабдықтау жүйесімен толықтырылуы тиіс.
Негізгі электрмен жабдықтау болған кезде сорғы штаттық режимде жұмыс істеуі тиіс. Негізгі электрмен жабдықтау ажыратылған кезде сорғы қорегінің генераторға автоматты ауысуы қамтамасыз етілуі тиіс. Негізгі қорек қалпына келгеннен кейін негізгі көзге автоматты кері ауысу қамтамасыз етілуі тиіс.
Жүйе штаттық режимде, генератордан жұмыс істеу режимінде және қорек көздері арасында автоматты ауысу режимінде тексерілуі тиіс.
12. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Мердігер орындалған монтаж жұмыстарына және орнатылған жабдыққа шарт талаптарына және өндірушілердің кепілдік міндеттемелеріне сәйкес кепілдік береді.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по доукомплектации котельной насосным оборудованием
и обеспечению резервного электропитания от генератора
[bookmark: _GoBack]1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая техническая спецификация определяет состав и объем работ по доукомплектации существующей системы котельной насосным агрегатом, его электропитанием, устройством автоматического ввода резерва (АВР) и подключением к существующему генератору.
Работы выполняются с учетом фактического состояния существующего оборудования, инженерных сетей и электрического хозяйства котельной. Все оборудование, материалы и комплектующие должны соответствовать условиям эксплуатации и требованиям безопасности.
2. ЦЕЛЬ РАБОТ
Целью работ является обеспечение надежной циркуляции теплоносителя и бесперебойной работы насосного оборудования при наличии основного электроснабжения, а также при его отключении за счет автоматического перехода на резервное питание от генератора.
3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОУКОМПЛЕКТАЦИИ
Доукомплектация выполняется для существующей котельной системы. Новое оборудование должно быть совместимо с существующей системой отопления и электрической сетью объекта.
Предусмотреть поставку и монтаж следующего насосного агрегата:
Центробежный консольный одноступенчатый насос производительностью 45 м³/ч, напором 32 м, частотой вращения 2900 об/мин.
Электродвигатель насоса: мощность 7,5 кВт, напряжение 380 В, частота 50 Гц, трехфазный, частота вращения 2900 об/мин.
Насос и электродвигатель должны быть установлены на общей металлической раме и соединены эластичной муфтой с защитным кожухом.
Конкретная марка насоса и электродвигателя при закупке должна соответствовать указанным техническим характеристикам и обеспечивать совместимость с существующим оборудованием. При необходимости допускается эквивалент при полном соответствии техническим параметрам.
4. СОСТАВ И ОБЪЕМ РАБОТ
1. Обследование существующей насосной системы, трубопроводов и электрической сети.
2. Определение места установки насосного агрегата.
3. Поставка насоса и электродвигателя согласно техническим характеристикам настоящей ТС.
4. Монтаж насоса и электродвигателя на общей металлической раме.
5. Подключение насоса к существующей трубопроводной системе.
6. Монтаж необходимых соединительных элементов и запорной арматуры.
7. Прокладка силового кабеля к электродвигателю насоса.
8. Установка шкафа (щита) управления насосом.
9. Установка автоматического выключателя и аппаратов защиты электродвигателя.
10. Установка контактора/пускателя и необходимых элементов управления.
11. Установка устройства автоматического ввода резерва (АВР).
12. Подключение основного электропитания к системе управления насосом.
13. Подключение резервного электропитания от существующего генератора.
14. Организация автоматического переключения питания насоса на генератор при исчезновении основного напряжения.
15. Организация автоматического возврата питания на основной источник после восстановления электроснабжения.
16. Обеспечение блокировки, исключающей одновременное подключение основного и резервного источников.
17. При наличии соответствующей функции генератора — подключение цепи дистанционного/автоматического запуска генератора.
18. Выполнение защитного заземления оборудования.
19. Маркировка кабелей, автоматов, клемм и соединений.
20. Проверка направления вращения электродвигателя.
21. Проверка электрических соединений и защитных устройств.
22. Проведение пусконаладочных работ и комплексное испытание системы.
5. ТРЕБОВАНИЯ К НАСОСНОМУ АГРЕГАТУ
1. Тип насоса — центробежный консольный одноступенчатый.
2. Производительность — 45 м³/ч.
3. Напор — 32 м.
4. Частота вращения — 2900 об/мин.
5. Электродвигатель — 7,5 кВт.
6. Напряжение электродвигателя — 380 В.
7. Частота сети — 50 Гц.
8. Исполнение электродвигателя — трехфазное.
9. Частота вращения электродвигателя — 2900 об/мин.
10. Насосный агрегат должен обеспечивать надежную работу в условиях эксплуатации котельной.
11. Насос и электродвигатель должны быть совместимы по мощности, частоте вращения и способу соединения.
6. РЕЗЕРВНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОТ ГЕНЕРАТОРА
Для обеспечения работы насоса при отключении основной электрической сети предусмотреть подключение насосного агрегата к существующему генератору через устройство автоматического ввода резерва (АВР).
1. При исчезновении или недопустимом снижении напряжения основного источника АВР должен отключить основной ввод.
2. После отключения основного ввода система должна обеспечить подключение резервного источника — генератора.
3. После появления стабильного напряжения резервного источника питание электродвигателя насоса должно быть восстановлено.
4. После восстановления основного электроснабжения система должна автоматически вернуть питание насоса на основной источник.
5. Переключение должно выполняться с электрической и/или механической блокировкой, исключающей параллельное включение двух источников.
6. При наличии соответствующего оборудования генератора предусмотреть сигнал на его автоматический запуск при исчезновении основного электропитания.
7. Схема подключения должна учитывать технические возможности и параметры существующего генератора.
7. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1. Монтаж отдельной линии питания электродвигателя насоса.
2. Выбор сечения кабеля по мощности электродвигателя, длине линии и допустимому падению напряжения.
3. Установка автоматического выключателя.
4. Установка защиты электродвигателя от перегрузки и короткого замыкания.
5. Установка контактора/пускателя.
6. Монтаж шкафа управления.
7. Монтаж АВР.
8. Подключение основного и резервного вводов.
9. Подключение генератора к резервному вводу.
10. Выполнение защитного заземления.
11. Проверка целостности защитного проводника.
12. Проверка сопротивления изоляции и правильности фазировки.
13. Маркировка кабельных линий и аппаратов.
8. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И БЕЗОПАСНОСТИ
1. Работы должны выполняться квалифицированным персоналом.
2. При выполнении электромонтажных работ соблюдать требования электробезопасности.
3. Оборудование должно быть надежно закреплено и обеспечивать возможность последующего технического обслуживания.
4. Не допускается одновременное непосредственное подключение основного и резервного источников.
5. Все кабельные соединения должны быть надежными, промаркированными и защищенными.
6. После окончания монтажа необходимо выполнить комплексную проверку и испытание системы.
9. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
1. Проверка правильности монтажа насосного агрегата.
2. Проверка подключения электродвигателя.
3. Проверка защитных устройств.
4. Пробный запуск насоса от основного электроснабжения.
5. Проверка направления вращения и параметров работы двигателя.
6. Имитация отключения основного электроснабжения.
7. Проверка работы АВР.
8. Проверка перехода питания насоса на генератор.
9. Проверка работы насоса от резервного источника.
10. Восстановление основного электроснабжения.
11. Проверка автоматического возврата на основной источник.
12. Проверка системы в автоматическом и ручном режимах.
13. Проверка стабильной работы насосного оборудования.
10. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1
	Центробежный консольный одноступенчатый насос: 45 м³/ч, 32 м, 2900 об/мин
	компл.
	1
	Для доукомплектации

	2
	Электродвигатель: 7,5 кВт, 380 В, 50 Гц, 3-фазный, 2900 об/мин
	шт.
	1
	Для доукомплектации

	3
	Металлическая рама с эластичной муфтой и защитным кожухом
	компл.
	1
	

	4
	Шкаф (щит) управления насосом
	компл.
	1
	

	5
	Устройство автоматического ввода резерва (АВР)
	компл.
	1
	

	6
	Автоматический выключатель и защита электродвигателя
	компл.
	1
	

	7
	Контактор/пускатель
	шт.
	1
	

	8
	Силовой кабель
	м
	по месту
	Сечение определить расчетом

	9
	Клеммы, наконечники, маркировка и электротехнические материалы
	компл.
	1
	

	10
	Материалы для подключения и заземления
	компл.
	1
	

	11
	Монтаж и пусконаладочные работы
	услуга
	1
	


Примечание: конкретная марка оборудования выбирается с учетом указанных технических характеристик и совместимости с существующей системой. Эквивалент допускается при полном соответствии заданным параметрам.
11. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
По окончании работ существующая котельная должна быть доукомплектована насосным агрегатом с электродвигателем и системой резервного электропитания.
При наличии основного электроснабжения насос должен работать в штатном режиме. При отключении основного электроснабжения должно обеспечиваться автоматическое переключение питания насоса на генератор. После восстановления основного питания должно обеспечиваться автоматическое обратное переключение.
Система должна быть проверена в штатном режиме, в режиме работы от генератора и в режиме автоматического переключения между источниками питания.
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы и установленное оборудование в соответствии с условиями договора и гарантийными обязательствами производителей.
