1. Объемы и перечень оборудования Заказчика

Общее количество первичных средств пожаротушения, подлежащих техническому обслуживанию, составляет 60 штук. Все приборы относятся к классу порошковых огнетушителей.

| Тип огнетушителя | Описание конструкции | Масса заряда ОТВ (не менее) | Класс тушения пожаров |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП-4 (закачной) | С манометром, давление закачано в корпус | 4,0 кг | А, В, С, Е (до 1000 В) |
| ОП-5 (закачной) | С манометром, давление закачано в корпус | 5,0 кг | А, В, С, Е (до 1000 В) |
| ОПУ-5 (унифицированный) | С внутренним баллоном высокого давления / газогенератором | 4,0–5,0 кг | А, В, С, Е (до 1000 В) |

Примечание по ОПУ-5: Для моделей ОПУ-5 Исполнитель обязан провести проверку работоспособности или замену внутреннего источника давления (газового баллончика/ИХГ) с обеспечением герметичности корпуса при сборке.

2. Нормативно-техническая база (Казахстан)

Все услуги должны оказываться строго в соответствии с:

- СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

- Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан.

- Техническим регламентом ЕАЭС ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

3. Подробные технические требования к услугам

- Огнетушащее вещество (ОТВ): Заряжаемый порошок должен быть сертифицирован в РК, относиться к типу АВСЕ (универсальный, для тушения твердых, жидких, газообразных веществ и электроустановок). Запрещается использование слежавшегося порошка или ОТВ с комками.

- Испытания корпусов: Все корпуса огнетушителей (60 шт.) должны пройти обязательную очистку и гидравлические испытания на прочность пробным давлением согласно СТ РК 1487-2006.

- Замена комплектующих: В стоимость услуг должна входить замена дефектных узлов: резиновых уплотнителей, запорно-пусковых механизмов, гибких шлангов, распылителей и манометров (при необходимости).

- Маркировка и пломбирование: После перезарядки на каждый огнетушитель наносится пломба и клеится влагостойкая информационная бирка/этикетка с указанием названия Исполнителя, даты зарядки, марки порошка и даты следующего ТО.

- Документация: Исполнитель обязан заполнить эксплуатационный паспорт на каждый из 60 огнетушителей и внести записи в журнал учета средств пожаротушения Заказчика.

4. Требования к транспортировке и гарантии

- Подменный фонд: На время забора огнетушителей на станцию обслуживания Исполнитель обязуется предоставить собственный подменный фонд огнетушителей аналогичной емкости для обеспечения непрерывной пожарной безопасности на объектах Заказчика.

- Доставка: Вывоз и обратная доставка всех 60 единиц осуществляются силами и за счет Исполнителя.

- Гарантийный срок: На замененный порошок и качество сборки предоставляется гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.