1. Объемы и перечень оборудования Заказчика
Общее количество первичных средств пожаротушения, подлежащих техническому обслуживанию, составляет 60 штук. Все приборы относятся к классу порошковых огнетушителей.
	Тип огнетушителя
	Описание конструкции
	Масса заряда ОТВ (не менее)
	Класс тушения пожаров

	ОП-4 (закачной)
	С манометром, давление закачано в корпус
	4,0 кг
	А, В, С, Е (до 1000 В)

	ОП-5 (закачной)
	С манометром, давление закачано в корпус
	5,0 кг
	А, В, С, Е (до 1000 В)

	ОПУ-5 (унифицированный)
	С внутренним баллоном высокого давления / газогенератором
	4,0–5,0 кг
	А, В, С, Е (до 1000 В)


Примечание по ОПУ-5: Для моделей ОПУ-5 Исполнитель обязан провести проверку работоспособности или замену внутреннего источника давления (газового баллончика/ИХГ) с обеспечением герметичности корпуса при сборке.

2. Нормативно-техническая база (Казахстан)
Все услуги должны оказываться строго в соответствии с:
· СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
· Правилами пожарной безопасности Республики Казахстан.
· Техническим регламентом ЕАЭС ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

3. Подробные технические требования к услугам
· Огнетушащее вещество (ОТВ): Заряжаемый порошок должен быть сертифицирован в РК, относиться к типу АВСЕ (универсальный, для тушения твердых, жидких, газообразных веществ и электроустановок). Запрещается использование слежавшегося порошка или ОТВ с комками. 
· Испытания корпусов: Все корпуса огнетушителей (60 шт.) должны пройти обязательную очистку и гидравлические испытания на прочность пробным давлением согласно СТ РК 1487-2006.
· Замена комплектующих: В стоимость услуг должна входить замена дефектных узлов: резиновых уплотнителей, запорно-пусковых механизмов, гибких шлангов, распылителей и манометров (при необходимости).
· Маркировка и пломбирование: После перезарядки на каждый огнетушитель наносится пломба и клеится влагостойкая информационная бирка/этикетка с указанием названия Исполнителя, даты зарядки, марки порошка и даты следующего ТО.
· Документация: Исполнитель обязан заполнить эксплуатационный паспорт на каждый из 60 огнетушителей и внести записи в журнал учета средств пожаротушения Заказчика. 

4. Требования к транспортировке и гарантии
· Подменный фонд: На время забора огнетушителей на станцию обслуживания Исполнитель обязуется предоставить собственный подменный фонд огнетушителей аналогичной емкости для обеспечения непрерывной пожарной безопасности на объектах Заказчика.
· Доставка: Вывоз и обратная доставка всех 60 единиц осуществляются силами и за счет Исполнителя.
· Гарантийный срок: На замененный порошок и качество сборки предоставляется гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
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