ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
 Жұмыс атауы: Павлодар қаласындағы ТП 191-ден фонтанға дейін сұлулық салоны кабелін салу бойынша ағымдағы жөндеу. 
ТП 191-ден фонтанға дейін кабель төсеу бойынша ағымдағы жөндеу сұлулық салоны Павлодар, оның ішінде Жер жұмыстары, қалыңдығы 0,1 м-ден кем емес құм қабатынан төсек салу, тереңдігі 0,7 м-ден кем емес, траншеяның ені 0,25-0,30 м-ден кем емес, төселген кабельдің үстіне кабельді салғаннан кейін жоғарыдан 0,10 м-ден кем емес қабатпен құм құю қажет, құм қабатын салғаннан кейін барлық жерге сигнал таспасын төсеу қажет кабель желісінің ұзындығы, кабель төсеу, үш фазалы кабельдің терминалдық муфтасын монтаждау, траншеяны толтыру, топырақты тығыздау, алаңды жоспарлау, кабель өзектерін құрылғылар бойынша сымдау және қосу, кабельді сынау хаттамасы, іске қосу-баптау жұмыстары. Пайдаланылған барлық материалдар жаңа болуы керек, сондай-ақ пайдаланылған барлық материалдар үшін мердігер сәйкестік сертификаттарын ұсынуы керек. Жерге кабель төсеу Pue арқылы реттеледі. Жұмыстар тар жағдайда, тығыз қалалық құрылыста жүргізілетін болады. Температураның деформациясын өтеу үшін кабельді "жыланмен" төсеу. Автожолдардың астынан өту кезінде-құбырларға міндетті төсеу. Жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін мердігер градкадастрда белгісі бар орындалған жұмыстарға кабель желілерін төсеу бойынша атқарушылық құжаттаманы ұсынуы тиіс. ТП 191-ден Павлодар қаласындағы сұлулық салоны субұрқағына дейінгі кабельді төсеу бойынша ағымдағы жөндеу әлеуетті мердігердің күшімен және құралдарымен орындалады және барлық қажетті шығын материалдары мен қызметтердің құнын қамтиды. Орындалатын жұмыстар сметалық есеп пен техникалық ерекшелікке сәйкес қатаң түрде орындалуы тиіс. Жұмыстардың мердігері қызметтердің уақтылы және сапалы көрсетілуіне жауапты болуға міндетті. Жер жұмыстарын жүргізуге рұқсат құжаттарын алу, барлық мүдделі ведомстволармен жұмыстарды жүргізуге келісу мердігерге жүктеледі. Кабельдерді төсеудің бүкіл бағыты бойынша шамамен 2-4 м радиуста электрмен жабдықтау, байланыс және телекоммуникацияның инженерлік желілері өтеді. Жұмыстар қауіпсіздік шараларын сақтай отырып жүргізілуі керек. Жұмыстарды жүргізу кезінде залал келтірілген жағдайда әлеуетті мердігер дербес жауапты болады. Мердігер ТП 191-ден бастап сұлулық салоны субұрқағына дейінгі кабельді ағымдағы жөндеу бойынша барлық жұмыстарды орындауы керек. Павлодар сапалы, толық көлемде. Орындалу мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн. Көрсетілген қызметтерге кепілдік мерзімі 2 (екі) күнтізбелік жылды құрайды. Мердігер қауіпсіздік техникасы, өрт және электр қауіпсіздігі ережелерін басшылыққа алуы керек, сондай-ақ Тапсырыс берушінің объектілеріне өткізу режимін реттейтін ережелерді сақтауы керек. Өндірілетін жұмыстар, пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар ГОСТ пен стандарттарға және ҚР басқа да нормативтік-техникалық құжаттарына сәйкес болуы тиіс. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қатаң сақтау; жұмыстарды жоспарлауды, мерзімінде жүргізуді Тапсырыс беруші бекіткен Мердігер ұсынған жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес жүргізу қажет. Жұмыстар келесі ережелерді сақтай отырып жүргізілуі керек: - Электр қондырғыларын орнату ережесі - Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережесі; - Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерімен тұтынушылар (ПТБ) - Электр энергиясын пайдалану ережесі; - Өрт қауіпсіздігі және қауіпсіздік техникасы ережелері; - СанПиН Ережелері. Сондай-ақ, Тапсырыс берушінің объектілеріне өткізу режимін реттейтін ережелерді сақтау керек. Өндірілетін жұмыстар, пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар ГОСТ пен стандарттарға және ҚР басқа да нормативтік-техникалық құжаттарына сәйкес болуы тиіс. Жұмысты жоспарлауды, мерзімінде жүргізуді Тапсырыс беруші бекіткен, өнім беруші ұсынған жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес жүргізу қажет. Жұмыстарды орындау үшін материалдық ресурстардың болуы (меншікті немесе жалға алынған). 0,4 кВ Кабельді төсеу бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін қызмет көрсетуші төселген кабельді сынауды және іске қосуды жүргізеді. Тапсырыс берушіге "ПРЭК" АҚ, "Қазақтелеком" АҚ ,ТСМ-6, "Транстелеком" ФАО, "ВОЛСПроектСтрой"ЖШС 0,4 кВ ГПЭС кабелін төсеу бойынша атқарушылық схемалар ұсынылсын. 
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