Техническая спецификация

приложение №2 к конкурсной документации

	№п/н
	Наименование товара (работ, услуг)
	Техническая спецификация (описание)товара (работ, услуг)
	Вид ТО
	Наименование и адрес объекта

	
	Текущий ремонт и техническое обслуживание средств пожарной сигнализации
	Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозий, прочность креплений: датчиков пожарной сигнализации, распределительных коробок, коммутационных центров, центрального оборудования контрольных панелей, блоков питания и индикации. При необходимости весь комплекс мероприятий предусмотренных ежеквартальным, полугодовым, годовым обслуживанием. Очистка, подпайка, замена, или восстановление элементов оборудования, пожарных извещателей, выработавших ресурс или пришедших в негодность   за счет поставщика. Тестирование срабатывания каждой пожарной зоны. Замер величины питающего напряжения (для контрольной панели, адресного расширителя шлейфов). Замер величины питающего напряжения(для датчиков-пожарных извещателей). Контроль работоспособности системы пожарной сигнализации. Контроль работоспособности системы передачи данных. Проверка работоспособности датчиков пожарных извещателей (тестирование с созданием оптимальных условий ЧС: пламя, дым) выборочно. Проверка функционирования систем ПС на резервном питании. Измерение сопротивления шлейфов. Проверка емкости аккумуляторов резервных источников питания. Проверка соответствия эталонным значениям выходных характеристик контрольных панелей, блоков питания и индикации. При возникновении аварийных случаев, Поставщик обязан устранить неполадки в течении 2 суток с момента поступления заявки по телефону от Заказчика. Поставщик должен иметь телефонную линию для вызова специалиста в режиме 24/7 часа. Время реагирования с момента поступления заявки 1 час. 2) Наличие оборудования на объекте: Прибор приемно-контрольный – 1 шт. Система оповещения: Пожарные датчики – 55 шт. Табло - 3 шт. ИПР - 4 шт.  Аккумулятор -1 шт.
	в течение 4 квартала 2026г.
	Балхашское РУСЭК, с. Баканас, ул. Т. Рысқұлова, дом 85


Техникалық ерекшелігі
Конкурстық құжаттамасына №2 қосымша 
	№п/н
	Тауардың атауы (жұмыстар, қызметтер)
	Тауардың техникалық ерекшелігі (сипаттамасы) (жұмыстар, қызметтер)
	ТО түрі
	Объектінің атауы мен мекен жайы

	
	Өрт хабарлағышының құралдарына ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет ету 
	Коррозия, бекіткіштердің нықтығы, механикалық бұзу жоқтығына сыртқы тексеру: өрт хабарлағышының датчиктері, таратқыш короптарды, коммутациялық орталықтарына, орталық құралдарының басқару панельдеріне, шығырдарға және индикацияларға. Қажет болған жағдайда барлық іс-шаралар кешені тоқсан сайынғы, жарты жылдық, жылдық қызмет көрсету қарастырылған. Тазарту, дәнекерлеу, ауыстыру, немесе ресурсы дағдыланды немесе жарамсыз болып қалған өрт хабарлығыштардың  құрал элементерді қайта жасау. Әр өрт аймағын іске қосылуына тестілеу. Қоректенетің кернеуінің өлшеу шамасы (бақылау тақта үшін, шлейфтердің мекенжай кеңейткіші). Қоректенетің кернеуінің өлшеу шамасы (өрт хабарлығыштардың датчиктер үшін). Өрт  сигнализациясы жүйесін жұмыс қабілетін бақылау. Жүйесінің деректер беру жұмыс қабілетін бақылау. Өрт хабарландырушыларының  датчиктердін жұмыс қабілеттілігін тексеру. (ТЖ оңтайлы жағдайларын тестілеу: жалын, түтін) іріктеп. Резервтік  қоректендіру арқылы КС жүйелерінің жұмыс істеуін тексеру. Сөндіргіш шлейфтің кедергісін өлшеу. Аккумуляторлардын резервтік қоректену көздерінің тексеру сыйымдылықты. Блоктарды және индикациялау, бақылау панельдердің демалыс сипаттамаларын эталондық мәндеріне, сәйкестігін тексеру. Апаттық жағдайлар туындаған кезде Өнім беруші тапсырыс берушіден телефон арқылы өтінім түскен сәттен бастап 2 күннің ішінде ақауларды жоюға міндетті. Өнім берушінің маманды 24/7 сағат режимінде шақыру үшін телефон желісі болуы тиіс.Өтінім түскен сәттен бастап әрекет ету уақыты 1 сағат.                                                   2) Объектіде жабдықтың болуы: Қабылдау-бақылау құрылғысы – 1 дана. Хабарлау жүйесі: Өрт сөндіру датчиктері - 55 дана. Табло – 3 дана. ИПР - 4 дана. Аккумулятор - 1 дана.
	2026ж. 4 тоқсан бойы 
	Балқаш аудандық СЭББ, Бақанас а., Т. Рысқұлов көшесі, 85 үй


