«Дабыл түймесінің үздіксіз қоректендіру блогындағы аккумуляторлық батареяға техникалық қызмет көрсету /ауыстыру жұмыстары» қызметтерін сатып алу бойынша техникалық ерекшелік

1. Орындалатын жұмыстардың атауы мен көлемі

| Параметр | Сипаттама / Мағынасы |
| --- | --- |
| Жұмыс атауы | Дабыл дабылы жүйесінің үздіксіз қоректендіру блогындағы (ҮҚБ) аккумуляторлық батареяны (аккумуляторды) ауыстыру бойынша жұмыстар |
| Орындалатын жұмыстардың көлемі | 1 жұмыс (жеткізу, орнату, батареяны қосу және ескі батареяны жоюды қоса алғанда) |

2. Жұмысты орындау мақсаты

220 В негізгі электрмен жабдықтау өшірілген немесе өзгерген кезде дабыл дабылы жүйесінің (дабыл қоңырауы / КТВ түймелері) тұрақты, сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

3. Орындалатын жұмыстардың құрамы мен көлемі

- ҮҚБ корпусынан пайдаланылған (тозған) аккумуляторлық батареяны диагностикалау және бөлшектеп алу.

- (ҮҚБ -ның ішкі контактілерінің, клеммалары мен қосқыштарының жай-күйін тексеру, шаң мен тотығу қалдықтарынан тазарту.

- Жаңа аккумуляторлық батареяны орнату және полярлықты сақтай отырып, техникалық талаптарға сәйкес қосу.

- Жүйенің жұмысқа қабілеттілігін кешенді тексеру:

  - 220 В электр желісінің ажыратылуын имитациялау арқылы ҮҚБ -ның АКБ-дан резервтік қуат көзіне автоматты түрде ауысуын тексеру;

  - батырмадан дабыл сигналының орталықтандырылған бақылау пультіне (ОБП) / күзет пультіне берілуін тексеру.

- Ескі аккумуляторлық батареяны Қазақстан Республикасының экологиялық нормалары мен қолданыстағы заңнамасына сәйкес қауіпсіз бөлшектеп алу және кәдеге жарату.

4. Жеткізілетін аккумуляторға қойылатын техникалық талаптар

| Параметр | Сипаттама / Мағынасы |
| --- | --- |
| Аккумулятора түрі | Қорғасын-қышқылды, герметикалық, қызмет көрсетуді қажет етпейтін (AGM немесе GEL технологиясы бойынша жасалған). |
| Номиналды кернеу | 12 В (Вольт) |
| Номиналды сыйымдылығы | 4.5 А |
| Қызмет көрсету мерзімі | Буферлік пайдалану режиміндегі қызмет ету мерзімі кемінде 3–5 жыл. |
| Тауардың күйі | Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, шығарылған жылы — ағымдағы жылдан ерте емес. Механикалық зақымданулары, корпусының ақаулары, жарықтары мен электролиттің ағу іздері болмауы тиіс. |

- Орындаушы Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидаларының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

- Жалған шақыртулардың алдын алу мақсатында күзет қызметін шақыруға байланысты кез келген тексерулер мен сынақтар алдын ала кезекші қызметпен / күзет пультімен келісілуі тиіс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке услуг: «Работы по техническому обслуживанию / замене аккумуляторной батареи в блоке бесперебойного питания тревожной кнопки»

1. Наименование и объем выполняемых работ

| Параметр | Описание / Значение |
| --- | --- |
| Наименование работ | Работы по замене аккумуляторной батареи (АКБ) в блоке бесперебойного питания (ББП) системы тревожной сигнализации |
| Объем выполняемых работ | 1 работа (включая поставку, установку, подключение АКБ и утилизацию старой АКБ) |

2. Цель выполнения работ

Обеспечение постоянной, надежной и бесперебойной работы системы тревожной сигнализации (кнопки тревожного вызова / КТВ) при отключении или перепадах основного электропитания 220 В.

3. Состав и объем выполняемых работ

• Диагностика и демонтаж отработанной (изношенной) аккумуляторной батареи из корпуса ББП.

• Проверка состояния внутренних контактов, клемм и разъемов ББП, очистка от пыли и окисления.

• Установка и подключение новой аккумуляторной батареи с соблюдением полярности и технических норм.

• Комплексная проверка работоспособности системы:

• Тестирование автоперехода ББП на резервное питание от АКБ при имитации отключения сети 220 В;

• Проверка передачи тревожного сигнала с кнопки на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) / пульт охраны.

• Безопасный демонтаж и утилизация старой аккумуляторной батареи в соответствии с экологическими нормами и законодательством РК.

4. Технические требования к поставляемой аккумуляторной батарее

| Параметр | Описание / Значение |
| --- | --- |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный, герметичный, необслуживаемый (технология AGM или GEL) |
| Номинальное напряжение | 12 В (Вольт) |
| Номинальная емкость | 4.5 А |
| Срок службы | Не менее 3–5 лет в буферном режиме эксплуатации |
| Состояние товара | Новый, не бывший в употреблении, год выпуска — не ранее текущего года. Без механических повреждений, дефектов корпуса, сколов и подтёков электролита |

• Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда при проведении работ на объекте Заказчика.

• Любые проверки и тестирования вызова охраны должны предварительно согласовываться с дежурной службой / пультом охраны во избежание ложных выездов.