«Дабыл түймесінің үздіксіз қоректендіру блогындағы аккумуляторлық батареяға техникалық қызмет көрсету /ауыстыру жұмыстары» қызметтерін сатып алу бойынша техникалық ерекшелік
1. Орындалатын жұмыстардың атауы мен көлемі
	Параметр
	Сипаттама / Мағынасы

	Жұмыс атауы
	Дабыл дабылы жүйесінің үздіксіз қоректендіру блогындағы (ҮҚБ) аккумуляторлық батареяны (аккумуляторды) ауыстыру бойынша жұмыстар

	Орындалатын жұмыстардың көлемі
	1 жұмыс (жеткізу, орнату, батареяны қосу және ескі батареяны жоюды қоса алғанда)



2. Жұмысты орындау мақсаты
220 В негізгі электрмен жабдықтау өшірілген немесе өзгерген кезде дабыл дабылы жүйесінің (дабыл қоңырауы / КТВ түймелері) тұрақты, сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.
3. Орындалатын жұмыстардың құрамы мен көлемі
·  ҮҚБ корпусынан пайдаланылған (тозған) аккумуляторлық батареяны диагностикалау және бөлшектеп алу.
· (ҮҚБ -ның ішкі контактілерінің, клеммалары мен қосқыштарының жай-күйін тексеру, шаң мен тотығу қалдықтарынан тазарту.
· Жаңа аккумуляторлық батареяны орнату және полярлықты сақтай отырып, техникалық талаптарға сәйкес қосу.
· Жүйенің жұмысқа қабілеттілігін кешенді тексеру:
· 220 В электр желісінің ажыратылуын имитациялау арқылы ҮҚБ -ның АКБ-дан резервтік қуат көзіне автоматты түрде ауысуын тексеру;
· батырмадан дабыл сигналының орталықтандырылған бақылау пультіне (ОБП) / күзет пультіне берілуін тексеру.
· Ескі аккумуляторлық батареяны Қазақстан Республикасының экологиялық нормалары мен қолданыстағы заңнамасына сәйкес қауіпсіз бөлшектеп алу және кәдеге жарату.

4. Жеткізілетін аккумуляторға қойылатын техникалық талаптар
	Параметр
	Сипаттама / Мағынасы

	Аккумулятора түрі
	Қорғасын-қышқылды, герметикалық, қызмет көрсетуді қажет етпейтін (AGM немесе GEL технологиясы бойынша жасалған).

	Номиналды кернеу
	12 В (Вольт)

	Номиналды сыйымдылығы
	4.5 А

	Қызмет көрсету мерзімі
	Буферлік пайдалану режиміндегі қызмет ету мерзімі кемінде 3–5 жыл.

	Тауардың күйі
	[bookmark: _GoBack]Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, шығарылған жылы — ағымдағы жылдан ерте емес. Механикалық зақымданулары, корпусының ақаулары, жарықтары мен электролиттің ағу іздері болмауы тиіс.




· Орындаушы Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидаларының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
· Жалған шақыртулардың алдын алу мақсатында күзет қызметін шақыруға байланысты кез келген тексерулер мен сынақтар алдын ала кезекші қызметпен / күзет пультімен келісілуі тиіс.








ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке услуг: «Работы по техническому обслуживанию / замене аккумуляторной батареи в блоке бесперебойного питания тревожной кнопки»
1. Наименование и объем выполняемых работ
	Параметр
	Описание / Значение

	Наименование работ
	Работы по замене аккумуляторной батареи (АКБ) в блоке бесперебойного питания (ББП) системы тревожной сигнализации

	Объем выполняемых работ
	1 работа (включая поставку, установку, подключение АКБ и утилизацию старой АКБ)



2. Цель выполнения работ
Обеспечение постоянной, надежной и бесперебойной работы системы тревожной сигнализации (кнопки тревожного вызова / КТВ) при отключении или перепадах основного электропитания 220 В.
3. Состав и объем выполняемых работ
• Диагностика и демонтаж отработанной (изношенной) аккумуляторной батареи из корпуса ББП.
• Проверка состояния внутренних контактов, клемм и разъемов ББП, очистка от пыли и окисления.
• Установка и подключение новой аккумуляторной батареи с соблюдением полярности и технических норм.
• Комплексная проверка работоспособности системы:
• Тестирование автоперехода ББП на резервное питание от АКБ при имитации отключения сети 220 В;
• Проверка передачи тревожного сигнала с кнопки на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) / пульт охраны.
• Безопасный демонтаж и утилизация старой аккумуляторной батареи в соответствии с экологическими нормами и законодательством РК.
4. Технические требования к поставляемой аккумуляторной батарее
	Параметр
	Описание / Значение

	Тип аккумулятора
	Свинцово-кислотный, герметичный, необслуживаемый (технология AGM или GEL)

	Номинальное напряжение
	12 В (Вольт)

	Номинальная емкость
	4.5 А

	Срок службы
	Не менее 3–5 лет в буферном режиме эксплуатации

	Состояние товара
	Новый, не бывший в употреблении, год выпуска — не ранее текущего года. Без механических повреждений, дефектов корпуса, сколов и подтёков электролита




• Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда при проведении работ на объекте Заказчика.
• Любые проверки и тестирования вызова охраны должны предварительно согласовываться с дежурной службой / пультом охраны во избежание ложных выездов.

