Приложение 2 

Техническая спецификация на оказание услуги
по промывке и опрессовке наружней и внутренней системы отопления, замена запорной арматуры в отсекающем колодце

Заказчик: Казахский национальный университет водных ресурсов и ирригации. 

Место проведения работ: г. Тараз, район Аулиеата, улица Сатпаева 28, здание КазНУВХиИ.

1.Поставщик должен оказать услуги по промывке и опрессовке наружней и внутренней системы отопления и замена запорной арматуры в отсекающем колодце в учебных корпусах КазНУВХиИ перед наступлением отопительного сезона в полном объеме.
2. Необходимо выполнить гидравлическое испытание (опрессовку) и промывку наружной балансовой тепловой магистрали общей протяженностью 750 метров давлением не менее 16 кгс/см², а также гидропневматическую промывку и испытание под давлением внутренних систем отопления 7 объектов давлением 7,5 кгс/см². Проведение гидравлических испытаний системы отопления. 
3. Ревизия задвижек на элеваторных узлах подающих и отводящих трубопроводов. 
4. Ревизия кранов и вентилей внутренней системы отопления здания, ремонт вышедших из строя кранов и вентилей здания. 
5. Проведение работ по выявлению утечек и свищей и по устранению данных неисправностей.
6. Замена запорной арматуры в кол-ве 2 (двух) штук в отсекающем колодце диаметром 150 мм.  
7. Услуга должна быть предоставлена в течение 3-х рабочих дней со дня подачи Заявки Заказчика через журнал согласования. 













2-қосымша

Сыртқы және ішкі жылу жүйелерін шаю және қысыммен сынау, сондай-ақ ажыратқыш құдықтағы бекіту арматурасын ауыстыру қызметтерін көрсетуге арналған техникалық ерекшелік

[bookmark: _GoBack]
Тапсырыс беруші: Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті.

Жұмыстарды орындау орны: Тараз қаласы, Әулиеата ауданы, Сәтбаев көшесі, 28, Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетінің ғимараттары.

1. Өнім беруші жылыту маусымы басталғанға дейін Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетінің оқу корпустарындағы сыртқы және ішкі жылу жүйелерін шаю және қысыммен сынау, сондай-ақ ажыратқыш құдықтағы бекіту арматурасын ауыстыру бойынша қызметтерді толық көлемде көрсетуге міндетті.
2. Жалпы ұзындығы 750 метр болатын теңгерімдік тиесілік шекарасындағы сыртқы жылу магистралін кемінде 16 кгс/см² қысыммен гидравликалық сынақтан (опрессовкадан) өткізу және шаю, сондай-ақ 7 нысанның ішкі жылу жүйелерін гидропневматикалық әдіспен шаю және 7,5 кгс/см² қысыммен сынақтан өткізу қажет. Жылу жүйелеріне гидравликалық сынақ жүргізу.
3. Элеваторлық тораптардағы беруші және қайтарушы құбырлардың ысырмаларына тексеру және ревизия жүргізу.
4. Ғимараттың ішкі жылу жүйесіндегі крандар мен вентильдерге ревизия жүргізу, істен шыққан крандар мен вентильдерді жөндеу.
5. Жылу жүйелеріндегі су ағу орындары мен құбырлардың тесілген жерлерін анықтау және анықталған ақауларды жою бойынша жұмыстар жүргізу.
6. Ажыратқыш құдықтағы диаметрі 150 мм болатын бекіту арматурасын 2 (екі) дана көлемінде ауыстыру.
7. Қызметтер Тапсырыс берушінің келісу журналы арқылы берген өтінімі түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде көрсетілуі тиіс.
