ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуги: Услуга по перемотке пожарных рукавов на новую скатку

Заказчик: КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области».

1. Общие требования

1. Исполнитель должен оказать услуги по перемотке пожарных рукавов, установленных в пожарных шкафах системы внутреннего противопожарного водоснабжения Заказчика, на новую скатку.

2. Цель оказания услуги — обеспечение надлежащего состояния, правильного хранения и готовности пожарных рукавов к применению при возникновении пожара.

3. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований пожарной безопасности Республики Казахстан.

4. Количество пожарных рукавов определяется по фактической потребности Заказчика и согласовывается сторонами до начала оказания услуги.

2. Перечень и содержание работ

Исполнитель обязан выполнить следующие работы:

1. Осмотреть пожарные рукава перед перемоткой, проверить их комплектность и внешнее состояние.

2. Проверить отсутствие видимых повреждений, разрывов, трещин, деформаций и иных дефектов, влияющих на эксплуатацию рукавов.

3. При необходимости отсоединить рукава от пожарных кранов и пожарных стволов с соблюдением требований безопасности.

4. Выполнить перемотку каждого пожарного рукава на новую скатку с изменением положения складки для предотвращения постоянного воздействия нагрузки на один и тот же участок рукава.

5. Обеспечить правильную укладку рукавов без перекручивания, заломов и чрезмерных перегибов.

6. Проверить состояние соединительных головок и резиновых уплотнительных прокладок.

7. После перемотки разместить рукава в пожарных шкафах, обеспечить их аккуратное хранение и возможность оперативного использования.

8. При наличии предусмотренных конструкцией соединений присоединить рукава к пожарным кранам и стволам.

9. При обнаружении повреждений или неисправностей уведомить Заказчика и предоставить информацию о выявленных дефектах.

3. Требования к качеству оказания услуги

· Перемотка должна обеспечивать равномерную и аккуратную скатку пожарного рукава.

· Рукава должны быть сухими, если иное не обусловлено технологией обслуживания.

· Не допускаются перекручивания, заломы и неправильное расположение рукава в скатке.

· Соединительные головки и уплотнительные прокладки должны быть доступны для осмотра.

· После завершения работ рукава должны находиться в исправном состоянии и быть готовы к дальнейшей эксплуатации при отсутствии иных выявленных неисправностей.

· Исполнитель не вправе самостоятельно списывать, заменять или утилизировать имущество Заказчика без его согласования.

4. Требования к Исполнителю

Исполнитель обязан:

· самостоятельно обеспечить наличие необходимых инструментов и приспособлений;

· соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;

· не допускать повреждения пожарных шкафов, кранов, рукавов и другого имущества Заказчика;

· согласовать время проведения работ с ответственным представителем Заказчика;

· не создавать препятствий для работы медицинской организации и не загромождать пути эвакуации;

· сообщить Заказчику обо всех выявленных неисправностях, требующих дополнительного обслуживания или ремонта.

5. Документы по результатам оказания услуги

По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

1. Акт выполненных работ (оказанных услуг).

2. Перечень пожарных рукавов, прошедших перемотку, с указанием их количества и мест установки.

3. Сведения о выявленных повреждениях и неисправностях, если таковые имеются.

6. Место и сроки оказания услуги

Место оказания услуги: объекты КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» в Северо-Казахстанской области, по адресу, согласованному с Заказчиком.

Срок оказания услуги: в соответствии с условиями договора и заявкой Заказчика.

7. Нормативные требования

Работы должны выполняться с учётом действующих Правил пожарной безопасности Республики Казахстан, утверждённых приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, в действующей редакции. Правила предусматривают технический осмотр систем внутреннего противопожарного водоснабжения, проверку соединений пожарных рукавов и их перемотку; результаты соответствующих проверок оформляются установленными документами. 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Қызмет атауы: өрт сөндіру жеңдерін жаңа роликке орау қызметі

Тапсырыс беруші: "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның аудандық ауруханасы"ШЖҚ КМК.

1. Жалпы талаптар

1.
Орындаушы Тапсырыс берушінің ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің өрт шкафтарында орнатылған өрт жеңдерін жаңа домалаққа орау бойынша қызметтер көрсетуі тиіс.

2.
Қызмет көрсетудің мақсаты-өрт туындаған кезде өрт жеңдерінің тиісті жай-күйін, дұрыс сақталуын және қолдануға дайындығын қамтамасыз ету.

3.
Жұмыстарды білікті мамандар Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып орындауы тиіс.

4.
Өрт сөндіру жеңдерінің саны Тапсырыс берушінің нақты қажеттілігі бойынша айқындалады және қызмет көрсету басталғанға дейін Тараптармен келісіледі.

2. Жұмыстардың тізбесі мен мазмұны

Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:

1.
Өрт жеңдерін орам алдында тексеріп, олардың толықтығы мен сыртқы жағдайын тексеріңіз.

2.
Жеңдердің жұмысына әсер ететін көрінетін зақымдардың, жыртылулардың, жарықтардың, деформациялардың және басқа ақаулардың жоқтығын тексеріңіз.

3.
Қажет болған жағдайда қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, жеңдерді өрт крандары мен өрт оқпандарынан ажыратыңыз.

4.
Әрбір өрт сөндіру жеңін жеңнің бір бөлігіне жүктеменің тұрақты әсерін болдырмау үшін бүктеменің орнын өзгерте отырып, жаңа роликке ораңыз.

5.
Жеңдердің бұралусыз, қыртыстарсыз және шамадан тыс иілусіз дұрыс төселуін қамтамасыз етіңіз.

6.
Байланыстырушы бастар мен резеңке тығыздағыштардың күйін тексеріңіз.

7.
Қайта оралғаннан кейін жеңдерді өрт сөндіру шкафтарына орналастырыңыз, олардың ұқыпты сақталуын және жедел пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етіңіз.

8.
Егер конструкцияда көзделген қосылыстар болса, жеңдерді өрт крандары мен оқпандарына жалғаңыз.

9.
Ақаулар немесе ақаулар анықталған жағдайда Тапсырыс берушіге хабарлаңыз және анықталған ақаулар туралы ақпарат беріңіз.

3. Қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптар

* Қайта орау өрт сөндіру жеңінің біркелкі және ұқыпты айналуын қамтамасыз етуі керек.

* Егер техникалық қызмет көрсету технологиясына байланысты болмаса, жеңдер құрғақ болуы керек.

* Бұралуға, қыртыстарға және жеңнің домалақта дұрыс орналаспауына жол берілмейді.

* Байланыстырушы бастар мен тығыздағыш тығыздағыштар тексеру үшін қол жетімді болуы керек.

* Жұмыс аяқталғаннан кейін жеңдер жарамды күйде болуы керек және басқа анықталған ақаулар болмаған кезде одан әрі пайдалануға дайын болуы керек.

* Орындаушы Тапсырыс берушінің мүлкін оның келісімінсіз дербес есептен шығаруға, ауыстыруға немесе кәдеге жаратуға құқылы емес.

4. Орындаушыға қойылатын талаптар

Орындаушы міндетті:

* қажетті құралдар мен құрылғылардың болуын өз бетінше қамтамасыз ету;

* еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау;

* өрт сөндіру шкафтарына, крандарға, жеңдерге және Тапсырыс берушінің басқа да мүлкіне зақым келтірмеу;

* жұмыстарды жүргізу уақытын Тапсырыс берушінің жауапты өкілімен келісу;

* медициналық ұйымның жұмысына кедергі келтірмеу және эвакуация жолдарына кедергі келтірмеу;

* Тапсырыс берушіге қосымша техникалық қызмет көрсетуді немесе жөндеуді қажет ететін барлық анықталған ақаулар туралы хабарлау.

5. Қызмет көрсету нәтижелері бойынша құжаттар

Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынады:

1.
Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісі.

2.
Қайта ораудан өткен өрт жеңдерінің тізбесі, олардың саны мен орнату орындары көрсетілген.

3.
Анықталған зақымданулар мен ақаулар туралы мәліметтер, егер бар болса.

6. Қызмет көрсету орны мен мерзімі

Қызмет көрсету орны: Тапсырыс берушімен келісілген мекенжай бойынша Солтүстік Қазақстан облысындағы "Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК нысандары.

Қызмет көрсету мерзімі: шарт талаптарына және Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес.

7. Нормативтік талаптар

Жұмыстар Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының қолданыстағы өрт қауіпсіздігі қағидалары ескеріле отырып, қолданыстағы редакцияда орындалуға тиіс. Қағидалар ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін техникалық тексеруді, өрт жеңдерінің қосылыстарын тексеруді және оларды қайта орауды көздейді; тиісті тексерулердің нәтижелері белгіленген құжаттармен ресімделеді.

