Техническая спецификация
(на услуги)

1.  Перезарядка и техническое освидетельствование огнетушителей.
2. Раз в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом разряжают, корпус полностью очищают от ОТВ, проводят внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность и пневматическое испытание на герметичность. Корпуса углекислотных огнетушителей испытывают гидростатическим давлением не реже раза в 5 лет. Узлы, не прошедшие испытание, ремонту не подлежат — их выбраковывают.
Характеристики:
Перезарядка огнетушителей в количестве 181 шт. включает в себя:
- внешний и внутренний осмотр
- ремонт
- гидравлическое испытание на прочность
- пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства
- покраска огнетушителя
- при невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей (оценкой технического состояния).
Требования по освидетельствованию и перезарядке:
В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:
- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя);
- наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе заказанного типа, или в газовом баллоне;
- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя);
- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (наличие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);
- наличие следов коррозии;
- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;
- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;
- массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;
- состояние поверхности и узлов крепления шланга;
- лабораторные испытания, подтверждающие соответствие огнетушителей; 
- состояние, гарантийного срока хранения и значения основных параметров ОТВ.

Исходные данные:
Перечень огнетушителей подлежащих к перезарядке:

	№
	Марка огнетушителя
	Количество

	1
	ОП 2
	 1шт.

	2
	ОП 3
	3 шт.

	3
	ОП 4
	9 шт.

	4
	ОП 5
	142 шт.

	5
	ОП 8
	1 шт.

	6
	ОП 9
	1 шт.

	7
	ОВП 25  
	2 шт.

	8
	ОУ 2
	1 шт.

	9
	ОУ 3
	2 шт.

	10
	ОУ 5
	4 шт.

	11
	ОУ 7
	1 шт.

	12
	ОУ 10
	1 шт.

	13
	ОУ 20
	8 шт.

	14
	ОУ 25
	2 шт.

	15
	ОУ 55
	3 шт.



3. Предусмотрены: Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», утвержденный Приказом МВД РК № 438 от23.06.2017 г., СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», Стандарт РК ГОСТ Р 51057-2005 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

4. Требования к Исполнителю:
- Организация должна располагать квалификационным персоналом, прошедшим специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением;
- по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями;
- знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды огнетушащего вещества (далее ОТВ);
- Организация должна располагать необходимым набором этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных работах, дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, протокол лабораторных испытаний, подтверждающий соответствие огнетушителей, эксплуатационные паспорта на огнетушители, название организации и ее юридический адрес;
- после перезарядки огнетушителей Поставщик заполняет и предоставляет Заказчику документы (акты выполненных работ, акты выбраковки).

    Для обеспечения должного уровня пожарной безопасности на объектах аэропорта целесообразно от общего количества 181 единица огнетушителей осуществить перезарядку и техническое освидетельствование в три этапа (ориентировочно по 1/3 части).


Техникалық сипаттама
(қызметтерге)

1.	 Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және техникалық куәландыру.
2.	5 жылда бір рет әрбір өрт сөндіргіш пенесыстыратын газы бар баллон разрядталады, корпус ОТВ-дан толық тазартылады, сыртқы және ішкі тексеру, беріктікке гидравликалық сынақ және герметикалыққа пневматикалық сынақ жүргізіледі. Көмірқышқылды өрт сөндіргіштердің корпустары кем дегенде 5 жылда бір рет гидростатикалық қысыммен сыналады. Сынақтан өтпеген тораптар жөндеуге жатпайды-олар қабылданбайды.
Сипаттамалары:
181 дана өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мыналарды қамтиды:
- сыртқы және ішкі тексеру
- жөндеу
- гидравликалық беріктікті сынау
- корпустың, іске қосу басының, шлангтың, құлыптау құрылғысының герметикалығына пневматикалық сынақтар
- өрт сөндіргішті бояу
- техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған кезде жарамсыздықты көрсете отырып (техникалық жай-күйін бағалай отырып) жарамсыз өрт сөндіргіштерді жою актісі жасалады.
Куәландыру және қайта зарядтау жөніндегі талаптар:
Сыртқы тексеру барысында назар аудару керек:
- корпуста, басқару тораптарында, гайкаларда және өрт сөндіргіштің басында ойықтардың, чиптердің, терең сызаттардың болуы;
- қорғаныс және бояу жабындарының жағдайы;
- нақты және түсінікті нұсқаулықтың болуы;
- пломбаланған сақтандыру құрылғысының болуы;
- манометрдің немесе қысым индикаторының жарамдылығы (егер ол өрт сөндіргіштің конструкциясында көзделсе);
- тапсырыс берілген типтегі өрт сөндіргіште немесе газ баллонында қажетті таңбаның болуы және қысым мөлшері;
- өрт сөндіргіштің массасы, сондай-ақ өрт сөндіргіштегі ОТВ массасы (соңғысы есептік жолмен анықталады);
- иілгіш шлангтың (ол болған кезде) және ОТВ бүріккішінің жай-күйі (механикалық зақымданулардың, коррозия іздерінің, құю қабатының немесе ОТВ өрт сөндіргіштен еркін шығуына кедергі келтіретін басқа да заттардың болуы);
- жүріс бөлігінің жай-күйі және өрт сөндіргіш корпусын арбада (жылжымалы өрт сөндіргіш үшін), қабырғада немесе өрт шкафында (тасымалды өрт сөндіргіш үшін)бекітудің сенімділігі;
- өрт сөндіргіш корпусының ішкі бетінің жай-күйі (металдың ойықтары немесе кебулерінің болуы, қорғаныс жабынының қабыршақтануы);
- коррозия белгілерінің болуы;
- тығыздағыштардың, манжеттердің немесе тығыздағыштардың басқа түрлерінің жағдайы;
- сақтандырғыш құрылғылардың, сүзгілердің, қысымды өлшеу аспаптарының, редукторлардың, вентильдердің, бекіту құрылғыларының және олардың отыратын орындарының жай-күйі;
- газ баллонының массасы, оны кезекті сынау мерзімі немесе газ генерациялайтын элементтің кепілдік пайдалану мерзімі;
- шлангты бекіту бетінің және тораптарының жай-күйі;
- өрт сөндіргіштердің сәйкестігін растайтын зертханалық сынақтар; 
- жай-күйі, сақтаудың кепілдік мерзімі және ОТВ негізгі параметрлерінің мәні.


Бастапқы деректер:
Қайта зарядтауға жататын өрт сөндіргіштердің тізбесі:

	№
	Өрт сөндіргіштің бренді 
	               Саны

	1
	ОП 2
	 1шт.

	2
	ОП 3
	3 шт.

	3
	ОП 4
	9 шт.

	4
	ОП 5
	142 шт.

	5
	ОП 8
	1 шт.

	6
	ОП 9
	1 шт.

	7
	ОВП 25  
	2 шт.

	8
	ОУ 2
	1 шт.

	9
	ОУ 3
	2 шт.

	10
	ОУ 5
	4 шт.

	11
	ОУ 7
	1 шт.

	12
	ОУ 10
	1 шт.

	13
	ОУ 20
	8 шт.

	14
	ОУ 25
	2 шт.

	15
	ОУ 55
	3 шт.



3.	ҚР ІІМ 23.06.2017 ж. № 438 бұйрығымен бекітілген "Объектілерді қорғау үшін өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті, ҚР СТ 1487-2006 " өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалануға қойылатын талаптар", ҚР стандарты ГОСТ Р 51057-2005 " өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер портативті. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері".

4. Орындаушыға қойылатын талаптар:
- Ұйымда қысыммен жұмыс істейтін ыдыстармен жұмыс істеу бойынша арнайы оқытудан өткен біліктілік персоналы болуға тиіс;
- өрт сөндіргіштермен техникалық қызмет көрсету және қауіпсіз жұмыс істеу бойынша;
- өрт сөндіргіштерге ,есыстыратын газ көздеріне және пайдаланылатын өрт сөндіргіш зат түрлеріне (бұдан әрі-ОТВ)қолданыстағы нормативтік және техникалық құжаттаманы білетіндерге;
- Ұйымда орындалған жұмыстар туралы ақпарат, оларды жүргізу күні, өрт сөндіргішке зарядталған ОТВ маркасы, өрт сөндіргіштердің сәйкестігін растайтын зертханалық сынақтар ХАТТАМАСЫ, өрт сөндіргіштерге арналған пайдалану паспорттары, ұйымның атауы және оның заңды мекенжайы көрсетілген қажетті жапсырмалар немесе тегтер жиынтығы болуға тиіс;
- өрт сөндіргіштерді қайта зарядтағаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге құжаттарды (орындалған жұмыс актілері, жою актілері) толтырады және ұсынады.

Әуежай объектілерінде өрт қауіпсіздігінің тиісті деңгейін қамтамасыз ету үшін өрт сөндіргіштердің жалпы санынан 181 бірлік қайта зарядтауды және техникалық куәландыруды үш кезеңде (шамамен 1/3 бөліктен) жүзеге асырған жөн.
