                                                     Техническая спецификация на закуп услуги

                                     «Услуга охранного мониторинга охранно-пожарной и тревожной сигнализации»

 Наименование: «Услуга охранного мониторинга охранно-пожарной и тревожной сигнализации».
Технические и качественные характеристики: Компании, предоставляющие данный вид услуг, должны иметь соответствующую лицензию на охранную деятельность, вооруженных и оснащенных специальными средствами охранников в униформе, собственные мобильные группы оперативного реагирования (ГОР), обеспечивающие прибытие на охраняемые объекты в течении 5- 7 минут, обладать опытом физической и мобильной охраны объектов энергетики, а также установить за счет собственных средств на объектах абонентские радиопередающие устройства, для передачи сигнала тревоги по радиоканалу на пульт автоматизированной информационно-управляющей системы охранной организации (дежурная часть).
Конструктивно блок абонентской радио сигнализации должен быть выполнен в цельном металлическом корпусе с открывающейся крышкой. Внутри корпуса должны быть расположены: приемопередающее устройство, контрольная панель  и резервный  элемент питания (аккумулятор).  Использование абонентского блока возможно как в комплекте с выносным (переносным) пультом управления ПУ (клавиатура). При использовании выносного пульта управления обеспечивается постановка объекта на охрану и снятие объекта с охраны по командам пользователя, передаваемым по радиоканалу непосредственно с охраняемого объекта. Возможна автоматическая постановка зон на охрану, не требующая предварительного звонка заказчика по телефону и соответствующих действий оператора.
Передача сигналов на пульт должна осуществляться с устройством с поддержкой протоколов передачи данных PAF/NPAF/EPAF/Contact ID в сетях передачи данных использующих протокол TCP/IP (ЛВС, Интернет, GPRS, 3G), а также путем прямого модемного соединения по проводной или беспроводной (сотовая связь) телефонной линии между абонентским блоком и оборудованием пульта мониторинга. Подключение ПУ (клавиатур) к абонентскому блоку должно обеспечивать совместимость с защищенным протоколом SECUBUS.
Контроллер абонентского блока помимо узлов, обеспечивающих выполнение основных функций, должен обеспечивать: светодиодную индикацию на ПУ (клавиатуре), контроль не менее восьми шлейфов сигнализации с возможностью передачи сообщений не менее, чем о 4-х состояниях шлейфа: НОРМА, ТРЕВОГА, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ОБРЫВ.  Программирование и ТО абонентских блоков должно осуществляться как при помощи ПК, так и при помощи специальной клавиатуры.
Прочие характеристики:
Блок абонентский  в части  воздействия климатических факторов внешней среды  должен соответствовать исполнению УХЛ категории 4.1. по ГОСТ 15150-69 и быть работоспособным   при воздействии следующих климатических факторов:
о   температура окружающей среды от -5оС до +45оС;

о   относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25оС;

о   атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

При нарушении состояния "НОРМА" шлейфов сигнализации Блок абонентский передает по радиоканалу на ПЦО системы сигналы "ТРЕВОГА", «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНЕ», «ОБРЫВ». 
Максимальное время между двумя измерениями состояния одного шлейфа сигнализации - не более 0,15 с.
Технические данные передачи данных.
Типы сетей передачи данных – TCP/IP (проводная и беспроводная (сотовые сети) связь, прямое модемное соединение
Протокол передачи данных - PAF/NPAF/EPAF/Contact ID в любых вариациях, но не менее двух из указанных
Абонентский блок может комплектоваться антенными устройствами различных типов, в том числе выносными (внешними), для передачи информации из экранированных и других мало пригодных для радиосвязи помещений.

Используемые   приемопередатчики,   соответствуют  требованиям   ГОСТ 12252-86   "Радиостанции   с   угловой модуляцией сухопутной подвижной службы".
Блок абонентский питается от электрической сети общего назначения напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
Время непрерывной работы на резервном элементе питания (аккумуляторе), не менее - 24 часа.
Предусмотрено подключение к Блоку абонентскому внешних датчиков сигнализации с напряжением питания 12 В и максимальным суммарным потребляемым током, не более - 0,8 А.
Габаритные размеры, мм, не более - 265x255x85.
Масса, кг, не более - 5,5.
4.   Соответствие стандартам (международным/внутренним): - не требуется.
Гарантийный срок на выполняемые работы:   -   не предусмотрен.
                                            Қызметтерді сатып алудың техникалық сипаттамасы

                                     «Өрт және дабыл жүйелерінің қауіпсіздік мониторингі қызметі»

 Атауы: «Өрт және дабыл жүйелерінің қауіпсіздік мониторингі қызметі».

Техникалық және сапалық сипаттамалар: Қызметтің осы түрін ұсынатын кәсіпорындарда күзетілетін объектілерге келуді қамтамасыз ететін нысанды киімде қаруланған және арнайы күзет құралдарымен жабдықталған, күзетілетін объектілерге келуді қамтамасыз ететін өздерінің жылжымалы жедел әрекет ету топтары (РТЖ) бар тиісті лицензиясы болуы керек. 5-7 минут, энергетикалық объектілердің физикалық және жылжымалы қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәжірибесі болуы, сондай-ақ автоматтандырылған ақпарат және басқару пультіне радиоарна арқылы дабыл сигналын беру үшін объектілерде өз қаражаты есебінен абоненттік радиотаратқыш құрылғыларды орнату. күзет ұйымының жүйесі (кезекші бөлімше).

 3.Құрылымдық жағынан абоненттік радиосигнал қондырғысы ашылатын қақпағы бар тұтас металл корпуста жасалуы керек. Корпустың ішінде болуы керек: трансивер, басқару панелі және резервтік батарея (аккумулятор). Абоненттік блокты пайдалану PU (пернетақта) қашықтан (тасымалданатын) басқару панелі бар жиынтықта мүмкін. Қашықтан басқару пультін пайдаланған кезде объектінің қарулануы және қорғалатын объектіден радиоарна арқылы тікелей жіберілетін пайдаланушы командалары арқылы объектінің қарусыздандырылуы қамтамасыз етіледі. Тапсырыс берушінің алдын ала телефон соғуын және оператордың тиісті әрекеттерін қажет етпейтін аймақтарды автоматты түрде қаруландыру мүмкін.
Сигналдарды қашықтан басқару пультіне беру TCP/IP протоколын (LAN, Internet, GPRS, 3G) пайдалана отырып, деректерді беру желілерінде PAF/NPAF/EPAF/Contact ID деректерін жіберу протоколдарын қолдайтын құрылғымен жүзеге асырылуы керек, сонымен қатар абоненттік блок пен бақылау консолінің жабдығы арасындағы сымды немесе сымсыз (ұялы) телефон желісі арқылы тікелей модемдік қосылым арқылы. PU (пернетақталар) абоненттік блокқа қосылуы қауіпсіз SECUBUS протоколымен үйлесімділікті қамтамасыз етуі керек.
4.Абоненттік блоктың контроллері негізгі функциялардың орындалуын қамтамасыз ететін түйіндерден басқа мыналарды қамтамасыз етуі керек: басқару панелінде (пернетақтада) жарықдиодты индикатор, кем дегенде сегіз дабыл ілмегін басқару, кем дегенде туралы хабарламаларды жіберу мүмкіндігі бар. 4 цикл күйі: ҚАЛЫПТЫ, ДАЯЛДЫРМА, ҚЫСҚА тұйықталу, үзіліс. Абоненттік блоктарды бағдарламалау және техникалық қызмет көрсету ДК көмегімен де, арнайы пернетақта арқылы да жүргізілуі керек.

5. Басқа мүмкіндіктер:

( Абоненттік блок сыртқы ортаның климаттық факторларының әсері бойынша UHL 4.1 санатының көрсеткіштеріне сәйкес болуы керек. ГОСТ 15150-69 сәйкес және келесі климаттық факторлардың әсеріне ұшыраған кезде жұмыс істей алады:

o қоршаған орта температурасы -5oC-тан +45oC-ге дейін;

o +25°C температурада 98%-ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылық;

o атмосфералық қысым 84-тен 106,7 кПа-ға дейін (630-дан 800 мм рт.ст. дейін).

Дабыл контурларының «ҚАЛЫПТЫ» күйі бұзылған жағдайда Абоненттік бөлім радиоарна арқылы жүйенің АРҚ-на «ДАБЫЛ», «ҚЫСҚА тұйықталу», «АШЫҚ» сигналдарын береді.

( Бір дабыл контурының күйін екі өлшеу арасындағы максималды уақыт – 0,15 с аспайды.

( Мәліметтерді жіберудің техникалық деректері.

Деректер желілерінің түрлері – TCP/IP (сымды және сымсыз (ұялы желілер) байланыс, модемге тікелей қосылу

Деректерді тасымалдау протоколы - PAF/NPAF/EPAF/Контакт идентификаторы кез келген нұсқада, бірақ көрсетілгендердің екеуінен кем емес

Абоненттік блок экрандалған және радиобайланысқа жарамсыз басқа бөлмелерден ақпаратты беру үшін қашықтағы (сыртқы) құрылғыларды қоса алғанда, антенналық құрылғылардың әртүрлі түрлерімен жабдықталуы мүмкін.

( Қолданылған қабылдағыштар ГОСТ 12252-86 «Жердегі жылжымалы қызметтің бұрыштық модуляциясы бар радиостанциялар» талаптарына сәйкес келеді.

Абоненттік блок кернеуі 220 В және жиілігі 50 Гц жалпы мақсаттағы электр желісінен қоректенеді.

( Резервтік аккумуляторда (аккумуляторда) үздіксіз жұмыс істеу уақыты – 24 сағаттан кем емес.

( Абоненттік блокқа қоректендіру кернеуі 12 В және максималды жиынтық ток тұтынуы – 0,8 А аспайтын сыртқы дабыл датчиктерін қосу үшін қарастырылған.

( Габариттік өлшемдері, мм, артық емес – 265х255х85.

( Массасы, кг, артық емес - 5,5.

4.Стандарттарға сәйкестік (халықаралық/ішкі): - талап етілмейді.

5. Орындалған жұмысқа кепілдік мерзімі: - қарастырылмаған.
