

Техническая спецификация

       Заправка огнетушителей в количестве 6 штук, необходимо пломбирование, ремонт шлангов и распылителей (по необходимости) в соответствии с техническим регламентом РК «Требования безопасности к пожарной технике для защиты объекта».
       В ходе перезарядки каждый огнетушитель должен быть разряжен, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков огнетушащего вещества, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя.  В случае неисправности,  по возможности произвести ремонт.
Поставщик должен забрать товар с места Заказчика и доставить товар после заправки.
Место оказания услуг: на территории Поставщика. 
Срок оказания услуг: В течение 20 календарных дней с момента 
                                     вступления договора в силу

Техникалық сипаттама


Өрт сөндіргіштерін толтыру саны- 6 дана, ҚР "объектіні қорғау үшін өрт техникасына қойылатын қауіпсіздік талаптары"техникалық регламентіне сәйкес шлангілер мен бүріккіштерді пломбалау, жөндеу (қажет болған жағдайда) қажет. Қайта зарядтау барысында әрбір өрт сөндіргіш разрядталуы, өрт сөндіргіш корпусы өрт сөндіргіш заттың қалдықтарынан толық тазартылуы, сыртқы және ішкі тексеру, сондай-ақ өрт сөндіргіш корпусының, іске қосу басының, шлангтың және өшіру құрылғысының беріктігіне гидравликалық сынау және герметикалығына пневматикалық сынау жүргізілуі тиіс. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің тегіне тіркеледі. Ақаулық болған жағдайда, мүмкіндігінше жөндеу жұмыстарын жүргізеді. 
Жеткізуші  Тапсырыс берушінің орнынан алып, толтырып тауарды кейін әкелуі керек.
Қызметті көрсету орны: Жеткізушінің аумағында
Қызметті көрсету мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 20 
                                          күн ішінде
