ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Келес ауданының білім бөлімінің 65  білім беру нысанында электр кабельдік желілерін қалпына келтіру, электр қондырғыларына профилактикалық сынақтар жүргізу, анықталған ақауларды жоюмен авариялық электрмен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру, сондай-ақ жылыту маусымына дайындық шеңберінде электр және жылу қондырғыларына энергетикалық сараптамалық зерттеу жүргізу қызметтерін көрсетуге арналған.
	№
	Мекеме атауы
	Сельский округ
	Населенный пункт

	1
	№1 О.Есімов жббм
	Абайский
	с.Абай

	2
	№2 Ө.Жәнібеков г.м
	Абайский
	с.Абай

	3
	№3 Ә.Молдағұлова жббм
	Абайский 
	С.Абай

	4
	№4 Ж.Баласағұн жббм
	Абайский 
	С.Абай

	5
	№5 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	6
	№6 б.м
	Абайский 
	С.Абай

	7
	№7 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	8
	№8 Т.Бегманова жббм
	Абайский
	с.Аккорган

	9
	№9 Көлтоған жббм
	Биртилек
	с.Амангелды

	10
	№10 Игілік жббм
	Биртилек
	С.Игілік

	11
	№11 Жолбасшы жббм
	Биртилек
	С. Жолбасшы

	12
	№12 Р.Әлібекұлы жббм
	Биртилек
	с.Еңбекши

	13
	№13 Т.Бигелдинов жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	14
	№14 жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	15
	№15 б.м
	Биртилек
	с. Шырылдак

	16
	№16 С.Мауленов б.м
	Биртилек
	с.Жабайтобе 

	17
	№18 С.Кожанов жббм
	Алпамыс батыр а/о 
	Ақжол ауылы

	18
	№19 Б.Майлин жббм
	Алпамыс батыр ауылы 
	Қауыншы елді мекені

	19
	№20 Т.Бердиярова жббм
	Ушкын 
	Ушкын 

	20
	№21 жббм
	Ұшқын А/о
	Достық ауылы

	21
	№22 З.Рустемов жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	22
	№23 1-Мамыр жббм
	Кошкаратинский
	с.1-май

	23
	№24 Ұшқын нббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	24
	№25 С.Сейфуллин жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	25
	№26 Келес жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	26
	№27 Н.Тілендиев жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	27
	№28 Мақташы жббм
	Кошкаратинский
	с.Макташы

	28
	№29 жббм
	Кошкаратинский
	Жамбыл

	29
	№30 Мыңтөбе н.м
	Кошкаратинский
	Бесауыл

	30
	№31 Ш.Уалиханов жббм
	Жузимдикский
	Жузимдик

	31
	№32 жббм
	Жузимдикский  
	с Аксу

	32
	№33 Жуантөбе жббм
	Бірлесу
	Қазақстан ауылы 

	33
	№34 А.Байтұрсынов жббм
	Бірлесу
	28 гвардияшылар

	34
	№35. А.Оразбаева жббм
	Актобе
	с.Жуантобе

	35
	№36 М.Маметова жббм
	Актобе
	с.Жанадауир

	36
	№37 Р.Қошқарбаев жббм
	Ақтөбе
	Ынтымақ

	37
	/38 Көгерту ЖББМ
	Актобе
	Когерту

	38
	№39 Л.Жолдасов жббм
	Актобе
	Лесбек батыр

	39
	№40 Ғ.Мұратбаев жббм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев

	40
	№41 Қ.Сатпаев жббм
	Актобе
	с. Каратобе

	41
	№42 Ақжар жббм
	Актобе 
	с.Акжар

	42
	№43 Болашақ жббм
	Ақтөбе
	Бозсу 

	43
	№44 Сырдария жббм
	Актобе
	Құйған

	44
	№45 б.м
	Ақтөбе
	Ескіқорған

	45
	№46 Абай жббм
	Ошактинский
	село Ошакты

	46
	№47 Д.А.Конаев жббм
	Ошактинский
	с.Береке

	47
	№48 Саңырау
	Ошактинский
	с.Санырау

	48
	№49 Қоңыртөбе жббм
	Ошактинский
	с.Коныртобе

	49
	№50 б.м
	Ошактинский
	с.Сарыжылга

	50
	№51 Ы.Алтынсарин жббм
	Ошактинский
	С. Саттаров

	51
	№52 С.Бегалин жббм
	Ошактинский
	Қаратал

	52
	№53 Құркелес жббм
	Ошақты
	Атақоныс

	53
	№54 Т.Рыскұлов жббм
	Ошақты
	Жиделі

	54
	№55 Ферма-4 б.м
	Бірлік
	Үшағаш

	55
	№56 Т.Белгібаев жббм
	Бірлік
	Жаңатіршілік

	56
	№57 А.Жангелдин жббм
	Бірлік
	Бірлік ауылы

	57
	№58 Ы.Алтынсарин жббм
	Бозайский
	с. Тентексай

	58
	№59 Б.Момышұлы жббм
	 Бозайский
	село Бозай

	59
	№60 Жамбыл нббм
	Жамбыл
	Майда Бозай

	60
	№61 Абай жббм
	Жамбыл
	село Бекбота

	61
	№62 Н.Шойбеков жббм
	Жамбыл
	Ащыкөл ауылы

	62
	№63 С.Сейфуллин жббм
	Жамбыл
	Қалғансыр ауылы

	63
	№64 жббм кмм
	Актобе
	Ғ.Мұратбаев

	64
	№65 жббм кмм
	Абайский 
	Абай

	65
	№66 жббм кмм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев


1. Қызмет көрсету мақсаты

Сатып алудың мәні электр қондырғыларының, кәбілдік желілердің, жерге қосу жүйелерінің, найзағайдан қорғау, резервтік электрмен жабдықтау және жылу қондырғыларының қауіпсіз техникалық жай-күйін растауға бағытталған инженерлік-техникалық іс-шаралар кешенін орындау болып табылады. Сынақтарды жүргізу оқшаулаудың жасырын ақауларын уақтылы анықтау, қысқа тұйықталулардың туындауын, жабдық жұмысының авариялық режимдерін, өрттер мен электр тогының зақымдануын болдырмау, сондай-ақ білім беру объектілерін үздіксіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылады. Жұмыстар Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес орындалады.

2. Қызмет көрсету қорытындысы

Тексеру аяқталғаннан кейін Орындаушы белгіленген нысандағы техникалық есепті, сынақ хаттамаларының толық жиынтығын, сондай-ақ инженерлік жүйелердің техникалық жай-күйін егжей-тегжейлі талдаумен, одан әрі пайдалану мүмкіндігі туралы қорытындылармен және анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі ұсынымдармен бірге Энергетикалық сараптама қорытындысын ұсынуға міндетті.

3. Жалпы талаптар

Барлық іс-шаралар объектілердің үздіксіз жұмыс істеуін бұзбай орындалады. Электр жабдығын өшіруге немесе кернеуді түсіруге Тапсырыс берушінің өкілінің келісімі бойынша ғана жол беріледі. Орындаушы өткізу режимін, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі талаптарын, объектінің ішкі нұсқаулықтарын және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарын сақтауға міндетті.

Жарамсыз электр сымдары өрт пен электр тогының зақымдануына себеп болуы мүмкін. Электр өткізгіштің негізгі ақаулары екі түрлі болуы мүмкін:

• сымның үзілуі және соның салдарынан тізбектің қандай да бір учаскелерінде электр тогының болмауы;

• нөлдік немесе жерге тұйықтау сымы бар фазалық сымның қысқа тұйықталуы, бұл тізбектің қорғаныс құрылғыларымен ажыратылуына әкеледі.

Адамдарды өрт туралы хабардар ету, адамдарды эвакуациялауды басқару және ғимараттар мен құрылыстардағы өрт кезінде оларды қауіпсіз эвакуациялауды қамтамасыз ету:

- Автоматты өрт сигнализациясынан (АСҚ) адамдар тұрақты немесе уақытша болатын барлық үй-жайларға электрмен үздіксіз қоректенетін дыбыс және (немесе) жарық сигналдарын беру;

- автономды электр генераторларын (дизельді-бензинді) қосу жолымен эвакуациялық (авариялық) жарықтандыруды қосумен;

- түтіннен қорғау жүйелерін қолдану (жабдықтың резервтік қоректендіру көзінен қосылуын тексеру), оның ішінде қорғалатын үй-жайларда, тамбур-шлюздерде және баспалдақ торларында артық ауа қысымын жасау үшін түтінге қарсы желдетуді пайдалану;

- электрмен жабдықтау ажыратылған кезде өрт сөндіру қондырғыларын қолдану (бар болса);

- персоналды ТЖ кезінде авариялық электрмен жабдықтауды қосу әрекеттеріне үйрету

4. Зерттеулер тізбесі

Жұмыстарды орындау барысында кабель желілерін, тарату құрылғыларын, электр қалқанды жабдықтарды, қорғаныш жерге қосу контурларын, найзағайдан қорғау, авариялық электрмен жабдықтау жүйелерін, дизель және бензин генераторларын, эвакуациялық жарықтандыруды, өртке қарсы қорғау және түтінге қарсы желдету жүйелерін диагностикалау жүзеге асырылады. Қосымша резервтік электрмен жабдықтауды іске қосуға практикалық тестілеу және төтенше жағдайлар туындаған кезде іс-қимылдар алгоритмі бойынша жауапты қызметкерлерге нұсқаулық жүргізіледі.
5. Оқшаулауды тексеру

Кәбілдік өнімнің жай-күйін көзбен шолып бақылау, оқшаулау кедергісін мегаомметрмен өлшеу, «фаза-нөл» ілмегінің кедергісін, жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін, электр жабдығы мен жерге тұйықтау элементтерінің арасындағы металл байланысын тексеру, сондай-ақ параметрлердің қолданыстағы Электр қондырғыларын орнату қағидаларының талаптарына сәйкестігін анықтау жүргізіледі. Оқшаулау кедергісі нормативтік мәндерге сәйкес келуі және 1000 В сынау кернеуі кезінде кемінде 0,5 МОм болуы тиіс.

6, Техникалық есептің мазмұны

Техникалық есеп:

• титул парағы;

• нормативтік құжаттама тізбесі;

• электр зертханасы куәлігінің көшірмесі;

• энергетикалық сараптама бойынша қызметтің басталғаны туралы хабарлама;

• оқшаулау кедергісін өлшеу хаттамалары;

• жерге тұйықтағыштар мен жерге тұйықталатын элементтер арасындағы тізбекті тексеру хаттамалары;

• «фаза-нөл» тізбегінің параметрлерін тексеру хаттамасы;

• жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін және найзағайдан қорғауды өлшеу хаттамасы;

• тексеру туралы қолданыстағы куәліктердің көшірмелері бар сынақ жабдықтарының тізбесі;

• энергетикалық сараптаманың қорытындысы.

7. Орындаушыға қойылатын талаптар
Жеткізушіде ток қысқыштарын, мегаомметрді, микроомметрді, электр энергиясының сапасын талдағышты, жерге тұйықтау кедергісін өлшеу аспабын, жоғары вольтты сынақ қондырғысын, қысқа тұйықталу тогын өлшеу аспабын, тепловизорды, ультрадыбыстық шығын өлшегішті, түйіспелі және инфрақызыл термометрлерді қоса алғанда, тексерілген өлшеу құралдарымен жарақтандырылған тіркелген мамандандырылған электр зертханасы болуы тиіс , газ талдағыш. Жұмыстарды электр қауіпсіздігі бойынша қолданыстағы рұқсаттама топтары және сынақ хаттамаларын ресімдеу құқығы бар саны екі адамнан кем емес мамандар орындайды.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 24 мамырдағы № 218 бұйрығымен бекітілген Энергетикалық сараптаманы жүзеге асыру үшін сараптама ұйымдарына қойылатын талаптарға сәйкес сараптама ұйымының қолында (меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде) мынадай өлшем құралдары болуы тиіс:

      1. ток кенелері;

      2. мегаомметр;

      3, Микроомметр;

      4, Электр энергиясының сапасын талдаушы;

      5, Жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу аспабы;

      6, Жоғары кернеумен сынау аспабы;

      7, «Фаза-нөл» тізбегінің бір фазалы қысқа тұйықталу тогын өлшеу аспабы;

      8. Тепловизор;

      9. Сұйықтықтың ультрадыбыстық шығынын өлшеу;

      10, Контактісіз (инфрақызыл) термометр;

      11. контактілі термометр;

      12, Газ талдағыш.

8. Орындау мерзімдері

Қызмет көрсету жұмыс күндері сағат 09: 00-ден 18: 00-ге дейін жүзеге асырылады. Міндеттемелерді орындаудың жалпы мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күнді құрайды. Тапсырыс берушіге атқарушылық құжаттаманың толық жиынтығын беру қызмет көрсетудің аяқталуы болып саналады.

9. Қауіпсіздік талаптары

Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау, жұмыстарды қауіпсіз жүргізу, сертификатталған қорғау құралдары мен жарамды сынақ жабдықтарын қолдану үшін толық жауапкершілік Орындаушыға жүктеледі.

10. Қабылдау тәртібі

Барлық жұмыстар Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен орындалады. Қызметтер аяқталғаннан кейін Орындаушы техникалық есепті, энергетикалық сараптаманың қорытындысын, сынақ хаттамаларын және өзге де растайтын құжаттарды береді. Өтінімді бергенге дейін әлеуетті өнім беруші ұйымдастыру мәселелерін Тапсырыс берушімен 8 (702) 333-88-99 телефоны арқылы келісуге міндетті.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На оказание услуг по восстановлению электрических кабельных линий, проведению профилактических испытаний электроустановок, проверке систем аварийного электроснабжения с устранением выявленных неисправностей, а также выполнению энергетического обследования электрических и тепловых установок при подготовке к отопительному сезону в организациях образования Келесского района (65 объектов).
	№
	Мекеме атауы
	Сельский округ
	Населенный пункт

	1
	№1 О.Есімов жббм
	Абайский
	с.Абай

	2
	№2 Ө.Жәнібеков г.м
	Абайский
	с.Абай

	3
	№3 Ә.Молдағұлова жббм
	Абайский 
	С.Абай

	4
	№4 Ж.Баласағұн жббм
	Абайский 
	С.Абай

	5
	№5 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	6
	№6 б.м
	Абайский 
	С.Абай

	7
	№7 жббм
	Абайский 
	С.Абай

	8
	№8 Т.Бегманова жббм
	Абайский
	с.Аккорган

	9
	№9 Көлтоған жббм
	Биртилек
	с.Амангелды

	10
	№10 Игілік жббм
	Биртилек
	С.Игілік

	11
	№11 Жолбасшы жббм
	Биртилек
	С. Жолбасшы

	12
	№12 Р.Әлібекұлы жббм
	Биртилек
	с.Еңбекши

	13
	№13 Т.Бигелдинов жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	14
	№14 жббм
	Биртилек
	с.Ораз ата

	15
	№15 б.м
	Биртилек
	с. Шырылдак

	16
	№16 С.Мауленов б.м
	Биртилек
	с.Жабайтобе 

	17
	№18 С.Кожанов жббм
	Алпамыс батыр а/о 
	Ақжол ауылы

	18
	№19 Б.Майлин жббм
	Алпамыс батыр ауылы 
	Қауыншы елді мекені

	19
	№20 Т.Бердиярова жббм
	Ушкын 
	Ушкын 

	20
	№21 жббм
	Ұшқын А/о
	Достық ауылы

	21
	№22 З.Рустемов жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	22
	№23 1-Мамыр жббм
	Кошкаратинский
	с.1-май

	23
	№24 Ұшқын нббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	24
	№25 С.Сейфуллин жббм
	Кошкаратинский
	с. Кошкарата

	25
	№26 Келес жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	26
	№27 Н.Тілендиев жббм
	Кошкаратинский
	Қошқарата а/о

	27
	№28 Мақташы жббм
	Кошкаратинский
	с.Макташы

	28
	№29 жббм
	Кошкаратинский
	Жамбыл

	29
	№30 Мыңтөбе н.м
	Кошкаратинский
	Бесауыл

	30
	№31 Ш.Уалиханов жббм
	Жузимдикский
	Жузимдик

	31
	№32 жббм
	Жузимдикский  
	с Аксу

	32
	№33 Жуантөбе жббм
	Бірлесу
	Қазақстан ауылы 

	33
	№34 А.Байтұрсынов жббм
	Бірлесу
	28 гвардияшылар

	34
	№35. А.Оразбаева жббм
	Актобе
	с.Жуантобе

	35
	№36 М.Маметова жббм
	Актобе
	с.Жанадауир

	36
	№37 Р.Қошқарбаев жббм
	Ақтөбе
	Ынтымақ

	37
	/38 Көгерту ЖББМ
	Актобе
	Когерту

	38
	№39 Л.Жолдасов жббм
	Актобе
	Лесбек батыр

	39
	№40 Ғ.Мұратбаев жббм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев

	40
	№41 Қ.Сатпаев жббм
	Актобе
	с. Каратобе

	41
	№42 Ақжар жббм
	Актобе 
	с.Акжар

	42
	№43 Болашақ жббм
	Ақтөбе
	Бозсу 

	43
	№44 Сырдария жббм
	Актобе
	Құйған

	44
	№45 б.м
	Ақтөбе
	Ескіқорған

	45
	№46 Абай жббм
	Ошактинский
	село Ошакты

	46
	№47 Д.А.Конаев жббм
	Ошактинский
	с.Береке

	47
	№48 Саңырау
	Ошактинский
	с.Санырау

	48
	№49 Қоңыртөбе жббм
	Ошактинский
	с.Коныртобе

	49
	№50 б.м
	Ошактинский
	с.Сарыжылга

	50
	№51 Ы.Алтынсарин жббм
	Ошактинский
	С. Саттаров

	51
	№52 С.Бегалин жббм
	Ошактинский
	Қаратал

	52
	№53 Құркелес жббм
	Ошақты
	Атақоныс

	53
	№54 Т.Рыскұлов жббм
	Ошақты
	Жиделі

	54
	№55 Ферма-4 б.м
	Бірлік
	Үшағаш

	55
	№56 Т.Белгібаев жббм
	Бірлік
	Жаңатіршілік

	56
	№57 А.Жангелдин жббм
	Бірлік
	Бірлік ауылы

	57
	№58 Ы.Алтынсарин жббм
	Бозайский
	с. Тентексай

	58
	№59 Б.Момышұлы жббм
	 Бозайский
	село Бозай

	59
	№60 Жамбыл нббм
	Жамбыл
	Майда Бозай

	60
	№61 Абай жббм
	Жамбыл
	село Бекбота

	61
	№62 Н.Шойбеков жббм
	Жамбыл
	Ащыкөл ауылы

	62
	№63 С.Сейфуллин жббм
	Жамбыл
	Қалғансыр ауылы

	63
	№64 жббм кмм
	Актобе
	Ғ.Мұратбаев

	64
	№65 жббм кмм
	Абайский 
	Абай

	65
	№66 жббм кмм
	Ақтөбе
	Ғ.Мұратбаев


1. Цель оказания услуг

Предметом закупки является выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на подтверждение безопасного технического состояния электроустановок, кабельных линий, систем заземления, молниезащиты, резервного электроснабжения и тепловых установок. Проведение испытаний осуществляется для своевременного выявления скрытых дефектов изоляции, предотвращения возникновения коротких замыканий, аварийных режимов работы оборудования, пожаров и поражения электрическим током, а также обеспечения бесперебойной эксплуатации объектов образования. Работы выполняются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

2. Итог оказания услуг

По завершении обследования Исполнитель обязан предоставить технический отчет установленной формы, полный комплект протоколов испытаний, а также Заключение энергетической экспертизы с детальным анализом технического состояния инженерных систем, выводами о возможности дальнейшей эксплуатации и рекомендациями по устранению выявленных несоответствий.

3. Общие требования

Все мероприятия выполняются без нарушения непрерывного функционирования объектов. Отключение электрооборудования либо снятие напряжения допускается исключительно по согласованию с представителем Заказчика. Исполнитель обязан соблюдать пропускной режим, требования охраны труда, пожарной безопасности, внутренние инструкции объекта и действующие нормативные документы Республики Казахстан.
Неисправная электропроводка может являться причиной пожаров и поражений электрическим током. Основные неисправности электропроводки могут быть двух видов:

•
обрыв провода, и, как следствие, отсутствие электрического тока на каких-либо участках цепи;

•
короткое замыкание фазного провода с нулевым или заземляющим проводом, что приводит к отключению цепи защитными устройствами.

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должно осуществляться:

· подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей от Автоматической пожарной сигнализации  (АПС) бесперебойным питанием электричества;

· включением эвакуационного (аварийного) освещения путем включения автономных электро-генераторов (дизельно-бензиновых), Испытание устройства путем тестирования;

· применение систем противодымной защиты  (проверка включения оборудования от резервного источника питания) в том числе использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках;

· применение установок пожаротушения при отключении электроснабжения (при наличии);

· обучение персонала алгаритм действий включение аварииного электроснабжение при ЧС

4. Перечень обследований

В ходе выполнения работ осуществляется диагностика кабельных линий, распределительных устройств, электрощитового оборудования, контуров защитного заземления, систем молниезащиты, аварийного электроснабжения, дизельных и бензиновых генераторов, эвакуационного освещения, систем противопожарной защиты и противодымной вентиляции. Дополнительно проводится практическое тестирование запуска резервного электроснабжения и инструктаж ответственных работников по алгоритму действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

5. Проверка изоляции

Проводится визуальный контроль состояния кабельной продукции, измерение сопротивления изоляции мегаомметром, проверка сопротивления петли «фаза-нуль», сопротивления заземляющих устройств, металлической связи между электрооборудованием и заземляющими элементами, а также определение соответствия параметров требованиям действующих Правил устройства электроустановок. Сопротивление изоляции должно соответствовать нормативным значениям и быть не менее 0,5 МОм при испытательном напряжении 1000 В.

6. Содержание технического отчета

Технический отчет включает:
• титульный лист;
• перечень нормативной документации;
• копию свидетельства электролаборатории;
• уведомление о начале деятельности по энергетической экспертизе;
• протоколы измерения сопротивления изоляции;
• протоколы проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;
• протокол проверки параметров цепи «фаза-нуль»;
• протокол измерения сопротивления заземляющих устройств и молниезащиты;
• перечень испытательного оборудования с копиями действующих свидетельств о поверке;
• заключение энергетической экспертизы.

7. Требования к Исполнителю

Поставщик обязан иметь зарегистрированную специализированную электролабораторию, оснащенную поверенными средствами измерений, включая токовые клещи, мегаомметр, микроомметр, анализатор качества электрической энергии, прибор измерения сопротивления заземления, высоковольтную испытательную установку, прибор измерения тока короткого замыкания, тепловизор, ультразвуковой расходомер, контактный и инфракрасный термометры, газоанализатор. Работы выполняются специалистами численностью не менее двух человек, имеющими действующие группы допуска по электробезопасности и право оформления протоколов испытаний.
В соответствии с Требованиями к экспертным организациям для осуществления энергетической экспертизы, утверждёнными Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 218, экспертная организация должна иметь в наличии (на праве собственности или ином законном основании) следующие средства измерений: 

      1. Токовые клещи;

      2. Мегаомметр;

      3. Микроомметр;

      4. Анализатор качества электрической энергии;

      5. Прибор измерения сопротивления заземляющих устройств;

      6. Прибор испытания повышенным напряжением;

      7. Прибор измерения тока однофазного короткого замыкания цепи «фаза-ноль»;

      8. Тепловизор;

      9. Ультразвуковой расходомер жидкости;

      10. Бесконтактный (инфракрасный) термометр;

      11. Контактный термометр;

      12. Газоанализатор.

8. Сроки выполнения

Оказание услуг осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов. Общий срок исполнения обязательств составляет 15 календарных дней с даты подписания договора. Завершением оказания услуг считается передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации.

9. Требования безопасности

Полная ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасное производство работ, применение сертифицированных средств защиты и исправного испытательного оборудования возлагается на Исполнителя.

10. Порядок приемки

Все работы выполняются в присутствии представителя Заказчика. После завершения услуг Исполнитель передает технический отчет, заключение энергетической экспертизы, протоколы испытаний и иные подтверждающие документы. До подачи заявки потенциальный поставщик обязан согласовать организационные вопросы с Заказчиком по телефону: 8 (702) 333-88-99.

