Приложение 2

Техническая спецификация на
Техническое Обслуживание дизельного генератора, расположенный на территории Атырауского музыкального колледжа «Академия народной музыки им.Д.Нурпеисовой», находящийся по адресу: г.Атырау, улица Сатпаева, 54 «А»
Внимание:
Услуги по техническому обслуживанию дизельного генератора производится 1 (один) раз - 5 ноября 2026 года. 
В связи с тем, что обслуживание Дизельного генератора производится 1 раз  Исполнитель будет нести ответственность до следующего обслуживания, то есть до 1 июля 2027 года.  Просим отнестись к работам со всей серьезностью.
Все выполненные обязательства должны фиксироваться фото и видеосъемкой, и выполняются в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика.
При выполнении Обязательств по договору Исполнитель обязуется:
1. [bookmark: _GoBack]Проверить работоспособность дизельного генератора. 
2. Обязательно залить дизельное топливо для зимнего периода в количестве от 500 литров в зависимости от потребности. 
3. Обязательно Заменить фильтры и другие расходные материалы.
4. Все необходимые расходные материалы,  в том числе:  дизтопливо, антифриз, масла, фильтры итд. Исполнитель приобретает за свой счет и несет полную ответственность за качественно выполненную работу.
Техническое обслуживание представляет собой:  
1. Общий визуальный осмотр ДГУ и двигателя
2. Проверка работы ДГУ при холостом ходе и проверка под нагрузкой потребителя
3. Проверка плотности, температуры замерзания и водородного показателя (ph) антифриза
4. Очистка двигателя от загрязнений
5. Осмотр системы охлаждения
6. Проверка радиатора на течь, и при наличии устранение течи.
7. Закрепление выхлопных соединений
8. Проверка топливной системы ДГУ
9. Проверка выхлопной системы ДГУ
10.  Проверка регулятора оборотов двигателя
11.  Проверка и протяжка пластиковых и резиновых частей трубопроводов
12.  Проверка натяжения ремней и их  состояние

Аккумулятор
1. Проверка состояния аккумуляторной батареи
2. Дефекты корпуса и крышек
3. Зачистка клемм аккумуляторной батареи
4. Уровень электролита
5. Подзарядка аккумулятора
Панель управления и передачи нагрузки
1. Общая проверка работы
2. Закрепление электрических соединений
3. Проверка и протяжка контактов предохранителей
4. Тестирование предохранительных цепей
5. Проверка работоспособности кнопки аварийной остановки
6. Проверка цепей управления, в случае если имеется неисправность
7. Проверка и протяжка основных контакторов
8. Проверка работоспособности трансформатора зарядного устройства
Примечание:
Исполнитель несет полную ответственность за проделанную работу. В случае неполадок и выхода из строя каких-либо частей данного оборудования Исполнитель будет нести полную отвественность и должен будет устранить выявленные поломки.
Транспортировка сотрудников осуществляется собственным автотранспортом, замена расходных материалов (1. Дизтопливо, 2. Фильтры, 3. Масла, 4. Антифризы и другие необходимые расходные материалы, не указанные в списке) предоставляются Исполнителем за свой счет.













2- Қосымша 

Атырау қаласы, Сатпаев көшесі, 54 А мекен-жайда орналасқан «Д.Нұрпейісова атындағы халықтық музыка Академиясы» Атырау музыка колледжі аумағында орналасқан 
Дизельдік генераторға қызмет көрсету бойынша 
Техникалық сипаттамасы
Назар аударыңыз: 
Дизельдік генераторға техникалық қызмет көрсету жұмыстары бір рет — 2026 жылғы 5 қарашада жүргізілуі тиіс.
Техникалық қызмет көрсетудің бір реттік сипатта екенін ескере отырып, Орындаушы келесі қызмет көрсету мерзіміне дейін, атап айтқанда, 2027 жылғы 1 шілдеге дейін жауапкершілік алады. Жұмысқа барынша байыпты қарауыңыз сұралады.
Орындалатын барлық жұмыс фото және бейнежазба арқылы тіркелуі және тапсырыс берушінің арнайы өкілінің қатысуымен жүргізілуі тиіс.
Шарт бойынша қызметтерді  орындау кезінде Орындаушы міндеттенеді:

1. Дизельді генератордың жұмыс жарамдылығын  тексеру. 
2. Міндетті түрде қыс мезгіліне дайындалу мақсатында қыс мезгіліне арналған 500 литр дизельді отынды құю
3. Сүзбелерді ауыстыруға және тағыда басқа шығын материалдарын ауыстыруға міндеттенеді.
4. Орындаушы барлық қажетті шығын материалдарын (соның ішінде дизель отынын, антифризді, майларды, сүзгілерді және т.б.) өз есебінен сатып алады және орындалған жұмыстың сапасы үшін толық жауапкершілікте болады.

Техникалық қызмет көрсету:
1. Дизель генератор жиынтығы мен қозғалтқышын жалпы визуалды тексеру, дизельды отынды құйып толықтыру, қажет болған жағдайда дизельды отынның мұзданып қатуына қарсы сұйықтық пайдалану.
2. Дизель генератордың жұмыс істемей тұрғанын және тұтынушының жүктемесімен тексеру
3. Антифриздің тығыздығын, қату температурасын және (рН) деңгейін тексеру.
4. Қозғалтқышты ластанудан тазарту
5. Салқындату жүйесін тексеру
6. Радиатордың ағып кетуін тексеру, егер бар болса, кемшіліктерді  жою
7. Шығарылатын қосылыстарды бекіту
8. DGS отын жүйесін тексеру
9. Дизель генератор қондырғыларының шығатын жүйесін тексеру
10. Қозғалтқыштың жылдамдық реттегішін тексеру
11. Құбырлардың пластикалық және резеңке бөліктерін тексеру және тазарту
12. Белдіктердің созылуын және олардың күйін тексеру
Аккумулятор
1. Аккумуляторлық батареяның күйін тексеру
2. Дене мен жабындардың ақаулары
3. Батарея терминалдарын шешіп алу
4. Электролит деңгейі
5. Батареяны қайта зарядтау
Басқару панелі және жүктемені тарату
1. Жұмысты жалпы тексеру
2. Электр байланыстарын бекіту
3. Сақтандырғыш контактілерін тексеру және ұзарту
4. Қауіпсіздік тізбектерін сынау
5. Төтенше жағдайды тоқтату батырмасының жұмысын тексеру
6. Егер ақаулық болса, басқару тізбектерін тексеру
7. Негізгі контакторларды тексеру және тарту
8. Зарядтағыш трансформатордың жұмысын тексеру

Ескертпе:
Орындалған жұмыс үшін Орындаушы толық жауапкершілікте болады. Ақаулар немесе жабдықтың істен шығуы орын алған жағдайда, Орындаушы толық жауапты болады және анықталған кемшіліктерді жоюға міндеттенеді.
Қызметкерлерді тасымалдау Орындаушының жеке көлік құралдары арқылы жүзеге асырылады, ауыстырылатын шығын материалдарын (1. Дизель отыны, 2. Сүзгілер, 3. Майлар, 4. Антифриз және тізімге енгізілмеген басқа да қажетті шығын материалдары) Орындаушы өз есебінен қамтамасыз етеді.





