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На выполнение работ по прокладке кабельной линии электроснабжения 10 кВ
Место выполнения работ: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, ул. Суворова.
1. Наименование и объём работ
Выполнение комплекса работ по прокладке кабельной линии электроснабжения напряжением 10 кВ, включая приобретение и доставку материалов, земляные, электромонтажные и испытательные работы.
2. Перечень выполняемых работ:
- Приобретение и доставка силового кабеля АСБ 3×120 — 170 погонных метров.
- Приобретение и установка концевых кабельных муфт 10 кВ — 4 комплекта.
- Разработка грунта и устройство траншеи с подготовкой песчаного основания.
- Прокладка кабеля в траншее с последующей обратной засыпкой и уплотнением грунта.
- Прокладка кабеля под автомобильной дорогой по ул. Суворова методом горизонтально направленного бурения (ГНБ).
- Подъём и закрепление кабеля на опорах — 3 точки.
- Монтаж и подключение кабельной линии к КТП 10/0,4 кВ.
- Проведение высоковольтных испытаний и проверка работоспособности кабельной линии.
- Восстановление нарушенного благоустройства и уборка территории.
3. Требования к качеству работ
Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан, Правилами устройства электроустановок и требованиями электробезопасности.
Применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать техническим требованиям и иметь документы, подтверждающие качество.
4. Приёмка выполненных работ
По завершении работ подрядчик предоставляет акты выполненных и скрытых работ, исполнительную схему прокладки кабеля, документы на материалы и протоколы высоковольтных испытаний.
5. Гарантийные обязательства
Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ и устранение выявленных недостатков в течение гарантийного срока 12 месяцев.
Все расходы на приобретение материалов, доставку, монтаж, испытания и восстановительные работы включаются в общую стоимость закупки.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
10 кВ электрмен жабдықтау кабель желісін төсеу жұмыстарын орындауға арналған

Жұмыстарды орындау орны: Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы, Суворов көшесі.
1. Жұмыстардың атауы және көлемі
Материалдарды сатып алу және жеткізу, жер қазу, электрмонтаждау және сынақ жұмыстарын қоса алғанда, кернеуі 10 кВ электрмен жабдықтау кабель желісін төсеу бойынша жұмыстар кешенін орындау.
2. Орындалатын жұмыстар тізбесі:
- АСБ 3×120 күштік кабелін сатып алу және жеткізу — 170 қума метр.
- 10 кВ кабельдің шеткі муфталарын сатып алу және орнату — 4 жиынтық.
- Топырақты қазу, траншея дайындау және құм төсенішін жасау.
- Кабельді траншеяға төсеу, кейіннен топырақпен қайта көму және тығыздау.
- Суворов көшесіндегі автомобиль жолының астынан кабельді көлденең бағытталған бұрғылау (КББ) әдісімен өткізу.
- Кабельді тіректерге көтеру және бекіту — 3 нүкте.
- Кабель желісін 10/0,4 кВ жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясына монтаждау және қосу.
- Жоғары кернеулі сынақтар жүргізу және кабель желісінің жұмысқа жарамдылығын тексеру.
- Бұзылған абаттандыру элементтерін қалпына келтіру және аумақты тазалау.
3. Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларына, Электр қондырғыларын орнату қағидаларына және электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
Қолданылатын материалдар жаңа, техникалық талаптарға сәйкес болуы және сапасын растайтын құжаттары болуы тиіс.
4. Орындалған жұмыстарды қабылдау
Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер орындалған және жасырын жұмыстар актілерін, кабель желісін төсеудің атқарушылық схемасын, материалдардың сапасын растайтын құжаттарды және жоғары кернеулі сынақ хаттамаларын ұсынады.
5. Кепілдік міндеттемелер
Мердігер орындалған жұмыстардың сапасына және шартта белгіленген кепілдік мерзімі ішінде анықталған кемшіліктерді жоюға жауапты болады.
Мердігер орындалған жұмыстардың сапасына және анықталған кемшіліктерді жоюға 12 ай кепілдік мерзімі ішінде жауапты болады.
Оба нұсқа да мемлекеттік сатып алу порталына орналастыруға арналған ықшам форматта дайындалды. Жариялау алдында ГНБ өткелінің ұзындығын және кабельдің нақты маркасы мен кернеуін жобалық немесе техникалық құжаттар бойынша нақтылау қажет.




