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Техникалық сипаттама
жер асты нұсқасындағы электрмен жабдықтау желісін монтаждау жұмыстарын орындау бойынша

Кірулік күштік кабельді (негізгі және қосалқы желілер) жер асты нұсқасында ауыстыру, автоматты ажыратқышты ауыстыру және орнату, сондай-ақ қуатты 200 кВт-қа дейін арттыру үшін рұқсат құжаттарын алу бойынша қызметтердің толық кешені.
Кабельдік желілерге қойылатын негізгі техникалық параметрлер мен талаптар: Модернизациядан кейінгі нысанның есептік тұтыну қуаты – 250 кВт. Кіру автоматты ажыратқышының номиналды тогы – 400 А (толық жүктемедегі желінің есептік тогына сүйене отырып, келісілген электрмен жабдықтау жобасымен анықталады). Кабельді тастау тәсілі – жер асты (траншеяда), екі тәуелсіз желіні параллель орналастыру. Траншеяның ұзақтығы – 25 метр. Кабель маркасы – АВБШв 4×120 2.6 брондалған күштік кабель. Трасса конфигурациясы – Бір траншеяда бірге орналастырылатын екі параллель кабельді жіп (Негізгі желі және Қосалқы/Резервтік желі). Кабель өнімдерінің жалпы ұзындығы – 70 метр (бұрылуларға, иілулерге және шеткі муфталарды өңдеуге арналған 3-5% технологиялық нормативтік қамтуды қоса алғанда). Жұмыстар Мердігердің күшімен үш кезеңде орындалады: рұқсат құжаттарын ресімдеу, жер жұмыстары/электр монтаждау жұмыстары және нысанды тапсыру-қабылдау.
1-кезең: Рұқсат құжаттарын ресімдеу (Қуатты арттыру)
Тапсырыс берушінің атынан Энергия беруші (желілік) ұйымға қуатты 200 кВт-қа дейін арттыру үшін жаңа Техникалық шарттарды (ТШ) өзгерту және алу туралы өтінім жинау, дайындау және беру. Берілген ТШ-ға сәйкес сыртқы және ішкі электрмен жабдықтаудың жобалау-сметалық құжаттамасын (ЖСҚ) әзірлеу. – Электрмен жабдықтау жобасын желілік ұйыммен және энергетикалық қадағалаудың уәкілетті органдарымен ресми келісу. Электр қондырғысын пайдалануға рұқсат беру актісін (немесе басқа да ұқсас регламенттелген құжатты) алу. 200 кВт арттырылған қуатқа жаңа (немесе қолданыстағы шартқа қосымша келісім) энергиямен жабдықтау шартын қол қоюды заңды түрде сүйемелдеу.
2-кезең: Құрылыс-монтаждау және электр монтаждау жұмыстары
Ұзындығы 25 метр, тереңдігі кемінде 0,7–0,8 метр болатын траншеяны механикаландырылған немесе қолмен әдіспен қазу. Қалыңдығы кемінде 100 мм құмды төсекті жабдықтау. Ғимаратқа кабель кіру орындарын және тарату құрылғыларын дайындау, олардың саңылауларын жасау және кейіннен оларды герметикаландыру. Траншея түбіне диаметрі 110 мм екі қорғаныс полиэтилен түрін (ПНД) параллель орналастыру (әр кабельді желі үшін жеке түтік). АВБШв 4×120 күштік кабелін қорғаныс түтіктеріне тарту (нормативтік қамтуды ескере отырып, 25-27 метрден 2 жіп). Кабельдік желілерді қалыңдығы 100 мм ұсақ сүзгіден өткен топырақ немесе құм қабатымен кері көму, траншеяның бүкіл бойына «Абайлаңыз, кабель!» деген жазуы бар сигналдық лента төсеу, топырақты түбегейлі көму және тығыздау. Басты тарату қалқанындағы (БТҚ) ескі кіру автоматты ажыратқышын демонтаждау. Құю корпусты, номиналды тогы 400 А болатын, реттелетін немесе бекітілген термомагниттік ажыратқышы бар жаңа сертификатталған автоматты ажыратқышты монтаждау және қосу. Кабель ұштарын өңдеу, сыртқы/ішкі орнатуға арналған термосығышты шеткі муфталарды монтаждау (әр кабельге барлығы 8 муфта жиынтығы). Негізгі және қосалқы кабельдік желілерді Тапсырыс берушінің БТҚ шиналарына қосу. Коммутациялық ауыстыру түйінін жабдықтау (ЖАП немесе ауыстырғыш рубильник — жобамен расталған жағдайда).
3-кезең: Іске қосу-баптау жұмыстары және нысанды тапсыру
Жоғары вольтты сынақтар кешенін жүргізу үшін тәуелсіз аккредиттелген электр техникалық зертхананы (ЭТЗ) тарту. Кабельдердің оқшаулағыштық кедергісін өлшеу, «фаза-нөл» ілінісінің толық кедергісін өлшеу, негізгі және қосалқы желілер үшін бөлек жерге тұрақтылаушылар мен жерге тұрақтыланатын элементтер арасындағы тізбекті тексеру. Сынақ хаттамалары бар белгілі үлгідегі ЭТЗ техникалық есебін қалыптастыру. Жасырын жұмыстар актілерін (төсекті жасау, түтіктерді, кабельдерді, сигналдық лентаны төсеу бойынша) жасау және қол қою.
Материалдық-техникалық спецификация (Ресурс кестесі)
1. АВБШв 4×120 күштік брондалған кабелі – 70 м (2 желіге (негізгі және қосалқы) 25 м-ден + 3-5% қамту), 2. Құю корпусты автоматты ажыратқыш (үш полюсті, номиналы 400А, жоғары ажыратқыш қабілеті бар) – 1 дана (БТҚ-дағы нысанның 200 кВт есептік жүктемесіне арналған), 3. ПНД (жоғары қысымды полиэтилен) қатты қорғаныс түтігі, диаметрі 110 мм – 50 м (Топырақта екі желіні тәуелсіз тастау үшін), 4. 4×120 қималы кабельге арналған термосығышты шеткі муфта (ішкі/сыртқы орнату) – 4 жиынтық (Әр кабельді желіге 2 жиынтықтан), 5. «Абайлаңыз, кабель!» деген жазуы бар қорғаныс-ескерту сигналдық лентасы – 25 м (Кабельдік желілердің үстінен траншеяға төселеді), 6. Құрылыс шығын материалдары (төсектік құм, кабельдік ұштықтар, бекіткіштер, термосығу, майлау, көбік) – 1 жиынтық (Мердігердің сметалық есебімен анықталады).

Басқа талаптар мен шарттар.
Өнім беруші жұмыстарды өз күшімен орындайды. Өнім беруші барлық қажетті материалдарды, жабдықтарды, агрегаттарды, жиынтықтауыштарды және шығын материалдарын жеткізуді өз бетінше қамтамасыз етеді. Демонтаж, монтаж, жеткізу, жүктеу-түсіру жұмыстары, тастау, қосу, баптау және іске қосу-баптау жұмыстарына байланысты барлық шығыстар орындалатын жұмыстардың құнына кіреді. Жұмыстарды орындау процесінде анықталған және жабдықты жұмысқа қабілетті күйге толық енгізу үшін қажетті қосымша жұмыстар мен шығыстар Тапсырыс беруші тарапынан қосымша төлемсіз Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.
Жоғарыда көрсетілген барлық жұмыстар өнім берушінің толық көлемінде орындалады, сондай-ақ барлық материалдар, жабдықтар, көлік, арнайы техника, шығын материалдары, қалдықтарды шығару және ілеспе жұмыстар Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.
Жұмыстарды орындау орны: СҚО, Айыртау ауданы, Новоукраинка ауылы, Березова көшесі 200 А. ҚР Ұлттық ұлттық Guard «5510 әскери бөлігі» РММ 3-ші жеке атыс ротасы


Тыл басқармасының (пәтерлік-пайдалану) қызметінің бастығы
майор                                                                                                                          А. Дудник
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Техническая спецификация
на выполнение работ по монтажу линии электроснабжения в подземном исполнении

Замена вводного силового кабеля (основная и запасная линии) в подземном исполнении, замена и установка автоматического выключателя, а также полный комплекс услуг по получению разрешительных документов на увеличение мощности до 200 кВт.
Основные технические параметры и требования к кабельным линиям: Расчетная потребляемая мощность объекта после модернизации - 250 кВт. Номинальный ток вводного автоматического выключателя - 400 А (определяется согласованным проектом электроснабжения, исходя из расчетного тока сети при полной нагрузке). Способ прокладки кабеля - подземный (в траншее), параллельная укладка двух независимых линий. Протяженность траншеи - 25 метров. Марка кабеля - Силовой бронированный кабель АВБШв 4×120 2.6. Конфигурация трассы - Две параллельные кабельные нити (Основная линия и Запасная/Резервная линия), укладываемые совместно в одной траншее. Общая длина кабельной продукции - 70 метров (включая технологический нормативный запас 3-5% на изгибы, повороты и разделку концевых муфт). Работы выполняются силами Подрядчика в три этапа: оформление разрешительных документов, земляные/электромонтажные работы и сдача-приемка объекта.
Этап 1: Оформление разрешительной документации (Увеличение мощности)
Сбор, подготовка и подача заявки от имени Заказчика в Энергопередающую (сетевую) организацию на изменение и получение новых Технических условий (ТУ) для увеличения мощности до 200 кВт. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) внешнего и внутреннего электроснабжения в соответствии с выданными ТУ.                        - Официальное согласование проекта электроснабжения в сетевой организации и уполномоченных органах энергетического надзора. Получение Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (или иного аналогичного регламентированного документа). Юридическое сопровождение подписания нового (или дополнительного соглашения к действующему) договора энергоснабжения на увеличенную мощность 200 кВт.
Этап 2: Строительно-монтажные и электромонтажные работы
Разработка траншеи механизированным или ручным способом длиной 25 метров, глубиной не менее 0.7–0.8 метров. Обустройство песчаной подушки толщиной не менее 100 мм. Подготовка кабельных вводов в здание и распределительные устройства, устройство отверстий и их последующая герметизация. Параллельная укладка двух защитных полиэтиленовых труб (ПНД) диаметром 110 мм на дно траншеи (отдельная труба под каждую кабельную линию). Протяжка силового кабеля АВБШв 4×120 в защитные трубы (2 нити по 25-27 метров с учетом нормативного запаса). Обратная засыпка кабельных линий слоем мелкого просеянного грунта или песка толщиной 100 мм, укладка сигнальной ленты с надписью «Осторожно кабель» по всей длине траншеи, окончательная засыпка и уплотнение грунта. Демонтаж старого вводного автоматического выключателя в Главном распределительном щите (ГРЩ). Монтаж и подключение нового сертифицированного автоматического выключателя в литом корпусе на номинальный ток 400 А  с регулируемым или фиксированным термомагнитным расцепителем. Разделка концов кабелей, монтаж термоусаживаемых концевых муфт наружной/внутренней установки (всего  8 комплекта муфт на каждый кабель). Подключение основной и запасной кабельных линий к шинам ГРЩ Заказчика. Обустройство коммутационного узла переключения (АВР или перекидного рубильника — при подтверждении проектом).
Этап 3: Пусконаладочные работы и сдача объекта
Привлечение независимой аккредитованной электротехнической лаборатории (ЭТЛ) для проведения комплекса высоковольтных испытаний. Проведение измерений сопротивления изоляции кабелей, замер полного сопротивления петли «фаза-ноль», проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами отдельно для основной и запасной линий. Формирование технического отчета ЭТЛ установленного образца с протоколами испытаний. Составление и подписание актов скрытых работ (на устройство постели, укладку труб, кабелей, сигнальной ленты).
Материально-техническая спецификация (Ресурсная ведомость)
1. Кабель силовой бронированный АВБШв 4×120 – 70м (На 2 линии (основная и запасная) по 25 м + запас 3-5%), 2. Автоматический выключатель в литом корпусе (трехполюсный, номинал 400А, с высокой отключающей способностью) – 1 шт (Под расчетную нагрузку объекта 200 кВт в ГРЩ), 3. Труба защитная ПНД (полиэтиленовая высокого давления) жесткая, диаметр 110 мм – 50 м (Для независимой прокладки двух линий в грунте), 4. Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля сечением 4×120 (внутренней/наружной установки) – 4 компл (По 2 комплекта на каждую кабельную линию), 5. Лента сигнальная защитно-предупредительная с надписью «Осторожно кабель» - 25 м (Укладывается в траншею выше кабельных линий), 6. Строительные расходные материалы (песок для подушки, кабельные наконечники, крепеж, термоусадка, смазка, пена) – 1 компл (Определяется сметным расчетом подрядчика)

Прочие требования и условия.
Поставщик выполняет работы собственными силами. Поставщик самостоятельно обеспечивает поставку всех необходимых материалов, оборудования, агрегатов, комплектующих и расходных материалов. Все расходы, связанные с демонтажом, монтажом, доставкой, погрузочно-разгрузочными работами, прокладкой, подключением, настройкой и пусконаладочными работами, входят в стоимость выполняемых работ. Дополнительные работы и расходы, выявившиеся в процессе выполнения работ и необходимые для полного ввода оборудования в работоспособное состояние, осуществляются за счет Поставщика, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика
Все выше указанные работы выполняются в полном объеме поставщиком, а также все материалы, оборудования, транспорт, спецтехника, расходные материалы, вывоз отходов и сопутствующие работы выполняются за счет Поставщика.
Место выполнения работ: СКО, Айыртауский район, село Новоукраинка, улица Березова 200 А. 3 отдельная стрелковая рота РГУ «Воинская часть 5510» НГ РК
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