
"Қосалқыстанцияға/КТПН 10 квт маркалы/және 10кВ әуе желісіне және 0,4 кВ кабельдік желіге техникалық қызмет көрсету" бойынша техникалық ерекшелік

- Орындаушыда қызмет көрсетуді үздіксіз қамтамасыз ету үшін жұмыс тәжірибесі бар білікті мамандардың болуы;
1000 В дейін және одан жоғары электр қондырғыларында жұмыс істеуге құқығы бар мамандардың болуы.
- Сынақтар мен өлшеулерді жүргізудің бекітілген әдістемесі;
- Электролаборатория пайдаланатын барлық аспаптар ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде тіркелуі тиіс;
- Барлық аспаптар Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығында тексеріліп, калибрленуі тиіс;
· Оқшаулау кедергісін өлшеуге арналған аспап 
· Омдық кедергіні өлшеуге арналған аспап 
· Жерге қосу тізбегінің кедергісін өлшеуге арналған аспап
· Өтпелі кедергіні өлшеуге арналған аспап 
· Ток күшін, кернеуді және қуатты өлшеуге арналған құрал.
· Жоғары кернеуді сынауға арналған аспап 
· Трансформатор майын сынауға арналған Аппарат 
· Жоғары вольтты көрсеткіш 
· Диэлектрлік шығын бұрышының тангенсін өлшеуге арналған аспап
· Трансформаторлық май газдарын талдауға арналған аспап (хроматограф) 
· Жұмысқа енгізу кезінде қайталама және бастапқы электр жабдықтарын тексеруге арналған аспап 

- Электр қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуге рұқсат бере отырып, қадағалау органында білімін тексеруден өткен мамандарға біліктілік куәліктерінің және біліктілік тексеру хаттамаларының болуы;
- Сынақ және өлшеу жүргізуге рұқсаты бар қадағалау органында білімін тексеруден өткен электролаборатория қызметкерлері.
- Жұмыстар электр қондырғыларында әдістемелік ұсынымдарға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Пайдалану-техникалық қызмет көрсету тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн жүзеге асырылуы тиіс
- Орындаушының тәулік бойы жұмыс істейтін бірыңғай жедел-диспетчерлік тобы болуға міндетті.
- Авариялық жағдайлар туындаған кезде Орындаушы 12 сағат ішінде электр қондырғысын жөндеп, желіге қосуы тиіс.
- Орындаушы ҚЫЗМЕТ САПАСЫНЫҢ ЭҚЕ, Электр энергиясын тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелері талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз етеді.
– Жұмыс нәтижелері бойынша электр қондырғыларының сәйкестігі туралы техникалық есеп пен қорытынды, ал ақаулар анықталған жағдайда-ақаулы ведомость берілуге тиіс.
- Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу құқығына ТМРА-ға хат немесе рұқсат.
- Объектідегі жұмыстарды орындау үшін тапсырыс берушіден және "ҚЭТТК"АҚ-дан рұқсат алу қажет. Жұмыстарды көрсетілген рұқсатсыз орындауға тыйым салынады.
- Объектідегі жұмыстарды тұтынушыларды үздіксіз электрмен жабдықтауды ескере отырып, жұмыстарды ұйымдастыру және өндіру технологиясы бойынша алдын ала әзірленген іс-шаралар негізінде жүзеге асыру.
- Барлық жұмыстарды бекітілген іс-шаралар жоспарының мерзімдерін қатаң сақтай отырып орындау.
- Электр монтаждау жұмыстарына кернеуі 1000 В дейін және одан жоғары жоғары өрмелеу жұмыстарында және электр қондырғыларында жұмыс істеуге құқығы бар және тиісті рұқсат құжаттары бар адамдар жіберіледі.
- Монтаждау жұмыстарын ЭҚЕ сәйкес орындау.
- Жерге қосу құрылғысы ЭҚЕ талаптарына сәйкес орындалады. - ҚР ҚН сәйкес қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау 1.03-14-2011.
- Орындаушы жұмыстарды аяқтағаннан кейін техникалық құжаттаманы (орындалған жұмыстар актісі, күштік трансформаторды сынау хаттамасы, трансформаторлық майды сынау хаттамасы, вентильді разрядтағышты сынау хаттамасы, кабельдік желілерді сынау хаттамасы, орнатылған автоматтарды сынау хаттамасы, жерге қосу құрылғысының кедергісін өлшеу хаттамасы, металл байланысының кедергісін өлшеу хаттамасы, сыртқы жарықтандыруды сынау хаттамасы, өлшеу құралдарын сынау хаттамасы) ұсыну қажет, қорғаныс құралдарын сынау хаттамасы. жерге қосу құрылғыларын сынау хаттамасы).

	/п
	                Краткое описание работ

	№
	Жұмыстыңқысқашасипаттамасы
	Мерзімділік


	1 
	Есіктердің, құлыптардыңжәнежелдетудіңжарамдылығыбөлігіндеүй-жайдыңжай-күйінтексеру;
	Жылына 1 рет

	2
	Жарық беру, жергеқосуЖелісініңжай-күйінжәнеқауіпсіздікқұралдарыныңболуынтексеру;
	Жылына 1 рет

	3
	Камералардыңжинақтаушыбұйымдары мен оқшаулағышбөлшектерініңоқшаулаукүйінтексеру;
	Жылына 1 рет

	4
	Жетектердің, контакторлардың, құлыптаумеханизмдерініңжай-күйінтексеру;
	Жылына1 рет

	5
	Негізгітізбектер мен қосалқытізбектердіңажыратуконтактілерініңжайкүйінтексеру;
	Жылына 1 рет

	6
	Разрядтардыңболмауы;
	Жылына 1 рет

	7
	Коррозияғақарсыжабындардыңбұзылуыныңболмауы;
	Жылына 1 рет

	8
	Электр жабдығыныңоқшаулаужәнетүйіспеліқосылыстарыныңжай-күйінжарықтардың, чиптердің, оқшаулаудыңжабылуіздерініңжәнетүйіспелердіңқызыпкетуінің бар-жоғынтексеру. Сәйкессіздіканықталғанжағдайда оны ауыстырғанғадейінолардыжоюжөніндешараларқабылдау;
	Жылына 1 рет

	9
	Сақтандырғыштар мен автоматтыажыратқыштардыңжай-күйінтексеру, автоматтыажыратқыштардыреттеу (қажетболғанжағдайдасақтандырғыштар мен автоматтыажыратқыштардыауыстыру, ақаулыактініжасайотырып, тапсырысберушігетөлемжасауүшінқосымшажұмыстарға беру)
	Жылына 1 рет

	10
	Жергетұйықтағыш пен жергетұйықталатынжабдықарасындағытізбектіңболуынтексеру;
	Жылына 1 рет

	11
	Кернеудіңжоғарыжәнетөменжағыбойыншаэлектрменжабдықтаутізбектерінфазалау (талапбойынша)
	Қажеттілікбойынша

	12
	Контактіліқосылыстардытазалау, майлаужәнеқатайту;
	Жылына1 рет

	13
	Жағдайғабайланыстытрансформаторлардыжоғарынемесетөменкернеугеауыстыру (талапбойынша);
	Тапсырысберушініңөтінімібойынша

	14
	Байланысбайланыстарынтексеру. Жерконтурыныңкөрінетінбөлігінбояу;
	Жылына 1 рет

	15
	Таратужәнетрансформаторлыққосалқы станция жабдықтарыныңоқшаулауыншаң мен кірдентазарту;
	Жылына 1 рет

	16
	Жеке қорғанысқұралдарынтексеру;
	Жылына 1 рет

	17
	Май өлшегішшыныдан май деңгейінтексеруКеңейткішмайы;
	Жылына 1 рет

	18
	Изоляторлардың, қақпақтың, саптаманың, радиаторлардыңсаптамаларыныңастынанмайдыңағуыныңболмауынтексеру;
	Жылына 1 рет

	19
	Трансформатордан, (резервуардан, кеңейткіштенжәнебасқа да май толтырылғантораптардан) майдыңағуынтексеру. Майдыңағуыанықталғанкезде, ағынтолығыменжойылғанғадейінжұмысжасаңыз, соныменбіргетрансформатордыңқажеттітығыздағыштарынауыстырудыескеріңіз. Трансформатор тығыздағышынауыстырғаннанкейін трансформатор қақпағыныңболттықосылыстарын, май қысымдытораптардытартуды, 10кВ, 0.4 кВкірісизоляторларынбекітудіорындайды.
	Қажеттілікбойынша

	20
	Трансформаторлардысынау
	Жылына 1 рет

	21
	Істен шыққан ТМ-10/0,4 кв жабдықтарын және шығыс материалын жөндеу және ауыстыру (Тапсырыс берушіге ақы төлеу үшін қосымша жұмыстарға ақаулы акт жасай отырып);
	Жылына 1 рет

	22
	Көктем мен күздеперделердіалыптастаужәнеорнату
	Қажеттілік бойынша

	23
	ӘЖ-10кВ қосуғажәнеажыратуғаөтінімдербереотырып, 10кВ жабдықтыжәне 04кв кіріскабельдерінауыстырубойынша энергия берушіұйымменжұмыс;
	Тұрақты

	24
	Техникалықесеп (сынақхаттамасы)
	Жұмысаяқталғаннанкейін

	25
	Мерзімдітексерулеркезіндеанықталғанбарлықақауларолардыңанықталуынақарайжойылуыжәнепайдалануқұжаттамасындатіркелуітиіс.
	Тұрақты

	26
	- 10кВ Ажыратқышты, Ажыратқыштықызметкөрсетужәнетексеру, реттеу
	Жылына 1 рет

	27
	- жабдық пен қоршаудағыжазулардыжаңарту;
	Тұрақты

	28
	Электр жабдығыныңжұмысындаақаулартуындағанкездежеделқызметкөрсету
	Тұрақты

	29
	- - өлшеуаспаптарыменжабдықтыңқайталама (күшсізтізбектерінде) сигналдардыңболуын, шамасынжәнебасқапараметрлерінтексеру;
	Жылына 1 рет

	30
	- Автоматтыажыратқыштарға, ажыратқыштарға, контакторларға, ұқсасіскеқосужәнекоммутациялықаппаратурағақызметкөрсету;
	Жылына 1 рет

	31
	- кәсіпорынаумағындасыртқыжәнеішкіжарықтандыруғақызметкөрсету;
	Жылына 1 рет

	32
	- 1000 В дейінгікабельдіажыратужәнежалғау;
	Қажеттілікбойынша

	33
	- бекітілген КС және ТҚ-да желдеткішкеқызметкөрсетужәнежұмысжағдайындаұстау;
	Қажеттілікбойынша

	34
	Жаздабұталардыкесу, КТП күзетаймағындааумақтыжинау, бұтақтардыкесужәнешөпшабу. Қыстақардытазарту.
	Қажеттілікбойынша

	35
	Жоғарыкернеулі (10кВ) жәнетөменкернеулі (0,4 кВ) ток өткізгішбөліктері мен түйіспеліқосылыстардыңқызуынтексеру. Жергіліктіқызып кету ошақтарынанықтағанкезде, тораптыауыстыруғадейінжылушығарудыңжоғарылаусебептерінжоюүшіншараларқабылдаңыз.
	ТҚҚ бойыншаесеп, ТҚҚ журналынажазу, термографиялықтексерухаттамасы.

	36
	Жұмыстараяқталғанғадейінжәнеоданкейінфотофиксацияментексеружүргізу.Журналжазбасымен.
	Тұрақты

	37
	Электр монтерлерімен ӘЖ-10кВ айналыпөтужәнетексеру
	Жылына 1 рет

	38
	КЖ -10кВ трассасынжәнекабельдіккөрсеткіштердітексеру
	Жылына 1 рет

	39
	Тіректерді атпен тексеру және оқшаулағыштарды тазалау
	Жылына 1 рет

	40
	Рлнд 10кВ жетектері мен түйіспелі бөлігін реттеу
	Жылына 1 рет

	41
	РВО-10кВ іскеқосылуынтексеру
	Жылына 1 рет

	42
	ӘЖ-10кВ диспетчерлік жазуларды жаңарту
	Жылына 1 рет

	43
	Электр зертханасымен қуат кабелінің оқшаулауын тексеру
	Жылына 1 рет

	44
	Жерге тұйықтағыш пен жерге тұйықталатын жабдық арасындағы тізбектің болуын тексеру;
	Жылына 1 рет

	45
	10кВ және 0,4 кВ желісіндегі электр зертханасының зақымдануын іздеу және 0,4 кВ шығатын кабельдерді жөндеу.
	Істен шыққан жағдайда
КЖ-0,4 кв

	46
	10кВ кабельдерді қосуға және ажыратуға өтінімдер бере отырып 10кВ жабдықты және 10кВ кіріс кабельдерді ауыстыру бойынша энергия беруші ұйыммен жұмыс;
	Тұрақты

	47
	Өткізгіштердегі, оларды жалғау және сымдарды бекіту орындарындағы кедергіні өлшеу;
	Жылына 1 рет

	48
	Соңғы кабельдік құрылғыларды мұқият тексеріңіз (соңғы муфталар, қораптар, кабельдік қораптар және т. б.);
	Жылына 1 рет

	49
	Мерзімді тексерулер кезінде анықталған барлық ақаулар олардың анықталуына қарай жойылуы және пайдалану құжаттамасында тіркелуі тиіс.
	Тұрақты

	50
	Орналасқанкабельдіктрассаларжобасынасәйкескабельдікжелілертрассасынтексеру. Сызықбойымен, соныңішінде
күзетаймағығимараттар мен құрылыстартұрғызылмауға, үйінділерорнатылмауға, Жем, тыңайтқыштаржәнебасқа да химиялықбелсендізаттарқоймаланбауға, соққымеханизмдеріменжұмысжүргізілмеуге, каустикалықжәнекоррозиялықзаттар мен жанар-жағармайматериалдарынтөгугежәнетөгугетиіс. Сәйкессіздіканықталған, сондай-ақоқшаулау, тұтастықбұзылғанжағдайдаолардыжоюжөніндешараларқабылдауқажет.
Әуежелілерінтексеру, изоляторлардың, траверстердің, тіректердіңзақымдану, тігіненауытқу бар-жоғынтексеру, салбырағанжебенібақылау. Сәйкессіздіканықталғанкезде оны ауыстырғанғадейінолардыжоюжөніндешараларқабылдау (Тапсырысберушігеақытөлеуүшінқосымшажұмыстарғаақаулы акт жасайотырып).
	Тұрақты

	51
	Техникалықесеп (сынақхаттамасы)	
	Жұмыс аяқталғаннан кейін



- Жеткізілетінқызметтерақаусызорындалуыжәне ТБ жәнетұтынушылардыңэлектрқондырғыларынтехникалықпайдалануқағидалары 24.11.2012 жылғы № 1104 сақталуытиіс.
- ӨткізурежимінсақтаужәнеТапсырысберушініңөкілдерініңсүйемелдеуіменжұмыстаржүргізу.
- Жүргізіліпжатқанбарлықжұмыстардыңфотофиксациясынжүргізу.
-Бұлбағақызметкөрсетугебайланыстыбарлықшығындардықамтиды.
-Қызмет Тапсырыс берушінің мекен-жайында Қызылорда облысы, , Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Қазыбек би №90 үй мекен-жайында толық көлемде, әрі сапалы жасалуы  тиіс. Қызмет көрсету құралдары, керек заттары Қызмет көрсетушінің есебінен болуы тиіс.Төлем қызметтің көрсетілу дерегі бойынша төленеді.


























Техническая спецификация по техническому обслуживанию подстанции/марка КТПН 10 квт/  и ВЛ 10 кВ и КЛ 0,4 кВ

- Наличие у Исполнителя квалифицированных специалистов имеющих опыт работы для бесперебойного обеспечения оказания услуги;
Наличие специалистов имеющих право работы в электроустановках до и выше 1000 В.
-Утвержденная методика проведения испытаний и измерений;
-Все приборы, используемые электролабораторией должны быть зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК;
-Все приборы должны быть поверены и калиброваны в Национальном центре экспертизы и сертификации;
· Прибор для измерения сопротивления изоляции,
· Прибор для измерения омического сопротивления,
· Прибор для измерения сопротивления контура заземления,
· Прибор для измерения переходного сопротивления
· Прибор для измерения силы тока, напряжения и мощности 
· Прибор для испытания повышенным напряжением
· Аппарат для испытания трансформаторного масла
· Указатель высокого напряжения
· Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь
· Прибор для анализа газов трансформаторного масла (хроматограф)
· Прибор для проверки вторичного и первичного электрооборудования при вводе его в работу
-Наличие квалификационных удостоверений и протоколов квалификационной проверки на специалистов прошедших проверку знаний в надзорном органе с допуском к проведению технического обслуживания электроустановок; 
- Работников электролаборатории, прошедших проверку знаний в надзорном органе с допуском к проведению испытания и измерений.
- Работы должны проводиться согласно методическим рекомендациям в электроустановках.
- Эксплуатационно-техническое обслуживание должно осуществляться 24 часа в сутки 365 дней в году
- Исполнитель обязан иметь единую круглосуточную оперативно-диспетчерскую группу.
- При возникновении аварийных ситуацийИсполнитель должен в течение 12 часов произвести ремонт и подключение электроустановки к сети.
- Исполнитель гарантирует, что качество услуги соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭ и ПТБ .
- По результатам работ должен быть  выдан технический отчет и заключения о соответствии электроустановок, а в случае обнаружения неисправностей – дефектную ведомость.
- Письмо или разрешение ДКРЕМ на право проведения работ по техническому обслуживанию.
 - Для выполнения работ на объекте, необходимо получить разрешение у Заказчика и у АО«КРЭК». Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.
- Работы на объекте осуществлять на основе предварительно разработанных мероприятий по организации и технологии производства работ, с учетом бесперебойного электроснабжения потребителей.
 - Все работы выполнять со строгим соблюдением сроков утвержденного плана мероприятий.
 - К электромонтажным работам допускаются лица имеющие право работы в верхолазных работах и в электроустановках напряжением до и выше 1000В и имеющих соответствующие разрешительные документы. 
- Монтажные работы выполнять в соответствии с ПУЭ.
 - Заземляющее устройство выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. - Соблюдение правил техники безопасности согласно СН РК 1.03-14-2011. 
- Исполнитель по завершению работ необходимо предоставить техническую документацию (акт выполненных работ, протокол испытания силового трансформатора, протокол испытания трансформаторного масла, протокол испытания вентильного разрядника, протокол испытания кабельных линий, протокол испытания установленных автоматов, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства, протокол измерения сопротивления металлической связи, протокол испытания наружного освещения, протокол испытания средств измерений, протокол испытания защитных средств. протокол испытания заземляющих устройств).
	№п/п
	                Краткое описание работ

	№
	           Краткое описание работ
	Периодичность 

	1 
	 Проверка состояние помещения в части исправности дверей, замков и вентиляции; 
	1 раза в год

	2
	 Проверка состояние сети освещения, заземления и наличие средств безопасности; 
	1 раза в год

	3
	 Проверка состояние изоляции комплектующих изделий и изоляционных деталей камер;
	1 раза в год

	4
	 Проверка состояние приводов, контакторов, механизмов блокировки;
	1 раза в год

	5
	 Проверка состояние разъединяющих контактов главных цепей и вспомогательных цепей;
	1 раза в год

	6
	 Отсутствие разрядов;
	1 раза в год

	7
	 Отсутствие нарушений анти коррозийных покрытий;
	1 раза в год

	8
	Осмотр состояния изоляции и контактных соединений электрооборудования на наличие трещин, сколов, следов перекрытия изоляции и перегрева контактов. При выявлении несоответствия принять меры по их устранению вплоть до его замены;
	1 раза в год

	9
	 Проверка состояния предохранителей и автоматических  выключателей, регулировка автоматических выключателей (при необходимости замена предохранителей и автоматических выключателей, с составлением дефектного акта на дополнительные работы с предоставлением заказчику для оплаты)
	1 раза в год

	10
	 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемым оборудованием;
	1 раз в год

	11
	Фазировка цепей электроснабжения по высокой и низкой стороне напряжения (по требованию)
	По необходимости

	12
	 Чистка, смазка и затяжка контактных соединений; 
	1 раза в год

	13
	 Переключение трансформаторов на высокое или низкое напряжения в зависимости от ситуации (по требованию);
	По заявке заказчика

	14
	 Ревизия контактных соединений. Покраска видимой части контура заземления;
	1 раза в год

	15
	 Чистка изоляции оборудования распределительной и трансформаторной подстанции от пыли и грязи;
	1 раза в год

	16
	 Проверка индивидуальных средств защиты;
	1 раза в год

	17
	 Проверка уровня масла по масломерному стеклу масло расширителя;
	1 раза в год

	18
	 Проверка на  отсутствие течи масла из под изоляторов, крышки, патрубка масло расширителя, патрубков радиаторов;
	1 раза в год

	19
	Проверка течи масла с трансформатора, (бака, расширителя и других маслонаполненных узлов). При обнаружении течи масла, произвести работы до полного устранения течи, при этом учесть замену необходимых прокладок трансформатора. После замены прокладки трансформатора выполнить протяжку болтовых соединении крышки трансформатора, маслонапорных узлов, крепление изоляторов вводов 10кВ, 0.4 кВ.
	По необходимости

	20
	Испытание трансформаторов 
	1 раза в год

	21
	 Ремонт и замена вышедшего из строя оборудования ТМ-10/0,4кв и расходного материала (с составлением дефектного акта на дополнительные работы с предоставлением заказчику для оплаты) ;
	1 раза в год

	22
	 Снятие и установка  жалюзи весной и осенью
	При необходимости

	23
	 Работа с энергопередающей организацией по переключениям оборудования 10кВ и вводных кабелей 04кВ с подачей заявок на включение и отключение ВЛ-10кВ ;
	Постоянно

	24
	 Технический отчет (протокола испытаний)
	После завершения работ

	25
	Все неисправности обнаруженные при периодических осмотрах, должны устранятся по мере их выявления, и регистрироваться в эксплуатационной документации. 
	Постоянно

	26
	- обслуживание и проверка, регулировка выключателя, разъединителя 10кВ
	1 раза год

	27
	- возобновление надписей на оборудовании и ограждении;
	Постояно 

	28
	Оперативноеобслуживание при возникших неисправностей в работе электрооборудования
	Постоянно

	29
	- проверка наличия, величины и других параметров сигналов на вторичных (не силовых цепях) оборудования измерительными приборами;
	1 раза в год

	30
	- обслуживание автоматических выключателей, рубильников, контакторов, аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры;
	1 раза в год

	31
	- обслуживание наружного и внутреннего освещения на территории предприятия;
	1 раза в год

	32
	- отсоединение и присоединение кабеля до 1000 В;
	По необходимости

	33
	- обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии вентиляции на закрепленных ПС и РУ;
	По необходимости

	34
	Вырубка кустарников, уборка территории в охранной зоне КТП, обрезка сучьев и покос травы в летнее время. Очистка снега в зимнее время.
	По необходимости

	35
	Проверка нагрева токоведущих частей и контактных соединений высокого напряжения (10 кВ) и низкого напряжения (0,4 кВ). При выявлении очагов локального перегрева, принять меры для устранения причин повышенного тепловыделения вплоть до замены узла.
	Отчет по ТО, Запись в журнале ТО, Протокол термографического обследования.

	36
	Производить осмотр с фото фиксацию до и после окончания работ.С записью в журнале.
	Постоянно

	
	Обход и осмотр ВЛ-10кВ электромонтерами 
	1 раза в год

	
	Осмотр трассы КЛ-10 кВ и кабельных указателей
	1 раза в год

	
	Верховой осмотр опор и чистка изоляторов
	1 раз в год

	
	Регулировка приводов и контактной части РЛНД 10 кВ
	1 раза в год

	
	Проверка на срабатывание РВО-10кВ
	1 раз в год

	
	Обновление диспетчерских надписей ВЛ-10 кВ
	1 раза в год

	
	Проверка изоляции силового кабеля электролабораторией
	1 раз в год

	
	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемым оборудованием;
	1 раз в год

	
	Поиск повреждений электролабораторией на линии 10кВ и 0,4кВ и ремонт отходящих кабелей  0,4кВ. 
	В случае выхода из строя
КЛ-0,4кв 

	
	Ремонт концевых и соединительных муфт 10кВ и 0,4кВ;
	В случае выхода из строя  концевых муфт 0,4кв

	
	Работа с энергепередающей организацией по переключениям оборудования 10кВ и вводных кабелей 10кВ с подачей заявок на включение и отключение кабелей 10кВ;  
	Постоянно

	
	Измерение сопротивления в жилах, в местах их соединения и крепления проводов;
	1 раз в год

	
	Тщательно осматривают оконечные кабельные устройства (оконечные муфты, боксы, кабельные ящики и т. п.);
	1 раз в год

	
	Все неисправности обнаруженные при периодических осмотрах, должны устранятся по мере их выявления, и регистрироваться в эксплуатационной документации.
	Постоянно

	
	Осмотр трассы кабельных линий согласно проекту расположенных кабельных трасс. Вдоль линии, включая 
охранную зону не должны возводиться здания и сооружения, устраиваться свалки, складироваться корма, удобрения и другие химически активные вещества, производиться работы ударными механизмами, производиться сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. При выявлении несоответствия, а также нарушении изоляции, целостности, принять меры по их устранению.
Осмотр воздушных линий, проверка состояния изоляторов, траверс, стоек на наличие повреждений, отклонений от вертикали, контроль стрелы провеса. При выявлении несоответствия принять меры по их устранению вплоть до его замены (с составлением дефектного акта на дополнительные работы с предоставлением заказчику для оплаты).
	Постоянно

	
	Технический отчет (протокола испытаний)
	После завершения работ



-Поставляемые услуги должны, выполнены без дефектов, и соблюдением ТБ и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей № 1104 от 24.11.2012 года.
-Соблюдать пропускной режим и производить работы в сопровождение представителей Заказчика.
-Производить фото фиксацию всех проводимых работ.
-Данная цена включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуг.
- Услуги должны быть сделаны качественно и в полном объеме по адресу Заказчика Қызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, ул.Казыбек би №90. Необходимые оборудования, средства,техника и т.д должны быть за счет исполнителя. Оплата производится по факту оказания услуг.












