
Технические спецификация

Предметом государственных закупок является - Услуги по техническому обслуживанию газопотребляющих систем и газового оборудования
Услуги по технической эксплуатаций и обслуживания газового оборудования оказывать в соответствии с Типовым договором технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей, утвержденным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 12 ноября 2014 года № 117, Приложение 3 к указанному приказу.
Предоставить Заказчику Аттестат по промышленной безопасности в области газопотребляющих систем на право проведения услуги по проведению технического эксплуатация и обслуживание газового оборудования.
При выполнении услуги исполнителю требуется знание Правил техники безопасности, промышленной безопасности и пожарный минимум.
Оказывая данные услуги, Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по техническому обслуживанию газопотребляющих систем и газового оборудования, соответствующих по качеству стандартам и техническим нормам:
1) проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента;
2) проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;
3) проверку состояния окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;
4) проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией;
5) проверку целостности и укомплектованности газового оборудования;
6) проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах;
7) проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения;
8) разборку и смазку кранов бытового газового оборудования;
9) проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку;
10) очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования;
[bookmark: _GoBack]11) выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;
12) проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования;
13) ежегодный инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту с предоставлением памятки с указанием даты следующего технического обслуживания и контактных данных исполнителя;
14) обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии);
15) покраску газопроводов, принадлежащих заказчику, по мере необходимости;
16) очистку газопотребляющих систем от водяных ледяных закупорок при необходимости.
    Исполнитель обязан предоставить дефектный акт с подписью и печатью, согласовав с Заказчиком.
Местом оказания услуги является: г.Астана, ул. Сабит Муканова, здание 2.
Период выполнения работ: с момента заключения договора о государственных закупках и до 31 декабря 2026 г. 
Порядок и условия оплаты: оплата производится в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет, после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг). Цена должна быть представлена с учетом всех расходов, связанных с оказанием услуг.

	№
	Наименование услуги


	1
	Техническое обслуживание подземного газопровода ПЭ

	2
	Техническое обслуживание надземного газопровода

	3
	Техническое обслуживание внутреннего газопровода

	4
	Техническое обслуживание отключающего устройства до Ду-50мм

	5
	Проверка на плотность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе

	6
	Технический осмотр ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного)

	7
	Техническое обслуживание оборудования ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного)

	8
	Текущий ремонт оборудования ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного)





















































Техникалық ерекшелік

	Мемлекеттік сатып алудың мәні - газ тұтыну жүйелері мен газ жабдығына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер болып табылады
Газ жабдықтарын техникалық пайдалану және оларға қызмет көрсету жөніндегі қызметтер коммуналдық-тұрмыстық және тұрмыстық тұтынушылардың газ тұтыну жүйелері мен газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсетудің үлгілік шартына сәйкес жүргізілуге тиіс, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 12 қарашадағы № 117 бұйрығына 3-қосымша
Тапсырыс берушіге газ тұтыну жүйелері саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі техникалық пайдалану және газ жабдығына қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүргізу құқығына Аттестат беру.
	Қызметті орындау кезінде Орындаушыға қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік қауіпсіздік және өрт минимумы ережелерін білу талап етіледі.
Осы қызметтерді көрсете отырып, Орындаушы Тапсырыс берушіге сапасы бойынша стандарттар мен техникалық нормаларға сәйкес келетін газ тұтыну жүйелері мен газ жабдығына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді орындауға (көрсетуге) міндеттенеді:
1) газ жабдығы қондырғысының және газ құбырларын төсеудің газбен жабдықтау жобасына және абоненттің карточкасына сәйкестігін тексеру (көзбен шолып) ;
2) газ құбырлары мен газ жабдығына еркін қол жеткізудің бар-жоғын тексеру (көзбен шолып) ;
3) газ құбырының бояуы мен бекітпелерінің жай-күйін, ғимараттардың сыртқы және ішкі конструкциялары арқылы газ құбырларын төсеу орындарында корпустардың болуы мен тұтастығын тексеруді;
4) газ құбырлары мен арматура қосылыстарының, тұрмыстық газ жабдығының аспаптық әдіспен немесе сабынды эмульсиямен герметикалығын тексеру;
5) газ жабдығының тұтастығын және жинақталуын тексеру;
6) газ құбырларында орнатылған крандардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру және майлау;
7) тексеруді тартым түтін және желдету арналарында жай-күйі жалғастырушы құбырларын, газ жабдықтарын дымовым арнасы болуы, ауаның жану үшін;
8) тұрмыстық газ жабдығының крандарын бөлшектеу және майлау;
9) тұрмыстық газ жабдығының қауіпсіздік автоматикасының жұмыс қабілеттілігін тексеру, оны баптау және реттеу;
10) жанарғыларды ластанудан тазарту, жабдықтың барлық жұмыс режимдерінде газды жағу процесін реттеу;
11) газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттігін анықтау;
12) газ қыздырғыштарында, жану өнімдерін түтін мұржасына бұрып жіберетін аспаптарда жабдықты тұтатқанға дейін және одан кейін тартудың болуын міндетті тексеру туралы ескертетін арнайы тақтайшалардың болуын тексеру;
13) тұтынушыларға келесі техникалық қызмет көрсету күні мен Орындаушының байланыс деректері көрсетілген жадынама бере отырып, тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану қағидалары бойынша жыл сайынғы нұсқама беру;
14) шкафтық реттеу пункттеріне, газ құбырларын коррозиядан қорғау қондырғыларына қызмет көрсету (олар болған кезде);
15) Тапсырыс берушіге тиесілі газ құбырларын қажеттілігіне қарай сырлау;
16) қажет болған кезде газ тұтыну жүйелерін судағы мұз бітелулерінен тазартуға жол берілмейді.
    Орындаушы Тапсырыс берушімен келісе отырып, қолы мен мөрі бар ақаулы актіні ұсынуға міндетті.
Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Сәбит Мұқанов көшесі, 2 ғимарат болып табылады. Жұмыстарды орындау кезеңі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған сәттен бастап 31 желто қсан.2026 ж. дейін. 
Төлем тәртібі мен шарттары: төлем орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісіне қол қойылғаннан кейін есеп айырысу шотына аудару арқылы қолма-қол ақшасыз тәртіппен жүргізіледі. Баға қызметтерді жеткізуге байланысты барлық шығындарды ескере отырып ұсынылуы керек.

	№
	Қызмет атауы


	1
	ПЭ жерасты газ құбырына қызмет көрсету

	2
	Жер үстіндегі газ құбырларына техникалық қызмет көрсету

	3
	Ішкі газ құбырына техникалық қызмет көрсету

	4
	Ду-50мм дейін ажырату құрылғысына техникалық қызмет көрсету

	5
	Газ құбырындағы фланецті бұрандалы қосылыстар мен дәнекерленген қосылыстардың герметикалығын тексеру

	6
	Гидравликалық жаруды техникалық тексеру (ШРУ)-2 (екі желілік)

	7
	Гидравликалық жару жабдықтарына қызмет көрсету (ШРУ)-2 (екі желілік)

	8
	Гидравликалық жару жабдықтарын ағымдағы жөндеу (ШРУ)-2 (екі желі)


































