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Техническая спецификация закупаемых услуг 
Наименование заказчика: войсковая часть 82796
Наименование конкурса: Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств средств (инвентаря) оборудования (кроме систем безопасности) на 2026 год.
Номер лота № ___________________________________________
Наименование лота: Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств (инвентаря) оборудования (кроме систем безопасности).
	Наименования кода
Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг
	801019.000.000005

	Наименование услуги
	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств средств (инвентаря) оборудования (кроме систембезопасности)

	Единица измерения
	Услуга 

	Количество 
	1

	Цена за единицу
	
4500 т.

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавочную стоимость
	351000 т.

	Срок оказания услуги
	август

	Размер авансового платежа
	-

	Гарантийный срок в месяцах
	12

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых услуг
	Услуга по перезарядке огнетушителей ОУ-5 исполняется в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 51057-2005
	№ п/п
	Огнетушитель (марка):
	Масса заряда (кг)
	Количество (штук)

	1. 
	ОУ-5
	            5
	        78

	
	Итого:
	5
	        78









Техническая характеристика:
Перезарядка огнетушителя включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматическое испытание на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску (по необходимости) огнетушителя. Огнетушитель, прошедший перезарядку, должен соотвествовать техническому состоянию втечении 2 лет.
При невозможности перезарядки технически исправного огнетушителя составляется акт указанной формы выбраковки непригодного огнетушителя с указанием несправностей.
После перезарядки огнетушителя Поставщик заполняет и предоставляет Заказчику документы (акт выпоненных работ, акт выброковки).
Качественная характеристика:
В ходе внешнего осмотра необходимо оращать внимание на:
· Наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
· Состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
· Наличие четкой и понятной инструкции; наличие опламбированного предохранительного устройства;
· Неисправность монометра или индикаторадавления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие неоходимого клейма и величину давления в огнетушителезаказного типа или в газовом баллоне;
· Массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнию определяют расчетным путем);
· Состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механическихт повреждений, следов коррозии, литейного слоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
· Состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или пожарном шкафу (для переносного огнетушителя);
· Состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (наличие вмятин или вздутий металла, отслаивания защитного покрытия);
· Налияие следов коррозии;
· Состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;
· Состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;
· Состояние поверхности и узлов крепления шланга;
· Состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ.
Эксплуатационная характеристика:
1. Предусмотреть вывоз огнетушителей на ТО (перезарядку) и доставку после ТО (перезарядки) Заказчику силами и средствами Исполнителя.
2. Предусмотреть расходные материалы и запчасти (по каждой марке).
Исполнитель гарантирует, что качество услуги соответствует требования ГОСТа, стандартов и техническим регламентам РК на данный вид услуги. Исполнитель ни полностью, ни частично не должен передовать третьим лицам свои обязанности по оказанию услуги.
Потенциальному исполнителю Победителю, необходимо официальным письмом предоставить перечень цен в разрезе на каждую услугупо наименованию услуг.
Срок оплаты производится по факту услуги согласно счет-фактуре, накладной, акту выполненных работ и услуг.
Место оказания услуги: Жамбыльская область, Кордайский район, село Отар.
Поставщик не полностью, ни частично не должен передовать третьим лицам свои обязанности по оказанию услуги.
Потенциальному поставщику Победителю, необходимо официальным письмом предоставить перечень цен в разрезе на каждую услугупо наименованию услуг.
Присутствие упономоченного представителя Поставщика при сдаче выполненных работ: обязательно. Прием выполненных работ в рабочие дни время с 09:00 до 17:00 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 15:00 часов).
Контактные телефоны.: 8-778-110-65-15



	Наименования кода
Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг
	801019.000.000005

	Наименование услуги
	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств средств (инвентаря) оборудования (кроме систембезопасности)

	Единица измерения
	Услуга 

	Количество 
	1

	Цена за единицу
	
2500 т.

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавочную стоимость
	357500 т.

	Срок оказания услуги
	август

	Размер авансового платежа
	-

	Гарантийный срок в месяцах
	12

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых услуг
	Услуга по перезарядке огнетушителей ОП-5 исполняется в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 51057-2001
	№ п/п
	Огнетушитель (марка):
	Масса заряда (кг)
	Количество (штук)

	2. 
	ОП-5
	            5
	        143

	
	Итого:
	5
	        143









Техническая характеристика:
Перезарядка огнетушителя включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматическое испытание на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску (по необходимости) огнетушителя. Огнетушитель, прошедший перезарядку, должен соотвествовать техническому состоянию втечении 2 лет.
При невозможности перезарядки технически исправного огнетушителя составляется акт указанной формы выбраковки непригодного огнетушителя с указанием несправностей.
После перезарядки огнетушителя Поставщик заполняет и предоставляет Заказчику документы (акт выпоненных работ, акт выброковки).
Качественная характеристика:
В ходе внешнего осмотра необходимо оращать внимание на:
· Наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
· Состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
· Наличие четкой и понятной инструкции; наличие опламбированного предохранительного устройства;
· Неисправность монометра или индикаторадавления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие неоходимого клейма и величину давления в огнетушителезаказного типа или в газовом баллоне;
· Массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнию определяют расчетным путем);
· Состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механическихт повреждений, следов коррозии, литейного слоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
· Состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или пожарном шкафу (для переносного огнетушителя);
· Состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (наличие вмятин или вздутий металла, отслаивания защитного покрытия);
· Налияие следов коррозии;
· Состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;
· Состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;
· Состояние поверхности и узлов крепления шланга;
· Состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ.
Эксплуатационная характеристика:
3. Предусмотреть вывоз огнетушителей на ТО (перезарядку) и доставку после ТО (перезарядки) Заказчику силами и средствами Исполнителя.
4. Предусмотреть расходные материалы и запчасти (по каждой марке).
Исполнитель гарантирует, что качество услуги соответствует требования ГОСТа, стандартов и техническим регламентам РК на данный вид услуги. Исполнитель ни полностью, ни частично не должен передовать третьим лицам свои обязанности по оказанию услуги.
Потенциальному исполнителю Победителю, необходимо официальным письмом предоставить перечень цен в разрезе на каждую услугупо наименованию услуг.
Срок оплаты производится по факту услуги согласно счет-фактуре, накладной, акту выполненных работ и услуг.
Место оказания услуги: Жамбыльская область, Кордайский район, село Отар.
Поставщик не полностью, ни частично не должен передовать третьим лицам свои обязанности по оказанию услуги.
Потенциальному поставщику Победителю, необходимо официальным письмом предоставить перечень цен в разрезе на каждую услугупо наименованию услуг.
Присутствие упономоченного представителя Поставщика при сдаче выполненных работ: обязательно. Прием выполненных работ в рабочие дни время с 09:00 до 17:00 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 15:00 часов).
Контактные телефоны.: 8-778-110-65-15



ВрИО начальник службы ППЗ 
майор                                А.Жанатұлы






