Техническая спецификация
	№
п/п
	Наименование закупаемых работ
	Краткая характеристика

	1
		
	Поставка дизельного электрогенератора трехфазного в шумопоглощающем защитном кожухе с последующим выполнением полного комплекса монтажных, пусконаладочных работ, вводом в эксплуатацию и обучением персонала.



	1. Общие требования к Поставщику и Товару:
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку абсолютно нового оборудования (не бывшего в употреблении, не отремонтированного, не восстановленного, собранного из новых комплектующих), изготовленного не ранее 2026 года.
1.2. Товар должен быть поставлен в полной заводской комплектации, обеспечивающей его немедленный запуск и исправную работу после проведения монтажа.
1.3. Все расходы, связанные с транспортировкой, доставкой на объект Заказчика, разгрузкой (включая такелажные работы и привлечение спецтехники/крана), подготовкой площадки, монтажом, подключением, пусконаладкой и обучением персонала, осуществляются силами и полностью за счет средств Поставщика (включены в общую стоимость договора).
1.4. Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия, технический паспорт и инструкции по эксплуатации на казахском и русском языках.

2. Технические требования к электрогенератору (или эквивалент):
• Тип оборудования: Дизельная электростанция в шумопоглощающем защитном кожухе
• Номинальная мощность, кВА: не менее 320
• Максимальная мощность, кВт: не менее 280
• Мощность двигателя, кВт: не менее 256
• Сила тока, А: не менее 460.8
• Количество фаз: 3 (трехфазный)
• Номинальное напряжение, В: 400 / 230
• Число цилиндров двигателя: не менее 6
• Число тактов двигателя: 4
• Объем двигателя, куб. см: не менее 12800
• Тип запуска: электрический (от стартера)
• Тип охлаждения двигателя: жидкостное
• Номинальное количество оборотов в минуту: не более 1500
• Класс степени защиты корпуса (кожуха): не ниже IP23
• Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), см: не более 350 х 130 х 190
• Вес оборудования (сухой), кг: не более 2700

3. Полный перечень монтажных и пусконаладочных работ, выполняемых Поставщиком «под ключ»:
3.1. Подготовка площадки — устройство прочного бетонного основания (фундамента) под габариты и вес генератора, проверка его несущей способности и организация системы отвода дождевой/талой воды.
3.2. Доставка и разгрузка — транспортировка генератора до территории Заказчика, разгрузка с применением крана и перемещение (такелаж) на подготовленное бетонное основание. Защитное ограждение площадки — изготовление и монтаж по периметру бетонного основания защитного сетчатого ограждения (из оцинкованной сетки рабицы либо металлических 3D-панелей) высотой не менее 1.8-2.0 метров на металлических опорных столбах. Ограждение должно быть оборудовано распашной калиткой с проушинами для навесного замка для обеспечения свободного доступа обслуживающего персонала к генератору со всех сторон.
3.3. Механический монтаж — выверка пространственного положения оборудования по уровню, жесткое крепление генератора к основанию, установка специализированных виброизоляторов.
3.4. Топливная система — монтаж и подключение встроенного/внешнего топливного бака, прокладка подающей и обратной топливных магистралей, установка топливных фильтров грубой и тонкой очистки, а также запорной арматуры.
3.5. Электромонтажные работы — поставка и прокладка силовых и контрольных кабелей необходимого сечения, подключение генератора к главному распределительному щиту (ГРЩ) Заказчика.
3.6. Система автоматического ввода резерва (АВР)
1. — монтаж, расключение и настройка блока АВР для автоматического переключения потребителей Колледжа на резервное питание от генератора при исчезновении или критическом падении напряжения в основной городской сети.
3.7. Заземление — монтаж локального контура заземления (при отсутствии или недостаточности существующего) и надежное подключение к нему защитных проводников генератора.
3.8. Вентиляция и выхлоп — проверка и обеспечение необходимых воздушных потоков для охлаждения, монтаж герметичной системы отвода выхлопных газов за пределы помещения/площадки с глушителем.
3.9. Пусконаладочные работы — комплексная проверка всех рабочих параметров системы, проведение тестовых испытаний генератора под фактической нагрузкой, симуляция аварийного отключения сети для проверки корректности срабатывания АВР и финальная настройка автоматики.
3.10. Сдача объекта и обучение — передача Заказчику полного пакета исполнительной документации (акты скрытых работ, протоколы замера сопротивления изоляции и заземления, гарантийные талоны). Проведение обязательного вводного инструктажа и базового обучения назначенного персонала Заказчика правилам безопасной эксплуатации и ежедневного обслуживания оборудования.

4. Гарантийные обязательства:
4.1. Гарантийный срок на поставляемый товар и все выполненные монтажные/пусконаладочные работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи на портале госзакупок.
4.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранять любые выявленные скрытые дефекты или поломки, возникшие не по вине Заказчика, своими силами и за свой счет в течение 48 часов с момента получения уведомления.



 
 Техникалық сипаттама
	№
п/п
	Тауардың (қызметтың атауы)
	Қысқаша сипаттама

	1
		
	Шуды бәсеңдететін қорғаныш қаптамасындағы үш фазалы дизельді электр генераторын жеткізу және бір мезгілде монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстарының толық кешенін орындау, пайдалануға беру және персоналды оқыту.



	1. Өнім берушіге және Тауарға қойылатын жалпы талаптар:
1.1. Өнім беруші 2026 жылдан ерте шығарылмаған, мүлдем жаңа (пайдаланылмаған, жөндеуден өтпеген, қалпына келтірілмеген, жаңа жиынтықтауыштардан жиналған) жабдықты жеткізуге міндетті.
1.2. Тауар монтаждау жұмыстары жүргізілгеннен кейін оның тез арада іске қосылуын және дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін толық зауыттық жиынтықта жеткізілуі тиіс.
1.3. Тасымалдауға, Тапсырыс берушінің объектісіне жеткізуге, түсіруге (тиеу-түсіру жұмыстарын және арнайы техниканы/кранды тартуды қоса алғанда), алаңды дайындауға, монтаждауға, қосуға, іске қосу-баптауға және персоналды оқытуға байланысты барлық шығыстар Өнім берушінің күшімен және толықтай оның қаражаты есебінен жүзеге асырылады (шарттың жалпы құнына кіреді).
1.4. Жеткізілетін жабдықтың сәйкестік сертификаттары, техникалық паспорты және қазақ және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықтары болуы тиіс.

2. Электр генераторына қойылатын техникалық талаптар (немесе баламасы):
• Жабдықтың түрі: Шуды бәсеңдететін қорғаныш қаптамасындағы дизельді электр станциясы
• Номиналды қуаты, кВА: 320-дан кем емес
• Максималды қуаты, кВт: 280-ден кем емес
• Қозғалтқыш қуаты, кВт: 256-дан кем емес
• Ток күші, А: 460.8-ден кем емес
• Фазалар саны: 3 (үш фазалы)
• Номиналды кернеу, В: 400 / 230
• Қозғалтқыш цилиндрлерінің саны: 6-дан кем емес
• Қозғалтқыш тактілігі: 4
• Қозғалтқыш көлемі, текше см: 12800-ден кем емес
• Іске қосу түрі: электрлі (стартерден)
• Қозғалтқышты салқындату түрі: сұйықтықты
• Минутына номиналды айналым саны: 1500-ден артық емес
• Корпустың (қаптаманың) қорғаныш дәрежесінің класы: IP23-тен төмен емес
• Габариттік өлшемдері (Ұзындығы х Ені х Биіктігі), см: 350 х 130 х 190-нан аспайды
• Жабдықтың салмағы (құрғақ), кг: 2700-ден аспайды

3. Өнім беруші «дайын күйінде» (под ключ) орындайтын монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының толық тізбесі:
3.1. Алаңды дайындау — генератордың өлшемдері мен салмағына сәйкес берік бетон негізін (фундаментін) құю, оның көтеру қабілетін тексеру және жаңбыр/еріген суды бұру жүйесін ұйымдастыру.
3.2. Жеткізу және түсіру — генераторды Тапсырыс берушінің аумағына дейін тасымалдау, кранның көмегімен түсіру және дайындалған бетон негізге орналастыру (такелаж жұмыстары). Алаңның қорғаныш қоршауы — бетон негізінің периметрі бойынша биіктігі 1.8-2.0 метрден кем емес металл тірек бағандарындағы қорғаныш торлы қоршауды (мырышталған рабица торынан немесе металл 3D-панельдерден) дайындау және монтаждау. Қоршау қызмет көрсетуші персоналдың генераторға барлық жағынан еркін кіруін қамтамасыз ету үшін аспалы құлыпқа арналған құлақшалары бар ашылмалы калиткамен жабдықталуы тиіс.

3.3. Механикалық монтаждау — жабдықтың кеңістіктік жағдайын деңгей бойынша теңестіру, генераторды негізге берік бекіту, арнайы діріл оқшаулағыштарды (виброизоляторларды) орнату.
3.4. Отын жүйесі — кірістірілген/сыртқы отын багын монтаждау және қосу, отын беру және қайтару магистральдарын жүргізу, отынды ірі және жұқа тазарту сүзгілерін, сондай-ақ тиек арматурасын орнату.
3.5. Электр монтаждау жұмыстары — қажетті қимасы бар күштік және бақылау кабельдерін жеткізу және төсеу, генераторды Тапсырыс берушінің бас бөліп-тарату қалқанына (ББТҚ) қосу.
3.6. Резервті автоматты түрде іске қосу жүйесі (РАІҚ/АВР) — негізгі қалалық желіде кернеу жоғалған немесе критикалық деңгейге төмендеген кезде Колледж тұтынушыларын генератордан резервтік қорекке автоматты түрде ауыстыру үшін РАІҚ (АВР) блогын монтаждау, сымдарын жалғау және баптау.
3.7. Жерге тұйықтау — жергілікті жерге тұйықтау контурын монтаждау (қолданыстағы контур болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда) және оған генератордың қорғаныш өткізгіштерін сенімді қосу.
3.8. Желдету және пайдаланылған газды шығару — салқындату үшін қажетті ауа ағындарын тексеру және қамтамасыз ету, пайдаланылған газдарды бөлмеден/алаңнан тыс жерге дыбыс өшіргішпен (глушитель) бірге шығаратын герметикалық жүйені монтаждау.
3.9. Іске қосу-баптау жұмыстары — жүйенің барлық жұмыс параметрлерін кешенді тексеру, генераторды нақты жүктемемен сынақтан өткізу, РАІҚ (АВР) жұмысының дұрыстығын тексеру үшін желіні авариялық өшіруді симуляциялау және автоматиканы соңғы баптау.
3.10. Нысанды өткізу және оқыту — Тапсырыс берушіге атқарушылық құжаттаманың толық пакетін (жасырын жұмыстар актілері, оқшаулау мен жерге тұйықтау кедергісін өлшеу хаттамалары, кепілдік талондары) беру. Тапсырыс берушінің тағайындалған қызметкерлеріне жабдықты қауіпсіз пайдалану және күнделікті қызмет көрсету ережелері бойынша міндетті кіріспе нұсқамалық жүргізу және базалық оқыту.

4. Кепілдік міндеттемелер:
4.1. Жеткізілетін тауарға және барлық орындалған монтаждау/іске қосу-баптау жұмыстарына кепілдік мерзімі мемлекеттік сатып алу порталында қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.
4.2. Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің кінәсінен болмаған кез келген анықталған жасырын ақауларды немесе бұзылуларды хабарлама алған сәттен бастап 48 сағат ішінде өз күшімен және өз есебінен жоюға міндеттенеді.



 
 





