
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары. Атырау қ., Авангард 4-4камауданы мекенжайындағы жеке тұрған газ қазандығында автоматты өрт дабылдарын монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары кабель желілерін төсеу: күштік сымдардан қашықтықты сақтай отырып, отқа төзімді кабель-арналарды жасырын немесе ашық монтаждау.Жабдықты орнату: түтін, жылу, қол детекторларын төбеге немесе қабырғаға монтаждау, қабылдау-бақылау аспаптарын (ППК) және қоректендіру блоктарын орнату.Қосылу: шлейфтерді датчиктер мен Орталық қашықтан басқару пультіне қосу және қосу, сызықтар мен терминалдарды белгілеу.Қосылымды бақылау: шлейфтердің тұтастығын тексеру, кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу.Бағдарламалау: құрылғының конфигурациясын реттеу, сенсорларға мекен-жайларды тағайындау, логикалық байланыстар жасау (мысалы, "екі сенсор іске қосылған кезде сиренаны қосыңыз"). Тестілеу: сынақ аэрозолының немесе тестердің көмегімен әрбір хабарлағыштың жұмыс қабілеттілігін тексеру, резервтік қуатқа ауысуды және "өрт" / "ақаулық" сигналдарын беруді тексеру (қазақ тілінде).Пайдалануға беру: атқарушылық құжаттаманы ресімдеу (жасырын жұмыс актілері, кабельдік журналдар, ПНР сынақ хаттамалары) / 

[bookmark: _GoBack]Монтажные и пуско-наладочные работы. Монтажные и пуско-наладочные работы по монтажу автоматической пожарной сигнализаций в отдельно стоящей газовой котельне по адресу г.Атырау, мкр Авангард 4-4ВПрокладка кабельных линий: Скрытый или открытый монтаж огнестойких кабель-каналах с соблюдением расстояний от силовой проводки.Установка оборудования: Монтаж дымовых, тепловых, ручных извещателей на потолки или стены, установка приемо-контрольных приборов (ППК) и блоков питания.Подключение: Разводка и подключение шлейфов к датчикам и центральному пульту, маркировка линий и клемм.Контроль соединений: Проверка целостности шлейфов, измерение сопротивления изоляции кабелей.Программирование: Настройка конфигурации прибора, присвоение адресов датчикам, создание логических связей (например, «при срабатывании двух датчиков включить сирену»). Тестирование: Проверка работоспособности каждого извещателя с помощью тестового аэрозоля или тестера, проверка переключения на резервное питание и выдачи сигналов «Пожар» / «Неисправность»(на казахском языке).Сдача в эксплуатацию: Оформление исполнительной документации (акты скрытых работ, кабельные журналы, протоколы испытаний ПНР)
