«УТВЕРЖДАЮ»

заместитель руководителя

КГУ «Центр по обеспечению

гражданской обороны»

акимата города Астаны

____________ Т. Шайхиденов

«____» _______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуга предусматривает проведение комплексного технического обследования всех резервуаров, указанных в настоящей технической спецификации, а именно: РГС-5, РГС-12 и РГС-25. Обследование проводится в полном объёме с выполнением предусмотренных технической спецификацией работ, необходимых измерений и испытаний, оформлением соответствующих протоколов и предоставлением итогового заключения по техническому состоянию каждого резервуара и возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации.

1. Общие положения

1.1. Заказчик: КГУ «Центр по обеспечению гражданской обороны» акимата города Астаны, адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. М. Дулатова, 183.

1.2. Наименование услуг: проведение комплексного технического обследования резервуаров РГС-5, РГС-12 и РГС-25 на соответствие применимым требованиям нормативно-технических документов.

1.3. Обследование проводится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и применимыми нормативно-техническими документами, включая приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года № 286 — в части, применимой к предмету закупки.

2. Основные технические требования

2.1. Исполнитель проводит обследование резервуаров, находящихся в эксплуатации, для определения их фактического технического состояния, выявления дефектов и оценки возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

2.2. Обследование включает:

визуальный и измерительный контроль технического состояния резервуаров;

проверку геометрической формы стенок и горизонтальности наружного контура днища;

испытания на прочность и герметичность в соответствии с применимыми нормативными требованиями;

контроль сварных соединений и проверку герметичности трубопроводов и соединений;

проверку состояния заземляющих устройств с измерением электрического сопротивления;

выявление дефектов, оценку возможности дальнейшей безопасной эксплуатации и определение рекомендуемых сроков последующего обследования.

2.3. При выявлении негерметичности или дефектов, препятствующих безопасной эксплуатации, Исполнитель уведомляет Заказчика и отражает результаты в документации. Вывод резервуара из эксплуатации и устранение дефектов осуществляются в установленном порядке.

3. Требования к Исполнителю

3.1. Исполнитель должен располагать квалифицированными специалистами, необходимыми приборами и оборудованием для проведения обследования и соответствующих видов неразрушающего контроля.

3.2. Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие квалификацию специалистов и проверку знаний требований безопасности труда, а также действующий аттестат аккредитации с соответствующей областью аккредитации, зарегистрированный в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан.

3.3. Работы, требующие участия аккредитованной лаборатории, выполняются лабораторией в пределах её области аккредитации. При проведении обследования Заказчик вправе сформировать комиссию из представителей Заказчика и иных уполномоченных лиц.

4. Нормативно-технические документы

| № п/п | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| 1 | ГОСТ 17032-2010 «Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия». |
| 2 | ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые». |
| 3 | ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества». |
| 4 | ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств». |
| 5 | НС РК ҚББТДҚ (КАНКТД)-01-2016 «Неразрушающий контроль и техническая диагностика. Квалификационные требования к организациям для оказания услуг в области неразрушающего контроля и технической диагностики». |
| 6 | ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры». |
| 7 | Методические рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью от 24 мая 2010 года № 15). |
| 8 | ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические». |
| 9 | Место оказания услуг: Республика Казахстан, город Астана, улица М. Дулатова, 183. |

Применение перечисленных документов осуществляется с учетом их действующего статуса, области применения и требований законодательства Республики Казахстан.

5. Документы по результатам оказания услуг

акт технического обследования резервуаров;

протоколы испытаний на прочность и герметичность;

протоколы неразрушающего контроля сварных соединений;

акты измерения электрического сопротивления заземляющих устройств;

ведомость выявленных дефектов и рекомендации по их устранению;

итоговое экспертное заключение о техническом состоянии резервуаров и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации;

рекомендации по срокам последующего обследования.

5.1. Документы аккредитованной лаборатории оформляются в пределах её области аккредитации и в соответствии с применимыми требованиями. Сертификат или иной документ о результатах проверки предоставляется в случаях, когда его оформление предусмотрено законодательством и применимыми нормативными документами.

6. Требования к приемке услуг

6.1. Услуги считаются оказанными после выполнения предусмотренного объема работ и предоставления Заказчику полного комплекта актов, протоколов, результатов измерений и итогового заключения, оформленных в установленном порядке.

Руководитель отдела по эксплуатации

транспортных средств	                                                                                     А. Өкеш