Техническая спецификация
Проведение ревизии пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов (40 пожарных кранов)  включает в себя:
-осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее), 
- фиксирования целостности лакокрасочного покрытия; 
- проверку комплектности; 
- контроля качества соединения пожарного рукава к крану и стволу и легкость их разъединения;
 - обследование состояние резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране, рукаве и стояке сухотруба; 
- замена резиновых прокладок, в случае наличия протечек на соединительных головках, кране и стволе;
- выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу и (или) подача воды в сухотрубе; 
- проверку исправности кнопки включения насоса, повышающего давления и (или) открывающей электрозадвижку на обводной линии внутреннего противопожарного водопровода; 
- перемотку пожарного рукава.
- по итогам осмотра оформляется  протокол
 Испытания противопожарного водоснабжения должны проводиться при температуре не ниже плюс 5° С. Результаты технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения выполняются специальным оборудованием – гидротестером пожарных кранов (необходимо предъявить паспорт или техническую документацию на оборудование) с установленным на нём исправным манометром для замера давления. Перекатка пожарных рукавов должна проводится строго на специальном станке непосредственно на объекте, в присутствии заказчика.  Результаты испытания должны оформляться актом и протоколом испытаний.
 Протокол испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность, протокол испытаний на водоотдачу и протокол испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность заполнять в соответствии с Приложением 3 к Техническому регламенту «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» от 23 июня 2017 года №438.
В случае поломки у пожарных рукавов соединительных наконечников, либо рассекателя воды, поставщик проводит замену за свой счёт.
Услуга должна оказываться в соответствии с ГОСТ Р 53278-2009 «Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний» и  ГОСТ 34779-2021 «Техника пожарная РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ Общие технические требования. Методы испытаний»

Деректер тізімі
[bookmark: _GoBack]Өрт крандарына тексеру жүргізу және өрт жеңдерін домалату (40 өрт краны) мыналарды қамтиды:
- механикалық зақымдардың (сызаттар, чиптер және т.б.) бар-жоғын анықтау мақсатында өрт сөндіру крандарын тексеру
- бояу жұмыстарының тұтастығын бекіту;
- толықтығын тексеру;
- өрт сөндіру шлангінің кран мен бөшкеге қосылу сапасын және оларды бөлудің қарапайымдылығын бақылау;
 - өрт шлангісінде және құрғақ құбырдың шүмегіндегі, гильзадағы және көтергіштегі жалғастырғыш бастарында орналасқан резеңке тығыздағыштардың жағдайын тексеру;
- резеңке тығыздағыштарды ауыстыру, қосу бастарында, клапан мен бөшкеде ағып кету кезінде;
- құрғақ құбырдағы суды жоғалтуға және (немесе) сумен қамтамасыз етуге кранның гидравликалық сынақтарын орындау;
- сорғыны қосу, қысымды арттыру және (немесе) ішкі өртке қарсы су құбырының айналма желісіндегі электр клапанын ашу түймесінің жұмысқа жарамдылығын тексеру;
- өрт шлангісін кері айналдыру.
- тексеру қорытындылары бойынша хаттама ресімделеді
 Өртке қарсы сумен жабдықтау сынақтары плюс 5 ° C төмен емес температурада жүргізілуі керек. Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің су жоғалуына техникалық тексеру және сынау нәтижелері арнайы жабдықпен жүзеге асырылады - өрт гидранттарын сынаушы (ол). паспортын немесе жабдыққа техникалық құжаттаманы көрсету қажет) дұрыс манометрмен. Өрт сөндіру түтіктерін айналдыру тапсырыс берушінің қатысуымен тікелей нысанда арнайы машинада қатаң түрде орындалуы керек. Бұл тапсырыс берушінің міндетті талабы. Сынақ нәтижелері актімен және сынақ хаттамасымен ресімделуі керек.
 Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмысқа қабілеттілікке сынау хаттамасы, судың жоғалуына сынау хаттамасы және өрт сөндіру крандарының клапандарының жұмысқа жарамдылығына сынау хаттамасы «Өрт сөндіру жабдықтарына қойылатын қауіпсіздік талаптары» Техникалық регламентіне 3-қосымшаға сәйкес толтырылуы тиіс. объектілерді күзету туралы» 2017 жылғы 23 маусымдағы No 438.
Өрт сөндіру жеңдерінде жалғау ұштары немесе су бөлгіш сынған жағдайда жеткізуші өз есебінен ауыстыруды жүргізеді.
Қызмет ГОС Р 53278-2009 "Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіру клапандары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері" және ГОСТ 34779-2021 "Өрт сөндіру техникасы арынды өрт сөндіру жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері" сәйкес келуі керек

