Техникалық сипаттамалар

Жылыту жүйесін жоспарлы жөндеу және қазандықты ауыстыру (түтін шығару құбырын және түтін арнасын бөлшектеу, қазандықты орнату)

1. Тауар атауы: Су жылыту қазандығы

2. Саны: 1 дана

3. Жылу қуаты: кемінде 0,2 МВт/сағ

4. Жылытылатын аудан: кемінде 2 000 м²

5. Жылытылатын көлем: кемінде 6 000 м³

6. Қазандықтың габариттік өлшемдері: ұзындығы – кемінде 2 030 мм; ені – кемінде 1 230 мм; биіктігі – кемінде 2 200 мм.

7. Жұмыс қысымы: -0,3 МПа-ға дейін.

8. Түтін газдарының температурасы: кемінде 150°C.

9. Отын түрі: қатты (көмір).

10. Жану әдісі: тор үстінде, мәжбүрлі тартымсыз.

11. Пайдалы әрекет коэффициенті (тас көмір/қоңыр көмір): 83%-ға дейін.

12. Максималды қуаттылықтағы есептік отын шығыны (кг/сағ): Қарағанды ​​көмірі – кемінде 42.

13. Қатты отынға арналған қолмен тиелетін жағу камерасы бар болаттан жасалған ыстық су қазаны (ГОСТ 10617-83).

14. Қазан көлденең құрылымға ие.

15. Кірпіш қаптамасыз.

16. Қазан жылу тасымалдағыштың мәжбүрлі айналымы қарастырылған жабық жылумен жабдықтау жүйелерінде пайдалануға арналған.

17. Қазан — металл күл жинағыштың үстіне орнатылған біртұтас көп блоктан тұратын қондырғы.

18. Қазанға техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу оңай болуы тиіс; құбырларды тексеруге және тазалауға арналған қолжетімділік орындары қарастырылуы қажет.

19. Қазандықтың гидравликалық схемасы 115°C-қа дейінгі температуралық режимде жұмыс істеуге мүмкіндік беруі тиіс.

20. Қазандықтан шығатын жердегі жылу тасымалдағыштың температурасы 95°C-тан аспауы керек.

21. Қосымша жинақтаушы бөлшектер: кемінде екі дәнекерленетін DN 76 шарлы шүмегі; кемінде төрт DN 76 бұрылыс элементі (бұрыш); кемінде 5 м DN 76 құбыры; кемінде бір DN 15 шүмегі; кемінде бір термоманометр; кемінде бір өтпелі төлке (редукциялық төлке); кемінде үш DN 15 бұрандалы фитингі; кемінде бір DN 15 жалғағыш муфтасы; кемінде екі сақтандырғыш клапан; және бір металл табақ (қалыңдығы кемінде 3 мм, өлшемі 1500x1500 мм).

22. Қазандық конструкциясында қолданылатын жылу алмастырғыш құбырлар ыстыққа төзімді және жіксіз болып келеді, бұл қазандықтың қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.

23. Қазандықтың негізі тікбұрышты пішінде; оның алдыңғы және артқы жақтары су қаптамасынан тұрады.

24. Жану камерасының бүйір қабырғалары тік орналасқан және сыртқы жылу оқшаулағышы бар газ өткізбейтін тұтас құбырлардан жасалған; камераның жоғарғы ішкі бөлігі жартылай дөңгелек пішінді және оның үстінде тұтас құбырлар орналасқан.

25. Жану камерасының үстіндегі құбырлардың диаметрі үлкейтілген, бұл жылу тасымалдағыш сұйықтықтың көлемін арттырады; бұл металдың жанып кетуіне жол бермей, қазандықтың қызмет ету мерзімін ұзартады.

26. Тұтас құбырлардан жасалған экономайзер қазандықтың жоғарғы бөлігінің бүкіл ұзындығын қамтиды, сөйтіп тиімділік көрсеткішін 90%-ға дейін арттырып, ұқсас модельдерден озып түседі.

27. Экономайзердің үлкен диаметрлі құбырлары тазалауды қажет етпестен ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

28. Қазандықтың кепілдік мерзімі — 12 ай.

29. Орнату, бөлшектеу және жеткізу жұмыстары Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізуші сметалық құжаттамада көрсетілген барлық жұмысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес орындауы тиіс.