| ## Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | - Счетчик для учета холодной воды должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РК. с УСТАНОВКОЙ - Счетчик должен соответствовать требованиям Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Министра промышленности и строительства РК № 295 от 08.08.2025г. - ТА 4М40 марка - Диаметр условного прохода счетчика 40 мм. - Количество поставляемых счетчиков 1 шт. - Счетчик должен иметь импульсный выход. - Счетчик должен быть доукомплектован устройством дистанционной передачи данных (модем) для передачи данных - Счетчик должен иметь техническую документацию (паспорт), в которую прописываются метрологические и технические характеристики, сведения о первичной поверке, производителе и другая информация. - Метрологические характеристики счетчика должны соответствовать требованиям нормативно-технических актов РК, в частности СТ PK 2.561-2018 «Национальный стандарт Республики Казахстан. Счетчики для измерения холодной питьевой и горячей воды», СТ РК СТБ ИСО 4064-1-2009 «Измерение расхода воды в закрытых трубопроводах под полной нагрузкой. Счетчики холодной питьевой воды и горячей воды». - Метрологический класс точности счетчика – высокий метрологический класс с низким порогом чувствительности (класс С). - Счетчик должен быть с первичной поверкой, произведенной согласно СТ РК 2.86-2005 «Счетчики воды. Методика поверки». - Степень защиты корпуса счетчика и модема не ниже IP65. - Счетчик с устройством дистанционной передачи данных должен быть совместим и интегрирован с информационно-измерительной системой - Срок службы счетчика и модема должен быть не менее 10 лет. - Гарантийный срок эксплуатации счетчика не менее 12 месяцев со дня приобретения, гарантийный срок эксплуатации модема не менее 36 месяцев. - Счетчик должен выдержать давление воды до 1,6 Мпа. - Диапазон рабочих температур воды от +50С до +500С. - Температура окружающей среды от +50С до +550С. - Тип соединения должен быть резьбовым. ПЕРЕД ПОСТАВКОЙ СОГЛАСОВАТЬ ПО ФОТО 7 705 782 1969 РАйхан сапаргалиева - Доставка и УСТАНОВКА осуществляется Поставщиком. - Цена товара должна включать в себя расходы – стоимость счетчика, модема, доставка, монтаж, пусконаладочные работы и передача данных - Дату и время поставки и установка согласовать с Заказчиком, прием товара в рабочие дни. Товар в выходные дни, праздничные дни и после окончания рабочего дня не принимается. |
| --- | --- |