Қосымша 2
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

	№
	Атау
	
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Есепке алу құралдары көрсеткіштерін есептеу қызметтері (2026 ж. жылыту маусымында)
	Жылу есептеуіш құралдарына техникалық қызмет көрсету – қол қойылған күннен бастап келісім-шарттың барлық мерзімі ішінде жылу есептегіштерін жұмыс жағдайында ұстау үшін ағымдағы жөндеу жұмыстарының кешені.

Мердігер міндетті:
1.Ай сайын 2026 жылдың 15-нен 22-не дейін (жылыту маусымында) Көкшетау қаласы,  Рамазан Елебаев көшесі, 35 мекенжайында орналасқан жылу есептегіш құралдарының көрсеткіштерін алып, көрсеткіштерін талдап, жылумен жабдықтау мекемесіне тапсырсын.

2.Жылу есептегіштерін айына екі рет тексеріп, қажет болған жағдайда оларды өндірушіге қайтаруды қажет етпейтін шағын жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз.
3.Жылу есептегішінің диагностикасы. Диагностикаға мыналар жатады: ТВ1 және ТВ2 жылумен жабдықтау жүйелерінің параметрлері; аппараттық құрал; жылумен жабдықтау жүйесін қамтамасыз ететін сыртқы электр желісінде кернеудің болуы.

4.Жылумен жабдықтаушы кәсіпорынның жұмыс кестесіне сәйкес жылуды тұтыну режимін орнату және реттеу. Дроссельді саптаманы бөлшектеу, орнату және тазалау.

Тұтынушының сұранысы негізінде жылуды тұтынудың оңтайлы режимін орнату.

5.Ақаулықтарды жою және бағдарламалау. Сүзгілерді тазалау, экрандарды ауыстыру және қателерді жою. Температура сенсорларындағы сымдарды ауыстыру.
6.Жылу шығынының термиялық және гидравликалық есептеулерін орындау. Басқару клапандары мен жетектердің (жетектердің) күйі мен жұмысын қадағалау.

Қол режимінде клапандардың толық ашылуы мен жабылуын, тікелей әсер ететін электр жетектерінің жұмысын тексеріңіз.
Қауіпсіздік функциясын (бар болса) және клапанның толық жұмыс уақытын кемінде айына бір рет тексеріңіз.

7.Автоматтандырылған жылу станциясының (АЖС) жылу-механикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету. VTR температура бақылау блогын реттеу. VKSR отырғыш клапанын тазалау.
ATP реттеу. Сымсыз қосылым схемасын конфигурациялау. Жылу есептегішінің көрсеткіштерінің сандық журналын жүргізу (жылу энергиясын тұтыну, салқындатқыштың шығыны және температура);
8.Жеткізушіде сағаттық және тәуліктік есептегіш көрсеткіштерін мұрағаттау және есеп беру нысандарын құру үшін деректерді беру жабдығы және TEPLOSBOR бағдарламалық құралы болуы тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтініші бойынша веб-интерфейс арқылы жылу есептегіштерінің сағаттық және тәуліктік мұрағаттарына қашықтан қол жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті.
PN03.502, V1.1 сәйкес ISM (сәйкестендіру) функциясын қолдау. Қолдану: IM 153-4 PN интерфейс модулі ET200M станциясын қосуға арналған. Таратқыштың шығыс қуаты: 850/900 МГц жиілікте 2 Вт; 1800/1900 МГц жиілікте 1 Вт.

Мәліметтерді тасымалдау технологиялары: GPRS;
Жылу есепке алу аспаптары бағдарламасында анықталған ақауларды жедел (1-3 күн ішінде) жою, жылуды есепке алу жүйесінің қалыпты жұмыс жағдайын сақтауға бағытталған ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындау.
	Қызмет 
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Қызмет көрсету мерзімі: ай сайын 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін, жылыту маусымында.
Төлем шарттары: қызмет көрсету кезінде алдын ала төлем талап етілмейді.

Қызмет көрсету орны: Көкшетау қаласы, Рамазан Елебаев көшесі, 35

Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
	№
	Наименование
	Предоставление услуг
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Услуги по считыванию показаний приборов учета тепловой энергии 
(ежемесячно в течении отопительного сезона  2026г.)
	Техническое обслуживание теплосчетчиков представляет собой комплекс регламентных работ по поддержанию теплосчетчиков в работоспособном состоянии в течение всего срока заключенного договора с момента подписания.
Исполнитель обязан:

1.Каждый месяц с 15 по 22 число 2026 года (в течении отопительного сезона), снять показания теплосчетчиков по адресу г.Кокшетау, ул.Рамазана Елебаева, 35, произвести аналитическую обработку показаний и сдать показания в теплоснабжающую организацию.

2.Два раза в месяц производить осмотр теплосчетчиков, при необходимости произвести мелкий ремонт, не требующей отправки на завод изготовителя.

3.Диагностика тепловычислителя. К диагностике подвергаются: параметры систем теплоснабжения ТВ1 и ТВ2; аппаратная часть; наличие напряжения во внешней электросети, питающий ВС.

4.Настройка и корректировка режима теплопотребления на соответствие графика теплоснабжающей организации. Демонтаж, монтаж, чистка дроссельного сопла.

Настройка оптимального режима теплопотребления по заявке Заказчика.

5.Устранение неисправностей, программирование. Производить чистку фильтров с заменой сеток, устранение погрешности. Замена проводки на термодатчиках .
6.Выполнение теплотехнических, гидравлических расчетов теплопотребления. Выполнять контроль состояния и работы регулирующих клапанов и исполнительных механизмов (приводов) 
Производить проверку полного открытия и закрытия клапанов в ручном режиме, работа электрических приводов прямого действия. Производить проверку функции безопасности (если она присутствует) и времени полного хода клапана. не реже одного раза в месяц.

7.Техническое обслуживание тепломеханического оборудования автоматизированного теплового пункта (АТП). Наладка Блока терморегулирования ВТР. Прочистка седельного клапана ВКСР. Регулировка АТП. Настроить Беспроводную схему присоединения. Ведение цифрового журнала показаний счетчика тепла (потребления тепловой энергии, расхода и температуры теплоносителя);

8. Наличие у Поставщика оборудования для переноса данных, программного обеспечения ТЕПЛОСБОР для архивирования часовых и суточных показаний приборов, формирования отчетных форм. Поставщик обязан предоставить, по требованию Заказчика удаленный доступ к часовым и суточным архивам тепловычислителя через WEB-интерфейс. Поддержка функции ISM /идентификация/ в соответствии с руководством PNО№3.502, V1,1.Область применения Интерфейсный модуль IM 153-4 PN предназначен для подключения станции ЕТ200М. Выходная мощность передатчика: на частоте 850/900 MHz – 2 Вт;на частоте 1800/1900 MHz – 1 Вт.

Технологии передачи данных: GPRS;

      Оперативное (в течение 1-3 дней) устранение обнаруженных сбоев программы тепловычислителя, проведение регламентных работ, направленных на поддержку штатного рабочего состояния системы учета тепловой энергии
	Услуга
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   Сроки оказания услуги: ежемесячно в срок до 31.12.2026г. в течении отопительного сезона.
   Срок и условия оплаты: без предварительной оплаты по факту оказания услуги.
   Место оказания услуги: г.Кокшетау, ул.Рамазана Елебаева, 35
