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                                                                                                                                                                                      Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 
	№ р/с
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	«Қызылорда облысының білім басқармасының «Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің №21 «Алпамыс» бөбекжай-балабақшасы» КМҚК

ғимаратындағы  шатырлардың ағаш құрылымдарын (шатыр ішінде) оттан қорғайтын өңдеуге (сіңдіруге) техникалық қызмет көрсету.
	Жалпы ауданы 2184,05 м2 ағаш конструкциялар

Қазақстан Республикасының аумағында оттан қорғау құрамдарын қолдану мүмкіндігін растайтын құжаттарды ұсыну.286-тармақ "объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"техникалық регламентін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 16 Қаулысы.Отқа төзімді өңдеудің сапасы сынақ кезінде қорғалған ағаш массасының жоғалуы Snip R. K 2.02 7.30 тармағының 25% - ынан аспайтындай болуы керек.-05-2009

Ашық сұр түстің түсі улы емес, иісі жоқ, бір шаршы метрге ерітіндінің құрамы болуы керек.М беті 500 г ерітінді

Ерітінді 2-3 сағат ішінде әр қабатты кептіре отырып, кем дегенде екі қабатты қабаттарға жағыңыз.

Сіңірілген сүректі пайдалануда 1.

Оттан қорғау құрамының ерітіндісі пайдаланылатын оттан қорғау құрамының техникалық паспортында көрсетілген пропорцияларды сақтай отырып, тапсырыс берушінің қатысуымен дайындалуы тиіс.

Жұмыс сапасын бақылау; БҚПҒЗИ-дың п4 талаптарына сәйкес (ағашты оттан қорғау тәсілдері мен құралдары; басшылық. Қайта өңделген және толықтырылған-М: ВНИИПО,1998) сіңдіргіш құрамдармен беттік өңдеу сапасын жоңқаның жанғыштығы бойынша бағалау керек.ол үшін ағаштың отқа төзімді бетінің бірнеше жерде (4-өткір пышақпен қалыңдығы 1 мм-ден аспайтын қырыну алынады. жақсы сіңдірілген ағаш чиптерін(өңделген жағынан)сіріңке жалынымен жағу кезінде ол жанбауы керек 

Өрт қадағалау қызметкерінің қатысуымен орындалған жұмыстар актісін беру.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТАЛАБЫ:

1. Сіңдіру актісі

2. Сіңдіру ХАТТАМАСЫ

3. Талдау

4. Сіңдіру құрамы

5. Калькуляция

6. Сіңірмелеуді сынау хаттамасы

7. Сіңдіру зертханалық сынақтары

8. Сәйкестік сертификаттары

9. Шарт



Приложение 2 к Договору 

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	   Техническое обслуживание огнезащитной обработки (пропитка) деревянных конструкций крыш (внутри чердака) в зданий КГКП «Ясли-детский сад №21 «Алпамыс» отдела образования Казалинскому району» Управления образования Кызылординской области 

	 Деревянные конструкции общей площадью – 2184,05 м2

Предоставить документы, подтверждающие возможность применения огнезащитных составов на территории Республики Казахстан.п.286 Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16 об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов».Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы защищенной древесины при испытании не превышала 25% п.7.30 СНиП Р.К 2.02.-05-2009

Цвет светло-серого не токсичен, не имел запаха должен быть состав раствора на один кВ.м поверхностями 500 г раствора

Раствор наносить послойно не менее двух слоев с просушкой каждого слоя в течения 2-3 часов.

В эксплуатации древесины, пропитанной ЩИН 1.

Раствор огнезащитного состава должен быть приготовлен в присутствии заказчика с соблюдением пропорций указанных в техническом паспорте используемого огнезащитного состава.

Контроль качества работы; В соответствии с требованиями п4 рук-во ВНИИПО (способы и средства огнезащиты древесны; Руководство. Переработанное и дополненное -М:ВНИИПО,1998)качество поверхностной обработки пропиточными составами следует оценивать по горючести стружки.для этого огнезащищенной поверхности древесины в нескольких местах (4-острым ножом снимается стружка толщиной не более 1мм. При поджигании стружки хорошо пропитанной древесины(с обработанной стороны)пламенем спички она не должна гореть 
Передача Акта выполненных работ при присутсвии сотрудника пожарного надзора.

ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА:

1.
Акт пропитки

2.
Протокол пропитки

3.
Анализ

4.
Состав пропитки

5.
Калькуляция

6.
Протокол испытания пропитки

7.
Лабораторные испытания пропитки

8.
Сертификаты соответствия

9.
Договор


