Техническая спецификация

Цель закупаемых услуг:

Испытание электроустановок осуществляется с целью определения состояния изоляции кабельных линий, исправности электроустановок  и не допущения пожара.

Услуги оказываются в соответствии с «Правилами пожарной безопасности», утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан 30 марта 2015 года № 246. 

Форма завершения:

По окончании испытаний и обследования поставщик выдает Технический отчет и Заключение энергетической экспертизы. 

Общие положения:

Услуги оказываются  в условиях бесперебойной работы садика. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией оказания услуг, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала.
Оказание услуг и выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе садика или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций действующих на объекте производства работ Заказчика.

Услуги по испытаниям и обследованию должны выполняться с учетом требований, установленными законодательством РК в данной сфере деятельности.

Поставщик должен предоставить следующие документы:

1. Технический отчет:

-
Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабелей;

-
Измерение сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим устройством;

-
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства здания;

-
Измерения сопротивления петли «фазный-нулевой провод»

-  испытание диэлектрических перчаток и бот.

- Заключения энергетической экспертизы по проведенным испытаниям.

Технический отчёт минимально должен включать следующие разделы:

1. Титульный лист;

2. Список технической документации;

3. Копия свидетельства о  электролаборатории;

4. Протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования;

5. Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей; 

6. Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;

7. Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющих устройств здания;

8. Протокола по испытанию диэлектрических перчаток и бот.
9. Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с приложением копий действующих сертификатов о поверке приборов (средств измерений);

10. Заключение энергетической экспертизы по каждому измерению.

Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства РК об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнитель или лицо его заменяющее.

Услуги  по испытаниям, измерениям должны проводиться аккредитованной электротехнической лабораторией с соблюдением всех правил «Правила устройств электроустановок РК», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок РК», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РК». 

Сатып алынатын қызметтердің мақсаты:

Электр қондырғыларын сынау кабельдік желілерді оқшаулау жағдайын, Электр қондырғыларының жарамдылығын анықтау және өртке жол бермеу мақсатында жүзеге асырылады.

Қызметтер Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігі қағидаларына" және Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 бұйрығымен бекітілген "тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларына" сәйкес көрсетіледі. 

Аяқтау нысаны:

Сынақтар мен зерттеп-қарау аяқталғаннан кейін өнім беруші техникалық есеп пен энергетикалық сараптаманың қорытындысын береді. 

Жалпы ережелер:

Қызметтер балабақшаның үздіксіз жұмысы жағдайында көрсетіледі. Қызмет көрсету технологиясына сәйкес электр қондырғысын және/немесе оның бөліктерін жұмыстан шығару/кернеуді алу қажет болған жағдайда көрсетілген іс-әрекеттер Тапсырыс берушімен немесе әкімшілік-техникалық персонал арасынан оның уәкілетті өкілімен келісу бойынша жүргізіледі.

Қызмет көрсету және жұмыстарды орындау балабақшаның жұмысына кедергі келтірмеуі немесе қолайсыздықтар туғызбауы немесе Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне қауіп төндірмеуі тиіс. Орындаушы, оның қызметкерлері мен өкілдері қолданыстағы ішкі тәртіп ережелерін, бақылау-өткізу режимін, Тапсырыс берушінің жұмыс өндірісі объектісінде қолданылатын ішкі ережелер мен нұсқаулықтарды сақтауға міндетті.

Сынау және тексеру жөніндегі қызметтер осы қызмет саласындағы ҚР заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып орындалуға тиіс.

Жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы керек:

1. Техникалық есеп:

- Электр сымдары мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу;

- Электр жабдығының жерге тұйықтау құрылғысымен металл байланысының кедергісін өлшеу;

- Ғимараттың жерге тұйықтау құрылғысының токтың ағуына кедергісін өлшеу;

- "Фазалық-нөлдік сым"ілмегінің кедергісін өлшеу

- диэлектрлік қолғаптар мен боттарды сынау.

- Өткізілген сынақтар бойынша энергетикалық сараптаманың қорытындысы.

Техникалық есеп ең аз дегенде келесі бөлімдерді қамтуы керек:

1.
Титул парағы;

2.
Техникалық құжаттаманың тізімі;

3.
Электр зертханасы туралы куәліктің көшірмесі;

4.
Жерге тұйықтағыштар мен электр жабдығының жерге тұйықталатын элементтері арасындағы тізбектің болу ХАТТАМАСЫ;

5.
Сымдардың, кабельдердің оқшаулау кедергісін тексеру хаттамасы; 

6.
Қорғаныс аппараттарының сипаттамаларымен және қорғаныс өткізгіштерінің үздіксіздігімен" фаза – нөл " тізбегінің параметрлерін келісуді тексеру хаттамасы;

7.
Ғимараттың жерге тұйықтағыштары мен жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін тексеру хаттамасы;

8.
Диэлектрис қолғаптары мен боттарды сынау жөніндегі хаттама.

9.
Аспаптарды (өлшеу құралдарын)салыстырып тексеру туралы әрекет ететін сертификаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, қолданылатын сынау жабдығы мен өлшеу құралдарының тізбесі;

10.
Әрбір өлшем бойынша энергетикалық сараптаманың қорытындысы.

Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша нормалар мен қағидаларды сақтау:

Объектіде жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормалар мен қағидаларды сақтау үшін жауапкершіліктің барлық толықтығы орындаушыға жүктеледі. Жұмыстарды ұйымдастыру және орындау Қазақстан Республикасының Еңбекті қорғау туралы заңнамасын, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілер түрлерінің тізбесінде белгіленген өзге де нормативтік құқықтық актілерді сақтай отырып жүзеге асырылуға тиіс. Объектідегі өрт қауіпсіздігі, өртке қарсы іс-шараларды уақтылы орындау, Өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз ету үшін Орындаушы басшысы немесе оны алмастыратын тұлға дербес жауапты болады.

Сынақтар, өлшеулер бойынша қызметтерді "ҚР электр қондырғылары құрылғыларының ережелері", "ҚР Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері", "ҚР Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану ережелері"барлық ережелерін сақтай отырып, аккредиттелген электр техникалық зертхана жүргізуі тиіс.
