Техническую спецификацию 

 «Услуги по обеспечению пожарной безопасности»

1. Монтаж системы оповещения о пожаре 
2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации
3. Перезарядка порошковых огнетушителей  
4. Обслуживание наружных и внутренних пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений./ протокол испытаний
5. Обработкой деревянных конструкции

Потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.Наличие разрешения (уведомления) на оказания услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

	№ п/п
	Наименование разрешения (уведомления)

	1
	Аттестат аккредитации на выполнение работ по аудиту в области пожарной безопасности

	2 
	Имеет Авторская права для обучения пожарно-техничекую минимума 



Материальные ресурсы:
	№ п/п
	Наименование материальных ресурсов
	Количество

	1
	Комплект спецодежды общего назначения (брюки, полукомбинезон, средства защиты рук, куртка) 

	10 шт.

	2
	Фонарь 

	2 шт.

	3
	Рация с портативная цифроаналоговая 

	4 шт.

	4
	Аэрозоль имитации задымленности 

	2 шт.

	5
	Тестер для аккумуляторной батареи 

	1 шт.

	6
	Индикатор напряжения 

	1 шт.

	7
	Набор электромонтажного инструмента 

	1 компл.

	8
	Стремянка 
	2 шт.



	
№
	Наименование
	Кол-во шт.м.

	Монтаж системы оповещение о пожаре

	1.
	Приемно-контрольный прибор Рокот 
	шт.

	2.
	Динамик настенный 
	шт. 

	3.
	ШВВП 2х0,8 мм
	м.

	4.
	Разработка пректной документации
	услуга

	5
	Монтажные работы
	услуга



Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации представляет собой комплекс регламентных работ по поддержанию в работоспособном состоянии в течение всего срока, указанного в заключенном договоре. 
	Независимо от качества монтажа и бережной эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, под влиянием различных внешних факторов происходит старение и загрязнение оборудования и, как следствие, всевозможные сбои в работе системы автоматической пожарной сигнализации. Вместе с этим Заказчику оказывается любая техническая помощь, консультации и обучение персонала, а также настройка оборудования автоматической пожарной сигнализации. В свою очередь, услуга подразумевает замену оборудования, которое вышло из строя из-за брака при производстве или некорректной установки (причина определяется специалистами, на основании чего делается соответствующий акт) за счет Поставщика.
2. В ежемесячную проверку автоматической пожарной сигнализации входит: проверка работоспособности системы, нахождение неполадок и их устранения, замена вышедшего из строя оборудования За счет Поставщика, проверка основного и резервного источника питания, профилактические и диагностические работы. 

 Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации  включает:
· устранение неисправностей (текущий ремонт, и ремонт с заменой запчастей либо вышедшее из строя оборудования);
· ремонт и замену не работоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов системы автоматической пожарной сигнализации  на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым;
· принятие мер и выдачу рекомендаций по ремонту, устранению сбоев в работе системы;
· оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации объекта;
· плановый контроль работы аппаратуры осуществляется ежемесячно;
· более обширные работы по предотвращению и устранению неисправностей должны производиться ежемесячно;
· принять на себя работы по техническому обслуживанию ремонту и установке автоматической пожарной сигнализации на объекте Заказчика
4. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации включает следующие виды регламентных работ:

Ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации :

	Ремонт и внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: коммутационных центров и источников питания. Тестирование оборудования на работоспособность
· очистка, подпайка, ремонт, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность;
· очистка оборудования от пыли и грязи;
· замер величины питающего напряжения всех компонентов системы автоматической пожарной сигнализации  .
· очистка внутренней поверхности автоматической пожарной сигнализации  и рабочих станций пользователей;
· проверка функционирования системы автоматической пожарной сигнализации    на резервном питании.
5. Мероприятия, направленные на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации , проводятся в рамках двухсторонних договорных отношений между Заказчиком и Исполнителем. Перед подписанием Договора Стороны проводят обследование Объекта, целью которого является определение состава системы автоматической пожарной сигнализации, технического состояния системы, соответствие проводимых монтажных работ с проектной документацией. Результаты работы комиссии могут оформляться в виде Акта первичного обследования, в котором указывается состав системы, отражается соответствие (несоответствие) смонтированного оборудования спецификации согласно проектной документации, выдаются рекомендации  по модернизации системы автоматической пожарной сигнализации  .
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Техническое обслуживание системы проводится в сроки, оговоренные с Заказчиком и согласно графику проведения работ, утвержденного  Заказчиком, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов.

- В случае аварий время реагирования составляет- 1 час , а устранение неполадки производится за максимально короткое время.
Инструктаж персонала по работе с оборудованием автоматической пожарной сигнализации.                   

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
по лабораторному испытанию по определению качества огнезащитной обработки

1. Согласно требованиям п.274 Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности", утвержденного приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23.06.2017 года №439, «Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться в сроки, указанные в технической документации или не реже одного раза в год с составлением протокола испытаний». 
2. Для подтверждения соответствия продукции потенциальный поставщик к технической спецификации должен приложить/предоставить копии Аттестата аккредитации организации. 
3. При выполнении испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкции обработанных пропиточными составами, необходимо применить по признакам воспламенения образцов материалов в результате воздействия пламени горелки. 
5. При выполнении испытания качества огнезащитной обработкой деревянных конструкции составляются акт отбора образцов объекта огнезащиты, протокола проведенных испытаний, где указывается: марка пропиточного состава, общая площадь обработки, следующий срок обработки, подпись начальника подразделения, заверенные печатью с обеих сторон, акт сдачи-приемки в эксплуатацию по испытанию качества огнезащитной обработки, акт выполненных услуг, где указывается: наименование поставщика услуг, адрес и банковские реквизиты, № и дата договора, дата исполнения, представители услугодателя. 
6. Перед отбором образцов проводится осмотр обработанных огнезащитным составом материалов и конструкций, с целью определения соответствия внешнего вида требованиям технической документации. Отбор образцов проводится в местах, преимущественно равномерно расположенных по площади объекта огнезащиты, с различных типов конструкций (стропила, обрешетка и др.), а также в местах, качество обработки которых вызывает сомнения. Для отбора образцов используется доступный режущий инструмент. Место отбора образца и сам образец маркируются идентичным номером, нанесенным на белый фон, что фиксируется с применением фотосъемки. 
7. Образец должен представлять собой поверхностный слой огнезащищенной древесины (стружку) длиной от 50 до 60 мм, шириной от 25 до 35 мм, толщиной от 1,5 до 2,5 мм. В случае отклонения размеров снятой стружки от требуемых допускается доведение размеров до получения требуемой толщины путем стачивания части образца со стороны, не подвергавшейся огнезащитной обработке, а также обрезание кромок для придания образцу прямоугольной формы. Количество отобранных образцов должно составлять не менее четырех с каждых 1000 м2 огнезащищенной поверхности объекта (здания) или со всего объекта, если площадь обработки меньше 1000 м2. 
8. Контроль качества огнезащитной обработки древесины осуществляется в соответствии п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009. Перед отбором образцов проводится осмотр обработанных огнезащитных составов материалов и конструкций с целью определения соответствия. 



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг «Перезарядка огнетушителей»

В соответствии с требованиями п. 1032 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Требования к выполнению работ и услуг: 
1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей. 
2. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя; 
3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте; 
4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей; 
5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресам _______________ 						 
6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен составить дефектный акт огнетушителей.
7. Потенциальный поставщик должен предоставить документы Заказчику собственного автотранспорта для отгрузки и доставки огнетушителей. 

8. В случае поломки пожарной сигнализации или подачи голосового сигнала необходимо в течение 2 часов приехать для контроля работы и устраниние неисправности.Частный предприниматель должен иметь офис в районе. 
