ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіштеріне техникалық қызмет көрсету және оларды қайта зарядтау жөніндегі техникалық ерекшелік
1. Сатып алу туралы мәліметтер
	Өріс
	Мәні

	Тапсырыс берушінің атауы
	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Өнеркәсіп комитетінің «Ұлттық технологиялық болжау орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, БСН 990340011406

	Сатып алу нысанасының түрі
	қызмет

	ТЖҚ БНА коды
	801019.000.000005

	ТЖҚ БНА бойынша атауы
	Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

	Қызметтің атауы
	ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіштеріне техникалық қызмет көрсету және оларды толық қайта зарядтау

	Өлшем бірлігі
	қызмет

	Саны
	12 қызмет — әрбір өрт сөндіргішке бір қызметтен

	Өрт сөндіргіштерді қабылдау және қайтару орны
	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғылы, 191

	Қызмет көрсету мерзімі
	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде


2. Қызмет көрсету объектісі және мақсаты
Қызмет көрсету объектісі — өрт сөндіру ұнтағының номиналды массасы 5 кг болатын, корпусына ығыстырушы газ алдын ала айдалған ОП-5 үлгісіндегі 12 тасымалды ұнтақты өрт сөндіргіш.
Қызметтің мақсаты — техникалық қызмет көрсету, ұнтақ зарядын толық ауыстыру және жұмысқа қабілеттілігін тексеру арқылы одан әрі пайдалануға жарамды әрбір өрт сөндіргішті жұмысқа жарамды күйге келтіру.
Жұмыстар Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы міндетті талаптарына, ҚР СТ 1487-2006 «Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалану талаптары» стандартына және нақты өрт сөндіргішті дайындаушының пайдалану құжаттамасына сәйкес орындалады.
3. Әрбір өрт сөндіргіш бойынша қызметтің құрамы
Әрбір өрт сөндіргіш бойынша Орындаушы осы бөлімнің 1–3-тармақтарында көзделген әрекеттерді орындауға міндетті. 4–11-тармақтарда көзделген әрекеттер өрт сөндіргішке техникалық қызмет көрсетуді жалғастыру мүмкіндігі расталғаннан кейін орындалады:
1. Өрт сөндіргішті қабылдау, бұл ретте оның маркасын, бар болса зауыттық нөмірін және сыртқы жай-күйін тіркеу.
2. Корпусты, бекіту-іске қосу құрылғысын, қысым индикаторын, жеңін немесе саптамасын, сақтандырғыш сұққышын (чекасын), пломбасын және таңбалануын сырттай қарап-тексеру.
3. Өрт сөндіргіштің таңбалануы мен дайындаушының пайдалану құжаттамасы бойынша қызмет ету мерзімін және кезекті техникалық куәландыру мерзімін тексеру.
4. Бұрынғы ұнтақ зарядын толығымен алып тастау, өрт сөндіргішті бөлшектеу, корпустың ішін тазалау және қарап-тексеру.
5. Корпустың, бекіту-іске қосу құрылғысының және қосылыстардың герметикалығын тексеру.
6. Егер тиісті сынақ мерзімі келген болса немесе қарап-тексеру нәтижелері бойынша стандарттау жөніндегі құжаттарға және дайындаушының құжаттамасына сәйкес қажеттілігі анықталса, корпустың беріктігін гидравликалық сынау және герметикалығын пневматикалық сынау.
7. Бекіту-іске қосу құрылғысын, қысым индикаторын, жеңін немесе саптамасын қарап-тексеру, тазалау және олардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
8. Дайындаушы белгілеген мөлшерде өрт сөндіргішке үйлесімді жаңа өрт сөндіру ұнтағымен толық толтыру; ОП-5 үшін зарядтың номиналды массасы 5 кг құрайды.
9. Корпусты дайындаушы көздеген жұмыс қысымына дейін ығыстырушы газбен толтыру және газдың ағып кетпеуін бақылау.
10. Жарамды сақтандырғыш сұққыш пен пломбаны орнату және сервистік таңбалауды салу.
11. Жиналған өрт сөндіргішті бақылап тексеру және орындалған қызмет көрсету туралы құжаттарды дайындау.
Қызмет құнына өрт сөндіру ұнтағы, ығыстырушы газ, пломба, сақтандырғыш сұққыш, тығыздағыш элементтер, сервистік таңбалау және осы техникалық ерекшеліктің 3-бөлімінде көзделген жұмыстарды орындау үшін тікелей қажетті өзге де шығыс материалдары кіруге тиіс.
4. Ақаулар және жөндеу шектері
1. Корпусты, бекіту-іске қосу құрылғысын, қысым индикаторын, жеңін немесе саптамасын ауыстыру сатып алу нысанасына кірмейді.
2. Қауіпсіз қайта зарядтауға немесе одан әрі пайдалануға кедергі келтіретін ақау анықталған жағдайда Орындаушы тиісті өрт сөндіргіш бойынша жұмыстарды тоқтата тұрады және ақау актісін ресімдейді.
3. Ақау актісінде өрт сөндіргіштің сәйкестендіру мәліметтері, анықталған ақау, тексеру немесе сынау нәтижесі және одан әрі қызмет көрсету мүмкіндігі туралы қорытынды көрсетіледі.
4. Осы техникалық ерекшелікте көзделмеген жұмыстар мен қосалқы бөлшектер сатып алу нысанасына кірмейді және жасалған шарт шеңберінде орындалмайды. Қосалқы бөлшектерді сатып алу немесе қосымша жұмыстарды орындау қажеттілігін Тапсырыс беруші бөлек ресімдейді.
5. Қызмет көрсетуге жарамсыз деп танылған өрт сөндіргіш бойынша қызмет қабылданбайды және оған ақы төленбейді. Мұндай өрт сөндіргіш ақау актісімен бірге Тапсырыс берушіге қайтарылады.
5. Орындаушыға және жұмыстарды ұйымдастыруға қойылатын талаптар
1. Орындаушыда ұнтақты өрт сөндіргіштерге қауіпсіз қызмет көрсету және оларды қайта зарядтау үшін қажетті персонал, жабдық және үй-жай болуға тиіс.
2. Өрт сөндіру ұнтағы мен қолданылатын материалдар өрт сөндіргіштердің мақсатына сәйкес келуге тиіс. Олардың сапасы мен міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар болуы тиіс.
3. Өрт сөндіргіштерді Тапсырыс берушіден әкету, тиеу, тасымалдау, түсіру және көрсетілген мекенжайға қайтару Орындаушының күшімен және есебінен жүзеге асырылады.
4. Өрт сөндіргіштерді Орындаушыға беру және Тапсырыс берушіге қайтару кезінде олардың саны, маркасы және бар болса зауыттық нөмірлері көрсетілген қабылдау-тапсыру актілері ресімделеді.
5. Орындаушы қабылданған өрт сөндіргіштер Тапсырыс берушіге қайтарылғанға дейін олардың сақталуына жауапты болады.
6. Нәтижеге қойылатын талаптар
Қызмет көрсетілгеннен кейін қабылданатын әрбір өрт сөндіргіш мынадай талаптарға сәйкес келуге тиіс:
1. Корпус пен тораптарда қауіпсіз пайдалануға кедергі келтіретін зақымдар жоқ.
2. Өрт сөндіргіш дайындаушы белгілеген мөлшерде үйлесімді ұнтақпен толық толтырылған.
3. Жұмыс қысымы дайындаушының құжаттамасына сәйкес келеді; жарамды қысым индикаторының тілі жұмыс аймағында орналасқан.
4. Ығыстырушы газдың ағып кетуі жоқ.
5. Бекіту-іске қосу құрылғысы, жең немесе саптама жарамды және сенімді бекітілген.
6. Сақтандырғыш сұққыш пен пломба орнатылған.
7. Қызмет көрсету күні, орындалған жұмыстардың түрі, Орындаушының атауы және келесі жоспарлы қызмет көрсету немесе қайта зарядтау күні көрсетілген оқуға жарамды сервистік таңбалау салынған.
8. Өрт сөндіргішті Орындаушыға беру кезінде болған және оқуға жарамды зауыттық таңбалау мен қолдану жөніндегі нұсқаулық сақталған және бұрынғыдай оқуға жарамды.
7. Қызмет нәтижелері бойынша құжаттар
Орындаушы Тапсырыс берушіге мыналарды береді:
1. Көрсетілген қызметтер актісі, онда нақты қызмет көрсетілген өрт сөндіргіштердің саны жазылады.
2. Өрт сөндіргіштерді қайтару актісі.
3. Әрбір бірлік бойынша маркасы, бар болса зауыттық нөмірі, жұмыстардың күні мен түрі, өрт сөндіру ұнтағының маркасы, тексеру нәтижелері, келесі қызмет көрсету немесе қайта зарядтау күні және Орындаушы туралы мәліметтер көрсетілген техникалық қызмет көрсету ведомосы немесе журналы.
4. Техникалық қызмет көрсету және қайта зарядтау жұмыстарын қауіпсіз орындау мүмкін болмайтын әрбір бірлікке ақау актісі.
5. Қолданылған өрт сөндіру ұнтағының сапасы мен міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың көшірмелері не олардың атауы, нөмірі, берілген күні және берген ұйым туралы мәліметтер.
8. Қабылдау тәртібі
Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші:
1. Өрт сөндіргіштердің нақты санын, маркаларын және зауыттық нөмірлерін қабылдау-тапсыру актілерімен салыстырады.
2. Әрбір өрт сөндіргіштің жиынтықтылығын, корпусы мен тораптарының бүтіндігін, сақтандырғыш сұққышының, пломбасының және сервистік таңбалауының болуын тексереді.
3. Қысым индикаторы тілінің жұмыс аймағында орналасуын тексереді.
4. 7-бөлімде көзделген құжаттардың болуын тексереді.
5. Ақау актілерімен қайтарылған өрт сөндіргіштерді бөлек есепке алады.
Қызмет осы техникалық ерекшелікке сәйкес келетін, нақты қызмет көрсетілген өрт сөндіргіштер бойынша қабылданады. Көрсетілген қызметтің осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздігі актімен тіркеледі және Орындаушы оны Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде өз есебінен жояды.
9. Кепілдік
Орындалған жұмыстарға және Орындаушы орнатқан шығыс материалдарына кепілдік мерзімі көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы жұмыстарды тиісінше орындамаудан немесе сапасыз материалдарды қолданудан туындаған кемшіліктерді Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде қосымша ақысыз жояды.
Кепілдік қабылдаудан кейін өрт сөндіргішті қолдану, пайдалану шарттарын бұзу, механикалық әсер ету немесе үшінші тұлғалардың араласуы салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.
10. Қабылдаудан бас тарту негіздері
Тиісті өрт сөндіргіш бойынша қызмет мына мән-жайлардың кемінде біреуі болған кезде қабылданбайды:
– тиісті өрт сөндіргіш үшін 3-бөлімде көзделген жұмыстар орындалмаған;
– қызмет көрсету нәтижелері бойынша міндетті құжаттар жоқ;
– жұмыс қысымы дайындаушының құжаттамасына сәйкес келмейді немесе қысым индикаторының тілі жұмыс аймағынан тыс орналасқан;
– конструкцияда көзделген тораптар, сақтандырғыш сұққыш, пломба немесе сервистік таңбалау жоқ не жарамсыз;
– газдың ағып кетуі, корпустың зақымдануы немесе қауіпсіз пайдалануға кедергі келтіретін өзге жай-күй анықталған;
– қолданылған өрт сөндіру ұнтағы өрт сөндіргіштің мақсатына сәйкес келмейді немесе оның сапасы расталмаған;
– Орындаушының әрекеттері салдарынан зауыттық таңбалау немесе қолдану жөніндегі нұсқаулық жоғалған не оқуға жарамсыз болған;
– осы техникалық ерекшеліктің міндетті талаптарына өзге де сәйкессіздік анықталған.
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