ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
​на выполнение работ по установке и подключению кондиционеров (из материала Заказчика)
​1. Общие сведения и объем работ
​Наименование работ: Работы по установке, монтажу, подключению к электросети и пусконаладке кондиционеров (сплит-систем).  
​Количество: 1 (один) штук.  
​Условия поставки оборудования: Оборудование (кондиционеры/сплит-системы) предоставляется Заказчиком.  
​Место выполнения работ: Помещения (кабинеты) Заказчика, согласно согласованию.  
​2. Требования к монтажным работам и расходным материалам Поставщика
​Поставщик выполняет все работы «под ключ» с использованием собственных расходных материалов, инструментов и оборудования.  
​Расходные материалы и комплектующие Поставщика:
​Медные трубы фреонопровода в теплоизоляционной флекс-оболочке (длина трассы — до 5 метров на каждый кондиционер);
​Дренажный шланг для отвода конденсата;
​Кронштейны металлические (с антикоррозийным покрытием) и комплект анкеров/дюбелей для надежного крепления наружного блока на фасаде/стене;
​Межблочный и сетевой электрический кабель требуемого сечения;
​Кабель-канал (короб) пластиковый декоративный белого цвета (для аккуратной прокладки трассы внутри помещения);
​Силовая розетка / автоматический выключатель (при необходимости прямого подключения).  
​Порядок и правила выполнения работ:
​Согласовать с Заказчиком точные места установки внутренних и наружных блоков в кабинетах до начала монтажа.  
​Выполнить бурение технологических отверстий в капитальных/кирпичных стенах для прокладки межблочной трассы.
​Обеспечить полную герметизацию и гидроизоляцию технологических отверстий после прокладки трассы.
​Надежно закрепить внутренние и внешние блоки с соблюдением всех строительных и технологических норм.
​Обязательное вакуумирование фреоновой магистрали перед запуском системы.
​Подключить кондиционеры к электросети Заказчика с соблюдением правил техники безопасности и ПУЭ.  
​Провести пусконаладочные работы и тестирование оборудования во всех рабочих режимах (охлаждение, обогрев).
​По завершении работ Поставщик обязан произвести уборку места проведения работ, убрать и вывезти весь строительный мусор и упаковку.
​3. Требования к Поставщику и безопасности
​Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм.
​Поставщик несет полную ответственность за сохранность передаваемого оборудования Заказчика и отделки помещений во время проведения монтажа.
​4. Гарантийные обязательства
​Гарантийный срок на выполненные монтажные работы и расходные материалы Поставщика: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.
​При выявлении утечки фреона или неисправностей, вызванных некачественным монтажом или расходными материалами, Поставщик обязуется устранить их за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обращения Заказчика.
Техникалық сипаттама
кондиционерлерді орнату және қосу бойынша жұмыстарды орындауға (Тапсырыс берушінің материалынан)
1. Жалпы мәліметтер және жұмыс көлемі
Жұмыс атауы: кондиционерлерді (сплит-жүйелерді) орнату, монтаждау, электр желісіне қосу және іске қосу бойынша жұмыстар.  
[bookmark: _GoBack]Саны: 1 (бір) дана.  
Жабдықты жеткізу шарттары: жабдықты (кондиционерлер/сплит-жүйелер) Тапсырыс беруші ұсынады.  
Жұмыстарды орындау орны: Тапсырыс берушінің үй-жайлары (кабинеттері) келісімге сәйкес.  
2. Жеткізушінің монтаждау жұмыстары мен шығын материалдарына қойылатын талаптар
Жеткізуші барлық жұмыстарды өзінің шығын материалдарын, құралдары мен жабдықтарын қолдана отырып "кілтпен" орындайды.  
Жабдықтаушының шығын материалдары мен компоненттері:
Жылу оқшаулағыш флекс қабығындағы фреонөткізгіштің мыс құбырлары (жолдың ұзындығы әр кондиционерге 5 метрге дейін);
Конденсатты ағызуға арналған дренажды шланг;
Сыртқы блокты қасбетке/қабырғаға сенімді бекітуге арналған металл кронштейндер (коррозияға қарсы жабыны бар) және якорь/дубль жиынтығы;
Қажетті қиманың блокаралық және желілік электр кабелі;
Кабель-арна (қорап) ақ түсті пластикалық сәндік (үй-жайдың ішіндегі жолды ұқыпты төсеу үшін);
Қуат розеткасы / ажыратқыш (тікелей қосылу қажет болса).  
Жұмыстарды орындау тәртібі мен ережелері:
Орнату басталғанға дейін кабинеттерде ішкі және сыртқы блоктарды орнатудың нақты орындарын Тапсырыс берушімен келісу.  
Блокаралық жолды төсеу үшін күрделі / кірпіш қабырғаларда технологиялық тесіктерді бұрғылау.
Трассаны төсегеннен кейін технологиялық тесіктердің толық тығыздалуын және гидрооқшаулануын қамтамасыз ету.
Барлық құрылыс және технологиялық нормаларды сақтай отырып, ішкі және сыртқы блоктарды сенімді түрде бекітіңіз.
Жүйені іске қоспас бұрын фреон магистралін міндетті түрде вакуумдау.
Кондиционерлерді Тапсырыс берушінің электр желісіне қауіпсіздік және ПУ ережелерін сақтай отырып қосыңыз.  
Барлық жұмыс режимдерінде (салқындату, жылыту) жабдықты іске қосу-баптау жұмыстарын және тестілеуді жүргізу.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші жұмыс жүргізілетін жерді тазалауға, барлық құрылыс қоқыстары мен қаптамаларын алып тастауға және әкетуге міндетті.
3. Жеткізушіге және қауіпсіздікке қойылатын талаптар
Жұмыстарды қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және санитарлық нормалар ережелерін сақтай отырып, білікті қызметкерлер орындауы керек.
Жеткізуші тапсырысшының берілетін жабдығының сақталуына және монтаждау кезінде үй-жайларды әрлеуге толық жауапты болады.
4. Кепілдік міндеттемелері
Жеткізушінің орындалған монтаждау жұмыстары мен шығыс материалдарына кепілдік мерзімі: орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай.
Фреонның ағып кетуі немесе сапасыз монтаждау немесе шығын материалдарынан Туындаған ақаулар анықталған кезде Өнім беруші оларды Тапсырыс беруші жүгінген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өз есебінен жоюға міндеттенеді.
