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Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі

	№ р/с
	Жұмыс атауы
	Техникалық сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Қызметтерді орындау орны

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	желдету жылыту үшін жиілікті реттейтін айналым сорғысын ауыстыру бойынша жұмысы
	1. Орындалатын жұмыстардың атауы мен мақсаты
* Жұмыс атауы: ақаулы бөлшектеу және Wilo Stratos 80/1-12 (немесе толық аналогы) қуатын электронды (жиілікті) реттейтін жаңа жоғары тиімді айналым сорғысын монтаждау.
* Жұмыстың мақсаты: жылыту / жеткізу желдету тізбегінде салқындатқыштың үздіксіз айналымын қамтамасыз ету, берілген қысымның төмендеуін қолдау, жиілікті басқару арқылы КИПиА жүйесінің энергия тұтынуын азайту.
2. Жеткізілетін Жабдықтың техникалық сипаттамалары
Орнатылған сорғы жаңа болуы керек және келесі зауыттық параметрлерге ие болуы керек:
Спецификация параметрі мән / талап
Ротордың түрі "дымқыл" ротор (бессальниковый, төмен шу)
Номиналды қосылу диаметрі фланецті қосылым DN 80
Монтаждау (габариттік) ұзындығы 360 мм
Максималды бас 12.7 метр (1.27 бар)
Максималды шығын (өнімділік) 62 – 66.6 м3/сағ дейін
Номиналды корпус қысымы (PN) аралас фланец PN 6 / PN 10
Жұмыс ортасының температура диапазоны -10 °C-тан +110 °C-қа дейін (сулы ерітінділер, гликоль) 
Электр желісінің параметрлері бір фазалы, 1~230В, 50/60 Гц
Қуат тұтыну (P₁) реттелетін, 40-тан 1550 Ваттқа дейін
Корпусты қорғау / оқшаулау класы IP x4d / F класынан төмен емес
Жиілікті реттеу режимдері Δ p-c (тұрақты), Δ p-v (айнымалы), Δ P-T (температура)
Автоматтандыру интерфейстері BMS интеграциясын қолдау
3. Жұмыстардың құрамы мен орындалу тәртібі
Барлық жұмыстар ҚНжЕ, ПУ және ПТЭЭП сәйкес жүргізілуі тиіс.
3.1. Бөлшектеу жұмыстары және дайындық:
1. Басқару қалқанындағы сорғының электр қуатын ажырату, қоректендіру және диспетчерлеу кабельдерін ажырату. Кернеудің болмауын бақылау.
2. Тораптың сору және қысым құбырларындағы бекіту арматурасын (дискілі ысырмаларды немесе ысырмаларды) жабу.
3. Сорғы торабын босату (салқындатқышты дренаждық крандар арқылы ағызу).
4. DN80 болтты фланецті қосылыстарды кезекпен босату және бұрап алу.
5. Ақаулы сорғыны бөлшектеу. Ескі тығыздағыштарды алып тастаңыз.
3.2. Монтаждау жұмыстары:
1. Құбырдың жауап фланецтерінің төгілетін беттерін коррозиядан, масштабтан және ескі тығыздағыштардың қалдықтарынан тазарту.
2. Фланецаралық тығыздағыштарды міндетті түрде ауыстыратын жаңа сорғыны орнату (EPDM/паронит). Маңызды: корпустағы көрсеткі бағыты салқындатқыштың қозғалыс бағытына қатаң сәйкес келуі керек, ал қозғалтқыш білігі көлденең орналасуы керек.
3. Фланецті болттарды қажетті моментпен біркелкі көлденең қатайту.
4. Сорғы корпусына штаттық жылу оқшаулағыш қаптаманы монтаждау.
3.3. Электр байланысы және КИПиА:
1. Қуат кабелін герметикалық кабель кірісі арқылы орнату. Терминал блогына қосылу (L, N, PE).
2. Төмен токты басқару сигнал кабельдерін желдету/жылыту контроллерінен жиілікті реттеуді жүзеге асыру үшін сорғының басқару тақтасына (немесе IF модуліне) қосу.
3.4. Іске қосу:
1. Бекіту арматурасын бірқалыпты ашу, торапты салқындатқышпен толтыру, фланецті қосылыстардың ағып кетпеуін тексеру.
2. Сорғының жұмыс қуысынан ауаны шығару (автоматты режим немесе ауа өткізгіш арқылы).
3. Кернеуді беру, СКД жұмыс нүктесін бағдарламалау(реттеу режимін таңдау, мысалы, жылыту үшін Δ p-v).
4. Жалпы автоматтандыру жүйесіне (BMS) Интеграция, жиілік түрлендіргішінің контроллер сигналдарына реакциясын тексеру.
5. 2 сағат ішінде жүктеме кезінде сорғының жұмысын тексеру.
4. Орындаушыға қойылатын талаптар және кепілдіктер
* Электр монтажына III төмен емес электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы бар персонал жіберіледі.
• Мердігер атқарушылық құжаттаманы, гидравликалық сынау және іске қосу-баптау актілерін ұсынады.
* Монтаждау жұмыстарына кепілдік - кемінде 12 ай.
- Сорғыға қосылған кабельдерді есте сақтау немесе белгілеу арқылы ажыратыңыз (фаза, нөл, жер).
-Ескі сорғының бекіту гайкаларын бұрап алыңыз, оны алыңыз және жаңа сорғыны орнатыңыз.
- Полярлыққа (егер тұрақты ток қуаты болса) және жерге тұйықталудың сенімділігіне ерекше назар аудара отырып, сымдарды схемаға сәйкес қосыңыз.
- Контактілердің сенімділігін тексеріңіз, қуат беріңіз және жұмысын тексеріңіз. 
- Қуат кернеуі қосылған кезде жұмыс жүргізуге тыйым салынады.
Жұмыстың құнына жұмыстарды аяқтауға байланысты барлық шығындар кіреді: тасымалдау, өлшеу, пайдаланылатын материалдардың, құралдардың, компоненттердің жабдықтарының құны, қоқыстарды шығару, жеткізушінің шарттық міндеттемелерді толық орындауы үшін қажет нәрсенің бәрі кіреді.
* Жеткізуші тапсыру-қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай ішінде орындалған монтаждау жұмыстарының сапасына кепілдік береді.
Орындау мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімінен 15 күнтізбелік күн ішінде
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	Астана қаласы, Нұра ауданы, Мақсұт Нәрікбаев көшесі, 3 ғимарат




Директордың ӘШБ жөніндегі орынбасары                                              Омарова А.Т. +7(701) 123 54 46



























Приложение 2 к Договору 
 от «___» _______ 2026 г. № ___

Техническая спецификация закупаемых работ

	№
п/п
	Наименование работы
	Техническая спецификация, характеристика работ
	Единица измерения
	Количество
	Место выполнения работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. П
	работа по замене насоса циркуляционного с частотным регулированием для вентиляции отопления
	1. Наименование и цель выполняемых работ
• Наименование работ: Демонтаж неисправного и монтаж нового высокоэффективного циркуляционного насоса с электронным (частотным) регулированием мощности Wilo Stratos 80/1-12 (или полного аналога).
• Цель работ: Обеспечение бесперебойной циркуляции теплоносителя в контуре отопления / приточной вентиляции, поддержание заданного перепада давления, снижение энергопотребления системы КИПиА за счет частотного управления.
2. Технические характеристики поставляемого оборудования
Устанавливаемый насос должен быть новым и обладать следующими заводскими параметрами:
Параметр спецификации	Значение / Требование
Тип ротора	«Мокрый» ротор (бессальниковый, малошумный)
Номинальный диаметр подключения	Фланцевое соединение DN 80
Монтажная (габаритная) длина	360 мм
Максимальный напор	12.7 метров (1.27 бар)
Максимальный расход (производительность)	До 62 – 66.6 м³/ч
Номинальное давление корпуса (PN)	Комбинированный фланец PN 6 / PN 10
Диапазон температур рабочей среды	От -10 °C до +110 °C (водные растворы, гликоль)
Параметры электросети	Однофазная, 1~230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (P₁)	Регулируемая, от 40 до 1550 Вт
Класс защиты корпуса / изоляции	Не ниже IP X4D / класс F
Режимы частотного регулирования	Δ p-c (постоянный), Δ p-v (переменный), Δ p-T (температурный)
Интерфейсы автоматизации	Поддержка интеграции в BMS
3. Состав и порядок выполнения работ
Все работы должны производиться согласно СНиП, ПУЭ и ПТЭЭП.
3.1. Демонтажные работы и подготовка:
1. Отключение электропитания насоса в щите управления (ЩУ), отсоединение кабелей питания и диспетчеризации. Контроль отсутствия напряжения.
2. Закрытие запорной арматуры (дисковых затворов или задвижек) на всасывающем и напорном трубопроводах узла.
3. Опорожнение насосного узла (слив теплоносителя через дренажные краны).
4. Поочередное ослабление и откручивание болтовых фланцевых соединений DN80.
5. Демонтаж неисправного насоса. Снятие старых уплотнительных прокладок.
3.2. Монтажные работы:
1. Очистка приваливающих поверхностей ответных фланцев трубопровода от коррозии, окалины и остатков старых прокладок.
2. Установка нового насоса с обязательной заменой межфланцевых прокладок (EPDM/паронит). Важно: направление стрелки на корпусе должно строго совпадать с направлением движения теплоносителя, а вал мотора должен располагаться горизонтально.
3. Равномерная крест-накрест затяжка фланцевых болтов с требуемым моментом.
4. Монтаж штатного теплоизоляционного кожуха на корпус насоса.
3.3. Электрическое подключение и КИПиА:
1. Заводка силового кабеля питания через герметичный кабельный ввод. Подключение к клеммной колодке (L, N, PE).
2. Подключение слаботочных сигнальных кабелей управления от контроллера вентиляции/отопления к управляющей плате насоса (или IF-модулю) для реализации частотного регулирования.
3.4. Пусконаладка:
1. Плавное открытие запорной арматуры, заполнение узла теплоносителем, проверка фланцевых соединений на отсутствие протечек.
2. Удаление воздуха из рабочей полости насоса (через автоматический режим или воздухоотводчик).
3. Подача напряжения, программирование рабочей точки на ЖК-дисплее (выбор режима регулирования, например Δ p-v для отопления).
4. Интеграция в общую систему автоматизации (BMS), проверка отклика частотного преобразователя на сигналы контроллера.
5. Тестирование работы насоса под нагрузкой в течение 2-х часов.
4. Требования к исполнителю и гарантии
• К электромонтажу допускается персонал с группой по электробезопасности не ниже III.
• Подрядчик предоставляет исполнительную документацию, акты гидравлических испытаний и пусконаладки.
• Гарантия на монтажные работы — не менее 12 месяцев.
-Отсоединить кабели, подключенные к насосу, запомнив или промаркировав их (фаза, ноль, земля).
-Открутить крепежные гайки старого насоса, снять его и установить новый насос.
-Подсоединить провода согласно схеме, обращая особое внимание на полярность (если питание постоянного тока) и надежность заземления.
- Проверить надежность контактов, подать питание и проверить функционирование. 
- Запрещается производить работы при включенном напряжении питания.
В стоимость работы входят все затраты, связанные с завершением работ: транспортировка, замеры, стоимость используемых материалов, инструментов, оборудования комплектующих деталей, вывоз мусора, все необходимое для полного выполнения поставщиком договорных обязательств.
Срок выполнения: По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней
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Заместитель директора по АХЧ                                                                  Омарова А.Т. +7(701) 123 54 46
